## Info
|  |  | FUTURE H KojaControl-säädin Kaikki Modbus rekisterit | 2024-01-11
Ohjelmaversiosta V1.07.010
- Rekisterityyppi aina holding register (4xxxx)
- Funktiokoodit 03, 06, 16 03: Read holding register 06: Write single holding register 16: Write multiple holding register
- Datatyypin UINT32 luettava sanajärjestys aina ensin MSB
- Luettava/kirjoitettava rekisteri on osoite + 1 (register = address + 1)
- Luettavan osoitteen Modicon-rekisteri on osoite + 40001 (Modicon register = address + 40001) esim. tuloilman lämpötila osoite 4 = modicon register 40005
Modbus RTU-tehdasparametrit |  | Modbus TCP/IP-tehdasparametrit
Osoite (ID): | 111 | LAN IP-osoite: | 192.168.11.1
Baudinopeus: | 19200 | LAN verkkopeite: | 255.255.255.0
Pariteetti: | 8N2
Ohjeet väyläkommunikoinnin tehdasparametrien muuttamiseksi:
1. Kirjaudu huoltotason tunnuksilla
User: | service
Password: | service
Tämän jälkeen tee väyläkommunikaatiotavasta riippuen seuraavat toimenpiteet:
Modbus RTU:
Modbus TCP/IP:
6. Muuta halutut parametrit ja paina lopuksi Aseta-painiketta.
Kerralla voi muuttaa kaikki tarvittavat parametrit.
5. Paina kynää halutun väyläparametrin vierestä, jonka jälkeen avautuu pop-up ikkuna.
2. Paina rataksesta, avautuu kuvan kaltainen näkymä.
3. Paina VÄYLÄASETUKSET (RAU).
4. Paina MODBUS-RTU PORTTIASETUKSET.
6. Muuta halutut parametrit ja paina lopuksi Aseta-painiketta.
Kerralla voi muuttaa kaikki tarvittavat parametrit.
2. Paina rataksesta, avautuu kuvan kaltainen näkymä.
3. Paina VÄYLÄASETUKSET (RAU) otsikkoa.
4. Paina IP-OSOITTEIDEN ASETUKSET otsikkoa.
5. Paina kynää halutun väyläparametrin vierestä, jonka jälkeen avautuu pop-up ikkuna.

## Info_english
|  |  | FUTURE H KojaControl-controller All Modbus registers | 2024-01-11
Software version V1.07.010
- RegisterType is allways holding register (4xxxx)
- Function codes 03, 06, 16 03: Read holding register 06: Write single holding register 16: Write multiple holding register
- In DataType UINT32 the byte order is MSB first
- Reading/writing register is address + 1 (register = address + 1)
- Modicon-register is address + 40001 (Modicon register = address + 40001) e.g. supply air temperature address is 4 = modicon register 40005
Modbus RTU default settings |  | Modbus TCP/IP default settings
Address (ID): | 111 | LAN IP-address: | 192.168.11.1
Speed (Baudrate): | 19200 | LAN mask: | 255.255.255.0
Data code: | 8N2
Instructions for changing default settings of bus communication:
1. Log in as a service user
User: | service
Password: | service
After that, depending on the bus communication type, take the steps:
Modbus RTU:
Modbus TCP/IP:
6. Change the bus parameters and finally press the Set button.
You can change all paramaters at once.
5. Press the pen next to the bus parameter, then the pop-up window will open.
3. Press BUS SETTINGS (BMS).
4. Press MODBUS-RTU PORT SETTINGS.
2. Press this icon and this view opens.
3. Press BUS SETTINGS (BMS).
2. Press this icon and this view opens.
4. Press IP-ADDRESS SETTINGS.
5. Press the pen next to the bus parameter, then the pop-up window will open.
6. Change the bus parameters and finally press the Set button.
You can change all paramaters at once.

## ReadOnly
Description | Kuvaus | Address | Scaling | Unit | Access | Type | Default | Min | Max | Recommended register
Analogue Inputs | Analogiset sisääntulot
Fresh air temperature | Raitisilman lämpötila | 0 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Supply air temperature after heat recovery unit | Tuloilman lämpötila lämmöntalteenoton jälkeen | 2 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Supply air temperature after reheating coil | Tuloilman lämpötila jälkilämmityspatterin jälkeen | 3 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Supply air temperature | Tuloilman lämpötila | 4 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Exhaust air temperature | Poistoilman lämpötila | 5 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Waste air temperature | Jäteilman lämpötila | 6 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Reheating coil return water temperature | Jälkilämmityspatterin paluuveden lämpötila | 7 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Supply air fan calculated air flow | Tuloilmapuhaltimen laskennallinen ilmavirta | 9 | 1 | l/s | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Exhaust air fan calculated air flow | Poistoilmapuhaltimen laskennallinen ilmavirta | 10 | 1 | l/s | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Supply air fan flow pressure difference | Tuloilmapuhaltimen virtauspaine | 11 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Exhaust air fan flow pressure difference | Poistoilmapuhaltimen virtauspaine | 12 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Fresh air filter pressure difference | Raitisilmasuodattimen paine-ero | 13 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Exhaust air filter pressure difference | Poistoilmasuodattimen paine-ero | 14 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Heat recovery unit exhaust pressure difference | Lämmöntalteenoton poistoilman paine-ero | 15 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Supply air duct pressure | Tuloilmakanavan paine | 16 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Exhaust air duct pressure | Poistoilmakanavan paine | 17 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Exhaust air relative humidity | Poistoilman suhteellinen kosteus | 19 | 1 | %RH | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Building envelope pressure difference | Rakennuksen vaipan paine-ero | 20 | 10 | Pa | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Room air carbon dioxide | Huoneilman hiilidioksidipitoisuus | 21 | 1 | ppm | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Exhaust air carbon dioxide | Poistoilman hiilidioksidipitoisuus | 22 | 1 | ppm | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Outdoor air temperature | Ulkoilman lämpötila | 23 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Room air temperature | Huoneilman lämpötila | 24 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Digital Inputs | Digitaaliset sisääntulot
External locking status 0 = Inactive 1 = Active | Ulkoinen lukitus 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 50 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Supply air fan status 0 = Stopped 1 = Running | Tuloilmapuhaltimen tilatieto 0 = Seis 1 = Käy | 51 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Supply air fan speed controller fault alarm status 0 = Inactive 1 = Active | Tuloilmapuhaltimen nopeussäätimen vikahälytys 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 52 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1
Exhaust air fan status 0 = Stopped 1 = Running | Poistoilmapuhaltimen tilatieto 0 = Seis 1 = Käy | 53 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Exhaust air fan speed controller fault alarm status 0 = Inactive 1 = Active | Poistoilmapuhaltimen nopeussäätimen vikahälytys 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 54 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1
Reheating coil pump status 0 = Stopped 1 = Running | Jälkilämmityspatterin pumpun tilatieto 0 = Seis 1 = Käy | 55 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Heat recovery unit speed controller fault alarm status 0 = Inactive 1 = Active | Roottorin nopeussäätimen vikahälytys 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 56 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1
Additional run-time timer/switch status 0 = Inactive 1 = Active | Lisäaikapainikkeen tilatieto 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 59 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Boost timer/switch status 0 = Inactive 1 = Active | Tehostuspainikkeen tilatieto 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 60 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Exhaust air electrical heater status 0 = Inactive 1 = Active | Poistoilmalämmittimen tilatieto 0 = Seis 1 = Käy | 62 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Exhaust air heater overheat alarm status 0 = Inactive 1 = Active | Poistoilmalämmittimen ylilämpöhälytys 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 63 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Analogue Outputs | Analogiset ulostulot
Supply air fan speed control | Tuloilmapuhaltimen nopeussäätö | 90 | 10 | % | ReadOnly | INT16 |  | 0,0 % | 100,0 % | x
Exhaust air fan speed control | Poistoilmapuhaltimen nopeussäätö | 91 | 10 | % | ReadOnly | INT16 |  | 0,0 % | 100,0 % | x
Heat recovery unit control - Speed control signal in case of rotary wheels - Total control signal in case of plate heat exhangers - Total control signal in case of liquid heat exhangers | Lämmöntalteenoton säätöviesti - Roottorilla nopeussäätö - Levy-LTO:lla kokonaissäätö - Nestekiertoisilla LTO:illa kokonaissäätö | 92 | 10 | % | ReadOnly | INT16 |  | 0,0 % | 100,0 % | x
Reheating control - Valve control signal in case of liquid coils - Power control signal in case of electrical coils | Jälkilämmityspatterin säätöviesti - Nestepattereilla venttiilin säätö - Sähköpattereilla tehon säätö | 93 | 10 | % | ReadOnly | INT16 |  | 0,0 % | 100,0 % | x
Cooling control - Valve control signal in case of liquid coils - Power control signal in case of cooling compressors | Jäähdytyksen säätöviesti - Nestepattereilla venttiilin säätö - Jäähdytyskojeikoilla tehon säätö | 94 | 10 | % | ReadOnly | INT16 |  | 0,0 % | 100,0 % | x
Plate heat recovery unit by-pass damper control | Levy-LTO ohituspellin säätöviesti | 96 | 10 | % | ReadOnly | INT16 |  | 0,0 % | 100,0 % | x
Plate heat recovery unit section 1 damper control | Levy-LTO lohkopellin 1 säätöviesti | 97 | 10 | % | ReadOnly | INT16 |  | 0,0 % | 100,0 % | x
Plate heat recovery unit section 2 damper control | Levy-LTO lohkopellin 2 säätöviesti | 98 | 10 | % | ReadOnly | INT16 |  | 0,0 % | 100,0 % | x
Digital Outputs | Digitaaliset ulostulot
Supply air fan command 0 = Stop 1 = Run | Tuloilmapuhaltimen käyntilupa 0 = Seis 1 = Käy | 130 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Exhaust air fan command 0 = Stop 1 = Run | Poistoilmapuhaltimen käyntilupa 0 = Seis 1 = Käy | 131 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Fresh air damper command 0 = Close 1 = Open | Raitisilmapellin ohjaus 0 = Kiinni 1 = Auki | 132 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Exhaust air damper command 0 = Close 1 = Open | Jäteilmapellin ohjaus 0 = Kiinni 1 = Auki | 133 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Reheating coil pump command 0 = Stop 1 = Run | Jälkilämmityspatterin pumpun käyntilupa 0 = Seis 1 = Käy | 135 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Exhaust air heater block 1 command 0 = Stop 1 = Run | Poistoilmalämmittimen lohkon 1 käyntilupa 0 = Seis 1 = Käy | 137 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Exhaust air heater block 2 command 0 = Stop 1 = Run | Poistoilmalämmitimen lohkon 2 käyntilupa 0 = Seis 1 = Käy | 138 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Status Signals | Tilatiedot
Current speed 0 = Stopped 1 = Partial power 2 = Normal power 3 = Boosted power | Nykyinen nopeus 0 = Seis 1 = Osateho 2 = Normaali teho 3 = Tehostettu teho | 200 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 3 | x
Control type 0 = Device own time Schedule 1 = Bus control from BMS 2 = Hand control 3 = Stopped by alarm | Ohjaustapa 0 = Koneen oma aikaohjelma 1 = Väyläohjaus rakennusautomaatiojärjestelmästä 2 = Käyntiteho valittu käsin käyttöliittymästä 3 = Hälytyksellä seis | 201 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 2 | 0 | 3 | x
Control status type 0 = None/Normal control 1 = CO2 concentration has started the air handling unit 2 = CO2 concentration is boosting the air flow 3 = Nightly ventilation (night time free cooling) 4 = Fresh air temperature is limiting the air flow 5 = Additional run-time timer or booster timer is active 6 = Nightly heating (100 % recirculation) 7 = Electrical heater post ventilation time active 8 = Heat recovery unit defrost limits test drive is active | Ilmanvaihtokoneen käyntitila 0 = Normaali säätö 1 = CO2 on käynnistänyt ilmanvaihtokoneen (ilmanlaatukäyttö) 2 = CO2 tehostaa ilmamäärää (ilmanlaatutehostus) 3 = Yötuuletuskäyttö 4 = Raitisilma rajoittaa ilmanvaihtokoneen ilmamäärää (ulkolämpötilarajoitus) 5 = Lisäaika- tai tehostuspainikekäyttö 6 = Yölämmityskäyttö (100 % kiertoilma) 7 = Sähköisen lämmittimen jälkituuletusviive käynnissä 8 = Lämmöntalteenoton sulatusrajojen testiajo aktiivinen | 202 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 100 | x
Heat recovery unit defrosting status 0 = Defrosting is inactive 1 = Defrosting is active 2 = Boosted defrosting is active (plate heat recovery unit only) 3 = Ramping after defrosting is active (only with plate heat recovery unit) | Lämmöntalteenoton huurteeneston tila 0 = Huurteenesto ei päällä 1 = Huurteenesto päällä 2 = Tehostettu sulatus aktiivinen (vain levy-LTO:ssa) 3 = Huurteeneston jälkeinen palautusramppi (vain levy-LTO:ssa) | 203 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 10 | x
Current supply air temperature setpoint | Nykyinen tuloilman lämpötilan asetusarvo | 204 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  | 0,0 °C | 50,0 °C | x
Current supply air fan setpoint | Nykyinen tuloilmapuhaltimen asetusarvo | 205 | 1 | %/Pa/l/s | ReadOnly | UINT16 |  | 0 %/Pa/l/s | 65535 %/Pa/l/s | x
Current exhaust air fan setpoint | Nykyinen poistoilmapuhaltimen asetusarvo | 206 | 1 | %/Pa/l/s | ReadOnly | UINT16 |  | 0 %/Pa/l/s | 65535 %/Pa/l/s | x
Operating mode of the temperature controller (shows if the supply air temperature setpoint is heating or cooling setpoint) 0 = Heating setpoint 1 = Cooling setpoint | Lämpötilasäätimen käyttötila (kertoo onko voimassa lämmitys- vai jäähdytyskäytön tuloilman lämpötilan asetusarvo) 0 = Lämmityksen asetusarvo 1 = Jäähdytyksen asetusarvo | 207 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 1 | x
Current constant speed control setpoint for the supply air fan - If other speed control type is in use, the value is zero | Vakionopeussäädön voimassa oleva asetusarvo tuloilmapuhaltimelle - Muun säätötavan ollessa käytössä arvo on 0 | 208 | 1 | % | ReadOnly | UINT16 |  | 0 % | 100 %
Current constant speed control setpoint for the exhaust air fan - If other speed control type is in use, the value is zero | Vakionopeussäädön voimassa oleva asetusarvo poistoilmapuhaltimelle - Muun säätötavan ollessa käytössä arvo on 0 | 209 | 1 | % | ReadOnly | UINT16 |  | 0 % | 100 %
Current duct pressure control setpoint for the supply air fan - If other speed control type is in use, the value is zero | Kanavapainesäädön voimassa oleva asetusarvo tuloilmapuhaltimelle - Muun säätötavan ollessa käytössä arvo on 0 | 210 | 1 | Pa | ReadOnly | UINT16 |  | 0 Pa | 65535 Pa
Current duct pressure control setpoint for the exhaust air fan - If other speed control type is in use, the value is zero | Kanavapainesäädön voimassa oleva asetusarvo poistoilmapuhaltimelle - Muun säätötavan ollessa käytössä arvo on 0 | 211 | 1 | Pa | ReadOnly | UINT16 |  | 0 Pa | 65535 Pa
Current air flow control setpoint for the supply air fan - If other speed control type is in use, the value is zero | Ilmavirtasäädön voimassa oleva asetusarvo tuloilmapuhaltimelle - Muun säätötavan ollessa käytössä arvo on 0 | 212 | 1 | l/s | ReadOnly | UINT16 |  | 0 l/s | 65535 l/s
Current air flow control setpoint for the exhaust air fan - If other speed control type is in use, the value is zero | Ilmavirtasäädön voimassa oleva asetusarvo poistilmapuhaltimelle - Muun säätötavan ollessa käytössä arvo on 0 | 213 | 1 | l/s | ReadOnly | UINT16 |  | 0 l/s | 65535 l/s
Cooling recovery status 0 = Inactive 1 = Active | Jäähdytyksen talteenoton tilatieto 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 214 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Heat recovery unit disabled (no heating energy available) 0 = Inactive 1 = Active | Lämmöntalteenoton lämmitysportaan eston tilatieto 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 215 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Heat recovery unit cold start active status 0 = Inactice 1 = Active | Lämmöntalteenoton kylmäkäynnistyksen tilatieto 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 216 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Heat recovery limit controller active status 0 = Inactive 1 = Active | Lämmöntalteenoton rajoitussäädön tilatieto 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 217 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Freeze protector anticipation status 0 = Inactive 1 = Active | Jäätymisvaaran ennakoinnin tilatieto 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 218 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Heating cold start active status 0 = Inactive 1 = Active | Lämmityspatterin kylmäkäynnistyksen tilatieto 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 219 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
At least one device value in hand control 0 = Not active hand controls 1 = Active handcontrols | Koneessa käsinpakotuksia aktiivisena 0 = Ei aktiivisia käsinpakotuksia 1 = Käsinpakotuksia aktiivisena | 220 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Calculated time span average of the outdoor air temperature | Ulkolämpötilan määritetyn aikajakson laskettu keskiarvo | 221 | 10 |  | ReadOnly | INT16
Calculated time span average of the fresh air temperature | Raitisilman lämpötilan määritetyn aikajakson laskettu keskiarvo | 222 | 10 |  | ReadOnly | INT16
Info | Info
Software version Major (Major.Minor.Patch) | Ohjelmaversio Major (Major.Minor.Patch) | 300 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 32000
Software version Minor (Major.Minor.Patch) | Ohjelmaversio Minor (Major.Minor.Patch) | 301 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 99
Software version Patch (Major.Minor.Patch) | Ohjelmaversio Patch (Major.Minor.Patch) | 302 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 999
Heat recovery unit temperature efficiency | Lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhde | 303 | 10 | % | ReadOnly | UINT16 |  | 0% | 100% | x
Heat recovery unit defrosting start limit | Lämmöntalteenoton huurteeneston käynnistyksen raja-arvo | 304 | 1 | Pa | ReadOnly | UINT16 |  | 0 Pa |  | x
Heat recovery unit defrosting stop limit | Lämmöntalteenoton huurteeneston pysäytyksen raja-arvo | 305 | 1 | Pa | ReadOnly | UINT16 |  | 0 Pa |  | x
Plate heat recovery unit with exhaust heater defrosting start limit | Levy-LTO:n sähköisen poistoilmalämmittimen käynnistyksen raja-arvo | 306 | 1 | Pa | ReadOnly | UINT16 |  | 0 Pa
Plate heat recovery unit with exhaust heater defrosting stop limit | Levy-LTO:n sähköisen poistoilmalämmittimen pysäytyksen raja-arvo | 307 | 1 | Pa | ReadOnly | UINT16 |  | 0 Pa
SFP value (real time) | SFP-luku (hetkellinen) | 310 | 100 | kW/m3/s | ReadOnly | UINT16 |  | 0,00 kW/m3/s |  | x
Supply air fan usage hours | Tuloilmapuhaltimen käyntiaika | 311 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Exhaust air fan usage hours | Poistoilmapuhaltimen käyntiaika | 313 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Reheating coil pump usage hours | Jälkilämmityspatterin pumpun käyntiaika | 315 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Exhaust air heater usage hours | Poistoilmalämmittimen käyntiaika | 319 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Additional run-time timer/switch usage hour | Lisäaikapainikkeen/-kytkimen käyntiaika | 321 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Boost timer/switch usage hours | Tehostuspainikkeen/-kytkimen käyntiaika | 323 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Reheating control usage hours | Lämmityssäädön käyntiaika | 327 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Cooling control usage hours | Jäähdytyssäädön käyntiaika | 329 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Heat recovery defrosting usage hours | Lämmöntalteenoton huurteeneston käyntiaika | 331 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Nightly ventilation usage hours (night time free cooling) | Yötuuletuksen käyntiaika | 333 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Heat recovery unit calculated power | Lämmöntalteenoton laskennallinen teho | 337 | 1000 | kW | ReadOnly | UINT32 |  | 0,000 kW |  | x
Reheating coil calculated power | Jälkilämmityspatterin laskennallinen teho | 339 | 1000 | kW | ReadOnly | UINT32 |  | 0,000 kW |  | x
Cooling coil calculated power | Jäähdytyspatterin laskennallinen teho | 341 | 1000 | kW | ReadOnly | UINT32 |  | 0,000 kW |  | x
Supply air fan electrical power | Tuloilmapuhaltimen sähköteho | 345 | 1000 | kW | ReadOnly | UINT32 |  | 0,000 kW
Exhaust air fan electrical power | Poistoilmapuhaltimen sähköteho | 347 | 1000 | kW | ReadOnly | UINT32 |  | 0,000 kW
Fans total electrical power | Puhaltimien kokonaissähköteho | 349 | 1000 | kW | ReadOnly | UINT32 |  | 0,000 kW |  | x
Heat recovery unit calculated recovered energy | Lämmöntalteenoton laskennallinen talteen otettu energia | 351 | 10 | kWh | ReadOnly | UINT32 |  | 0,0 kWh |  | x
Reheating coil calculated energy consumption | Jälkilämmityspatterin laskennallinen energiankulutus | 353 | 10 | kWh | ReadOnly | UINT32 |  | 0,0 kWh |  | x
Cooling coil calculated energy consumption | Jäähdytyspatterin laskennallinen energiankulutus | 355 | 10 | kWh | ReadOnly | UINT32 |  | 0,0 kWh |  | x
Supply air fan calculated electrical energy consumption | Tuloilmapuhaltimen laskennallinen sähköenergiankulutus | 359 | 10 | kWh | ReadOnly | UINT32 |  | 0,0 kWh
Exhaust air fan calculated electrical energy consumption | Poistoilmapuhaltimen laskennallinen sähköenergiankulutus | 361 | 10 | kWh | ReadOnly | UINT32 |  | 0,0 kWh
Fans total calculated electrical energy consumption | Puhaltimien laskennallinen sähköenergiankulutus | 363 | 10 | kWh | ReadOnly | UINT32 |  | 0,0 kWh |  | x
Heat recovery defrosting start counter | Lämmöntalteenoton huurteeneston käyntikerrat | 365 | 1 |  | ReadOnly | UINT32 |  | 0

## Alarms
Description | Kuvaus | Address | Scaling | Unit | Access | Type | Default | Min | Max | Recommended register
Alarm Status 0 = Inactive 1 = Active | Hälytysten tilat 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen
Supply air fan conflict alarm | Tuloilmapuhaltimen ristiriitahälytys | 500 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Exhaust air fan conflict alarm | Poistoilmapuhaltimen ristiriitahälytys | 501 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Reheating coil pump locking alarm | Jälkilämmityspatterin pumpun lukitushälytys | 502 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Supply air temperature low limit alarm | Tuloilman lämpötilan alarajahälytys | 503 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Supply air temperature fire hazard alarm | Tuloilman lämpötilan palovaarahälytys | 504 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Exhaust air temperature fire hazard alarm | Poistoilman lämpötilan palovaarahälytys | 505 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Reheating coil freeze protector alarm | Jälkilämmityspatterin jäätymisvaarahälytys | 506 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
External locking alarm | Ulkoisen lukituksen hälytys | 508 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Supply air fan speed controller fault alarm | Tuloilmapuhaltimen nopeussäätimen vikahälytys | 509 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air fan speed controller fault alarm | Poistoilmapuhaltimen nopeussäätimen vikahälytys | 510 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Fresh air filter alarm | Raitisilmasuodattimen hälytys | 513 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Exhaust filter alarm | Poistoilmasuodattimen hälytys | 514 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Fresh air filter flow alarm | Raitisilmasuodattimen virtaushälytys | 515 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air filter flow alarm | Poistoilmasuodattimen virtaushälytys | 516 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Supply air temperature deviation alarm | Tuloilman lämpötilan säätöpoikkeamahälytys | 518 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Supply air flow deviation alarm | Tuloilman ilmavirtauksen säätöpoikkeamahälytys | 519 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Supply duct pressure deviation alarm | Tuloilman kanavapaineen säätöpoikkeamahälytys | 520 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air flow deviation alarm | Poistoilman ilmavirtauksen säätöpoikkeamahälytys | 521 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust duct pressure deviation alarm | Poistoilman kanavapaineen säätöpoikkeamahälytys | 522 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Heat recovery unit speed controller fault alarm | Roottorin nopeussäätimen vikahälytys | 524 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Room air temperature high limit alarm | Huoneilman lämpötilan ylärajahälytys | 528 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Room air temperature low limit alarm | Huoneilman lämpötilan alarajahälytys | 529 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air relative humidity high limit alarm | Poistoilman suhteellisen kosteuden ylärajahälytys | 530 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air relative humidity low limit alarm | Poistoilman suhteellisen kosteuden alarajahälytys | 531 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air temperature low limit alarm | Poistoilman lämpötilan alarajahälytys | 532 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Room air carbon dioxide low limit alarm | Huoneilman hiilidioksidipitoisuuden alarajahälytys | 533 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Room air carbon dioxide high limit alarm | Huoneilman hiilidioksidipitoisuuden ylärajahälytys | 534 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air carbon dioxide low limit alarm | Poistoilman hiilidioksidipitoisuuden alarajahälytys | 535 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air carbon dioxide high limit alarm | Poistoilman hiilidioksidipitoisuuden ylärajahälytys | 536 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Heat recovery unit exhaust pressure difference high limit alarm | Lämmöntalteenoton poistoilmapuolen paine-eron ylärajahälytys | 537 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Heat recovery unit temperature efficiency low limit alarm (see also control and config address 2601 HRU efficiency low alarm limit) | Lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhteen alarajahälytys (katso myös Ohjaus ja konfigurointi osoite 2601 Lämmöntalteenottolaitteen lämpötilahyötysuhteen hälytyksen alaraja-arvo) | 538 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Heat recovery unit long defrosting time alarm | Lämmöntalteenoton pitkä sulatusaika hälytys | 539 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Additional run-time timer/switch long active time alarm | Lisäaikapainikkeen jatkuva päälläoloaika hälytys | 547 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Boost timer/switch long active time alarm | Tehostuspainikkeen jatkuva päälläoloaika hälytys | 548 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air relative humidity sensor fault alarm | Poistoilman kosteuslähettimen anturivikahälytys | 549 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air carbon dioxide sensor fault alarm | Poistoilman hiilidioksipitoisuuslähettimen anturivikahälytys | 550 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Outdoor air temperature sensor fault alarm | Ulkoilman lämpötilan anturivikahälytys | 551 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Fresh air temperature sensor fault alarm | Raitisilman lämpötilan anturivikahälytys | 552 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Supply air temperature after heat recovery unit sensor fault alarm | Lämmöntalteenoton jälkeisen tuloilman lämpötilan anturivikahälytys | 554 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Supply air temperature after reheating coil sensor fault alarm | Jälkilämmityspatterin jälkeisen tuloilman lämpötilan anturivikahälytys | 555 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Supply air temperature sensor fault alarm | Tuloilman lämpötilan anturivikahälytys | 556 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Room air temperature sensor fault alarm | Huoneilman lämpötilan anturivikahälytys | 557 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air temperature sensor fault alarm | Poistoilman lämpötilan anturivikahälytys | 558 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air temperature sensor fault alarm | Jäteilman lämpötilan anturivikahälytys | 559 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Reheating coil return water temperature sensor fault alarm | Jälkilämmityspatterin paluuveden lämpötilan anturivikahälytys | 560 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Supply air fan bus communication fault alarm | Tuloilmapuhaltimen väylävikahälytys | 563 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air fan bus communication fault alarm | Poistoilmapuhaltimen väylävikahälytys | 564 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Manual override of reheating coil valve by-passed alarm | Jälkilämmityspatterin venttiilin käsinpakotus ohitettu hälytys | 565 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Room air carbon dioxide sensor fault alarm | Huoneilman hiilidioksipitoisuuslähettimen anturivikahälytys | 566 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Reheating coil pump conflict alarm | Jälkilämmityspatterin pumpun ristiriitahälytys | 567 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air heater flow locking alarm | Poistoilmalämmittimen virtauslukitushälytys | 569 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air heater overheat alarm | Poistoilmalämmittimen ylilämpöhälytys | 571 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Exhaust air heater conflict alarm | Poistoilmalämmittimen ristiriitahälytys | 572 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Supply air temperature high limit alarm | Tuloilman lämpötilan ylärajahälytys | 574 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
IO-connection fault alarm | IO-pisteiden yhteysvirhe hälytys | 576 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Alarm acknowledge status 0 = Not able to acknowledge 1 = Able to acknowledge To acknowledge the alarm, write 0 | Hälytysten kuittaustilat 0 = Ei kuitattavissa 1 = Kuitattavissa Kuittaa hälytys kirjoittamalla arvo 0
Supply air fan conflict alarm acknowledge | Tuloilmapuhaltimen ristiriitahälytyksen kuittaus | 700 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Exhaust air fan conflict alarm acknowledge | Poistoilmapuhaltimen ristiriitahälytyksen kuittaus | 701 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Reheating coil pump locking alarm acknowledge | Jälkilämmityspatterin pumpun lukitushälytyksen kuittaus | 702 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Supply air temperature low limit alarm acknowledge | Tuloilman lämpötilan alarajahälytyksen kuittaus | 703 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Supply air temperature fire hazard alarm acknowledge | Tuloilman lämpötilan palovaarahälytyksen kuittaus | 704 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air temperature fire hazard alarm acknowledge | Poistoilman lämpötilan palovaarahälytyksen kuittaus | 705 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Reheating coil freeze protector alarm acknowledge | Jälkilämmityspatterin jäätymisvaarahälytyksen kuittaus | 706 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
External locking alarm acknowledge | Ulkoisen lukituksen hälytyksen kuittaus | 708 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Supply air fan speed controller fault alarm acknowledge | Tuloilmapuhaltimen nopeussäätimen vikahälytyksen kuittaus | 709 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air fan speed controller fault alarm acknowledge | Poistoilmapuhaltimen nopeussäätimen vikahälytyksen kuittaus | 710 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Fresh air filter alarm acknowledge | Raitisilmasuodattimen hälytyksen kuittaus | 713 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Exhaust filter alarm acknowledge | Poistoilmasuodattimen hälytyksen kuittaus | 714 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Fresh air filter flow alarm acknowledge | Raitisilmasuodattimen virtaushälytyksen kuittaus | 715 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air filter flow alarm acknowledge | Poistoilmasuodattimen virtaushälytyksen kuittaus | 716 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Supply air temperature deviation alarm acknowledge | Tuloilman lämpötilan säätöpoikkeamahälytyksen kuittaus | 718 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Supply air flow deviation alarm acknowledge | Tuloilman ilmavirtauksen säätöpoikkeamahälytyksen kuittaus | 719 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Supply duct pressure deviation alarm acknowledge | Tuloilman kanavapaineen säätöpoikkeamahälytyksen kuittaus | 720 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air flow deviation alarm acknowledge | Poistoilman ilmavirtauksen säätöpoikkeamahälytyksen kuittaus | 721 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust duct pressure deviation alarm acknowledge | Poistoilman kanavapaineen säätöpoikkeamahälytyksen kuittaus | 722 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Heat recovery unit speed controller fault alarm acknowledge | Roottorin nopeussäätimen vikahälytyksen kuittaus | 724 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Room air temperature high limit alarm acknowledge | Huoneilman lämpötilan ylärajahälytyksen kuittaus | 728 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Room air temperature low limit alarm acknowledge | Huoneilman lämpötilan alarajahälytyksen kuittaus | 729 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air relative humidity high limit alarm acknowledge | Poistoilman suhteellisen kosteuden ylärajahälytyksen kuittaus | 730 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air relative humidity low limit alarm acknowledge | Poistoilman suhteellisen kosteuden alarajahälytyksen kuittaus | 731 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air temperature low limit alarm acknowledge | Poistoilman lämpötilan alarajahälytyksen kuittaus | 732 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Room air carbon dioxide low limit alarm acknowledge | Huoneilman hiilidioksidipitoisuuden alarajahälytyksen kuittaus | 733 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Room air carbon dioxide high limit alarm acknowledge | Huoneilman hiilidioksidipitoisuuden ylärajahälytyksen kuittaus | 734 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air carbon dioxide low limit alarm acknowledge | Poistoilman hiilidioksidipitoisuuden alarajahälytyksen kuittaus | 735 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air carbon dioxide high limit alarm acknowledge | Poistoilman hiilidioksidipitoisuuden ylärajahälytyksen kuittaus | 736 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Heat recovery unit exhaust pressure difference high limit alarm acknowledge | Lämmöntalteenoton poistoilmapuolen paine-eron ylärajahälytyksen kuittaus | 737 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Heat recovery unit temperature efficiency low limit alarm acknowledge | Lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhteen alarajahälytyksen kuittaus | 738 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Heat recovery unit long defrosting time alarm acknowledge | Lämmöntalteenoton pitkä sulatusaika hälytyksen kuittaus | 739 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Additional run-time timer/switch long active time alarm acknowledge | Lisäaikapainikkeen jatkuva päälläoloaika hälytyksen kuittaus | 747 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Boost timer/switch long active time alarm acknowledge | Tehostuspainikkeen jatkuva päälläoloaika hälytyksen kuittaus | 748 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air relative humidity sensor fault alarm acknowledge | Poistoilman kosteuslähettimen anturivikahälytyksen kuittaus | 749 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air carbon dioxide sensor fault alarm acknowledge | Poistoilman hiilidioksipitoisuuslähettimen anturivikahälytyksen kuittaus | 750 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Outdoor air temperature sensor fault alarm acknowledge | Ulkoilman lämpötilan anturivikahälytyksen kuittaus | 751 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Fresh air temperature sensor fault alarm acknowledge | Raitisilman lämpötilan anturivikahälytyksen kuittaus | 752 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Supply air temperature after heat recovery unit sensor fault alarm acknowledge | Lämmöntalteenoton jälkeisen tuloilman lämpötilan anturivikahälytyksen kuittaus | 754 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Supply air temperature after reheating coil sensor fault alarm acknowledge | Jälkilämmityspatterin jälkeisen tuloilman lämpötilan anturivikahälytyksen kuittaus | 755 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Supply air temperature sensor fault alarm acknowledge | Tuloilman lämpötilan anturivikahälytyksen kuittaus | 756 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Room air temperature sensor fault alarm acknowledge | Huoneilman lämpötilan anturivikahälytyksen kuittaus | 757 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air temperature sensor fault alarm acknowledge | Poistoilman lämpötilan anturivikahälytyksen kuittaus | 758 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air temperature sensor fault alarm acknowledge | Jäteilman lämpötilan anturivikahälytyksen kuittaus | 759 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Reheating coil return water temperature sensor fault alarm acknowledge | Jälkilämmityspatterin paluuveden lämpötilan anturivikahälytyksen kuittaus | 760 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Supply air fan bus communication fault alarm acknowledge | Tuloilmapuhaltimen väylävikahälytyksen kuittaus | 763 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air fan bus communication fault alarm acknowledge | Poistoilmapuhaltimen väylävikahälytyksen kuittaus | 764 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Manual override of reheating coil valve by-passed alarm acknowledge | Jälkilämmityspatterin venttiilin käsinpakotus ohitettu hälytyksen kuittaus | 765 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Room air carbon dioxide sensor fault alarm acknowledge | Huoneilman hiilidioksipitoisuuslähettimen anturivikahälytyksen kuittaus | 766 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Reheating coil pump conflict alarm acknowledge | Jälkilämmityspatterin pumpun ristiriitahälytyksen kuittaus | 767 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air heater flow locking alarm acknowledge | Poistoilmalämmittimen virtauslukitushälytyksen kuittaus | 769 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air heater overheat alarm acknowledge | Poistoilmalämmittimen ylilämpöhälytyksen kuittaus | 771 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Exhaust air heater conflict alarm acknowledge | Poistoilmalämmittimen ristiriitahälytyksen kuittaus | 772 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Supply air temperature high limit alarm acknowledge | Tuloilman lämpötilan ylärajahälytyksen kuittaus | 774 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
IO-connection fault alarm acknowledge | IO-pisteiden yhteysvirhe hälytyksen kuittaus | 776 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Alarm limits | Hälytysten raja-arvot
Supply air temperature low limit alarm value | Tuloilman lämpötilan alarajahälytyksen hälytysraja | 900 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 10,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Supply air temperature fire hazard alarm value | Tuloilman lämpötilan palovaarahälytyksen hälytysraja | 901 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 45,0 °C | 0,0 °C | 100,0 °C
Exhaust air temperature fire hazard alarm value | Poistoilman lämpötilan palovaarahälytyksen hälytysraja | 902 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 45,0 °C | 0,0 °C | 100,0 °C
Fresh air filter alarm value | Raitisilmasuodattimen hälytyksen hälytysraja | 905 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 180 | 0 Pa | 1000 Pa
Exhaust filter alarm value | Poistoilmasuodattimen hälytyksen hälytysraja | 906 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 150 | 0 Pa | 1000 Pa
Fresh air filter flow alarm value | Raitisilmasuodattimen virtaushälytyksen hälytysraja | 907 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 5 | -10 Pa | 1000 Pa
Exhaust air filter flow alarm value | Poistoilmasuodattimen virtaushälytyksen hälytysraja | 908 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 5 | -10 Pa | 1000 Pa
Supply air temperature deviation alarm value | Tuloilman lämpötilan säätöpoikkeamahälytyksen hälytysraja | 909 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 4,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Supply air flow deviation alarm value | Tuloilman ilmavirtauksen säätöpoikkeamahälytyksen hälytysraja | 910 | 1 | l/s | ReadWrite | INT16 | 200 | 0 l/s | 5000 l/s
Supply duct pressure deviation alarm value | Tuloilman kanavapaineen säätöpoikkeamahälytyksen hälytysraja | 911 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 25 | 0 Pa | 2000 Pa
Exhaust air flow deviation alarm value | Poistoilman ilmavirtauksen säätöpoikkeamahälytyksen hälytysraja | 912 | 1 | l/s | ReadWrite | INT16 | 200 | 0 l/s | 5000 l/s
Exhaust duct pressure deviation alarm value | Poistoilman kanavapaineen säätöpoikkeamahälytyksen hälytysraja | 913 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 25 | 0 Pa | 2000 Pa
Room air temperature high limit alarm value | Huoneilman lämpötilan ylärajahälytyksen hälytysraja | 914 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 30,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Room air temperature low limit alarm value | Huoneilman lämpötilan alarajahälytyksen hälytysraja | 915 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 10,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Exhaust air relative humidity high limit alarm value | Poistoilman kosteuspitoisuuden ylärajahälytyksen hälytysraja | 916 | 1 | %RH | ReadWrite | INT16 | 95 | 0 %RH | 100 %RH
Exhaust air relative humidity low limit alarm value | Poistoilman kosteuspitoisuuden alarajahälytyksen hälytysraja | 917 | 1 | %RH | ReadWrite | INT16 | 5 | 0 %RH | 100 %RH
Exhaust air temperature low limit alarm value | Poistoilman lämpötilan alarajahälytyksen hälytysraja | 918 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 10,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Room air carbon dioxide low limit alarm value | Huoneilman hiilidioksidipitoisuuden alarajahälytyksen hälytysraja | 919 | 1 | ppm | ReadWrite | INT16 | 300 | 0 ppm | 9999 ppm
Room air carbon dioxide high limit alarm value | Huoneilman hiilidioksidipitoisuuden ylärajahälytyksen hälytysraja | 920 | 1 | ppm | ReadWrite | INT16 | 2000 | 0 ppm | 9999 ppm
Exhaust air carbon dioxide low limit alarm value | Poistoilman hiilidioksidipitoisuuden alarajahälytyksen hälytysraja | 921 | 1 | ppm | ReadWrite | INT16 | 300 | 0 ppm | 9999 ppm
Exhaust air carbon dioxide high limit alarm value | Poistoilman hiilidioksidipitoisuuden ylärajahälytyksen hälytysraja | 922 | 1 | ppm | ReadWrite | INT16 | 2000 | 0 ppm | 9999 ppm
Heat recovery unit exhaust pressure difference high limit alarm value | Lämmöntalteenoton poistoilmapuolen paine-eron ylärajahälytyksen hälytysraja | 923 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 450 | 0 Pa | 1000 Pa
Supply air temperature high limit alarm value | Tuloilman lämpötilan ylärajahälytyksen hälytysraja | 926 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 35,0 C | 0,0 °C | 50,0 °C
Alarm delays | Hälytysviiveet
Supply air fan conflict alarm delay | Tuloilmapuhaltimen ristiriitahälytyksen viive | 1100 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air fan conflict alarm delay | Poistoilmapuhaltimen ristiriitahälytyksen viive | 1101 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
Reheating coil pump locking alarm delay (see also Control and configuration address 3009 "Reheating coil pump locking alarm fresh air temperature limit") | Jälkilämmityspatterin pumpun lukitushälytyksen viive (katso myös Ohjaus ja konfigurointi osoite 3009 "Jälkilämmityspatterin pumpun lukitushälytyksen raja-arvo") | 1102 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 10 s | 0 s | 32400 s
Supply air temperature low limit alarm delay | Tuloilman lämpötilan alarajahälytyksen viive | 1103 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
Supply air temperature fire hazard alarm delay | Tuloilman lämpötilan palovaarahälytyksen viive | 1104 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 5 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air temperature fire hazard alarm delay | Poistoilman lämpötilan palovaarahälytyksen viive | 1105 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 5 s | 0 s | 32400 s
Reheating coil freeze protector alarm delay | Jälkilämmityspatterin jäätymisvaarahälytyksen viive | 1106 | 1 | s | ReadOnly | UINT16 | 5 s | 0 s | 5 s
External locking alarm delay | Ulkoisen lukituksen hälytyksen viive | 1108 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 5 s | 0 s | 32400 s
Supply air fan speed controller fault alarm delay | Tuloilmapuhaltimen nopeussäätimen vikahälytyksen viive | 1109 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 5 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air fan speed controller fault alarm delay | Poistoilmapuhaltimen nopeussäätimen vikahälytyksen viive | 1110 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 5 s | 0 s | 32400 s
Fresh air filter alarm delay | Raitisilmasuodattimen hälytyksen viive | 1113 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
Exhaust filter alarm delay | Poistoilmasuodattimen hälytyksen viive | 1114 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
Fresh air filter flow alarm delay | Raitisilmasuodattimen virtaushälytyksen viive | 1115 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 120 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air filter flow alarm delay | Poistolmasuodattimen virtaushälytyksen viive | 1116 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 120 s | 0 s | 32400 s
Supply air temperature deviation alarm delay | Tuloilman lämpötilan säätöpoikkeamahälytyksen viive | 1118 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Supply air flow deviation alarm delay | Tuloilman ilmavirtauksen säätöpoikkeamahälytyksen viive | 1119 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Supply duct pressure deviation alarm delay | Tuloilman kanavapaineen säätöpoikkeamahälytyksen viive | 1120 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air flow deviation alarm delay | Poistoilman ilmavirtauksen säätöpoikkeamahälytyksen viive | 1121 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Exhaust duct pressure deviation alarm delay | Poistoilman kanavapaineen säätöpoikkeamahälytyksen viive | 1122 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Heat recovery unit speed controller fault alarm delay | Roottorin nopeussäätimen vikahälytyksen viive | 1124 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 5 s | 0 s | 32400 s
Room air temperature high limit alarm delay | Huoneilman lämpötilan ylärajahälytyksen viive | 1128 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Room air temperature low limit alarm delay | Huoneilman lämpötilan alarajahälytyksen viive | 1129 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air relative humidity high limit alarm delay | Poistoilman suhteellisen kosteuden ylärajahälytyksen viive | 1130 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air relative humidity low limit alarm delay | Poistoilman suhteellisen kosteuden alarajahälytyksen viive | 1131 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air temperature low limit alarm delay | Poistoilman lämpötilan alarajahälytyksen viive | 1132 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
Room air carbon dioxide low limit alarm delay | Huoneilman hiilidioksidipitoisuuden alarajahälytyksen viive | 1133 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Room air carbon dioxide high limit alarm delay | Huoneilman hiilidioksidipitoisuuden ylärajahälytyksen viive | 1134 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air carbon dioxide low limit alarm delay | Poistoilman hiilidioksidipitoisuuden alarajahälytyksen viive | 1135 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air carbon dioxide high limit alarm delay | Poistoilman hiilidioksidipitoisuuden ylärajahälytyksen viive | 1136 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Heat recovery unit exhaust pressure difference high limit alarm delay | Lämmöntalteenoton poistoilmapuolen paine-eron ylärajahälytyksen viive | 1137 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
Heat recovery unit temperature efficiency low limit alarm delay (see also Control and configuration address 2601 "Heat recovery unit temperature efficiency alarm lower limit value") | Lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhteen alarajahälytyksen viive (katso myös Ohjaus ja konfigurointi osoite 2601 "Lämmöntalteenottolaitteen lämpötilahyötysuhteen hälytyksen alaraja-arvo") | 1138 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Heat recovery unit long defrosting time alarm delay | Lämmöntalteenoton pitkä sulatusaika hälytyksen viive | 1139 | 1 | min | ReadWrite | UINT16 | 180 min | 0 min | 540 min
Additional run-time timer/switch long active time alarm delay | Lisäaikapainikkeen jatkuva päälläoloaika hälytyksen viive | 1147 | 1 | min | ReadWrite | UINT16 | 540 min | 0 min | 540 min
Boost timer/switch long active time alarm delay | Tehostuspainikkeen jatkuva päälläoloaika hälytyksen viive | 1148 | 1 | min | ReadWrite | UINT16 | 540 min | 0 min | 540 min
Exhaust air relative humidity sensor fault alarm delay | Poistoilman kosteuslähettimen anturivikahälytyksen viive | 1149 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air carbon dioxide sensor fault alarm delay | Poistoilman hiilidioksipitoisuuslähettimen anturivikahälytyksen viive | 1150 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
Outdoor air temperature sensor fault alarm delay | Ulkoilman lämpötilan anturivikahälytyksen viive | 1151 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
Fresh air temperature sensor fault alarm delay | Raitisilman lämpötilan anturivikahälytyksen viive | 1152 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
Supply air temperature after heat recovery unit sensor fault alarm delay | Lämmöntalteenoton jälkeisen tuloilman lämpötilan anturivikahälytyksen viive | 1154 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
Supply air temperature after reheating coil sensor fault alarm delay | Jälkilämmityspatterin jälkeisen tuloilman lämpötilan anturivikahälytyksen viive | 1155 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
Supply air temperature sensor fault alarm delay | Tuloilman lämpötilan anturivikahälytyksen viive | 1156 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
Room air temperature sensor fault alarm delay | Huoneilman lämpötilan anturivikahälytyksen viive | 1157 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air temperature sensor fault alarm delay | Poistoilman lämpötilan anturivikahälytyksen viive | 1158 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air temperature sensor fault alarm delay | Jäteilman lämpötilan anturivikahälytyksen viive | 1159 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
Reheating coil return water temperature sensor fault alarm delay | Jälkilämmityspatterin paluuveden lämpötilan anturivikahälytyksen viive | 1160 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 5 s | 0 s | 32400 s
Supply air fan bus communication fault alarm delay | Tuloilmapuhaltimen väylävikahälytyksen viive | 1163 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 120 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air fan bus communication fault alarm delay | Poistoilmapuhaltimen väylävikahälytyksen viive | 1164 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 120 s | 0 s | 32400 s
Manual override of reheating coil valve by-passed alarm delay | Jälkilämmityspatterin venttiilin käsinpakotus ohitettu hälytyksen viive | 1165 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 5 s | 0 s | 32400 s
Room air carbon dioxide sensor fault alarm acknowledge | Huoneilman hiilidioksipitoisuuslähettimen anturivikahälytyksen viive | 1166 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
Reheating coil pump conflict alarm delay | Jälkilämmityspatterin pumpun ristiriitahälytyksen viive | 1167 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 10 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air heater flow locking alarm delay | Poistoilmalämmittimen virtauslukitushälytyksen viive | 1169 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 5 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air heater overheat alarm delay | Poistoilmalämmittimen ylilämpöhälytyksen viive | 1171 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 5 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air heater conflict alarm delay | Poistoilmalämmittimen ristiriitahälytyksen viive | 1172 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 10 s | 0 s | 32400 s
Supply air temperature high limit alarm delay | Tuloilman lämpötilan ylärajahälytyksen viive | 1174 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
IO-connection fault alarm delay | IO-pisteiden yhteysvirhe hälytyksen viive | 1176 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
Alarm counters | Hälytyslaskurit
Active alarms total count | Aktiivisten hälytysten lukumäärä | 1300 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0
Active class A alarms count | Hälytysluokan A aktiivisten hälytysten lukumäärä | 1301 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 |  | x
Active class B alarms count | Hälytysluokan B aktiivisten hälytysten lukumäärä | 1302 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 |  | x
Active unacknowledged alarms count | Aktiivisten kuittaamattomien hälytysten lukumäärä | 1303 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0
Inactive unacknowledged alarms count | Poistuneiden kuittaamattomien hälytysten lukumäärä | 1304 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0

## Control and Config
Description | Kuvaus | Address | Scaling | Unit | Access | Type | Default | Min | Max | Recommended register
Main Control | Pääsäätö
Enable bus control (does not override local hand control) 0 = AHU's own time schedule 1 = Bus control | Nopeusohjauksen väyläohjaus käytössä (ei ylikirjoita käyttöpäätteeltä käsipakotuksia) 0 = Koneen oma aikaohjelma 1 = Väyläohjaus | 2000 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1 | x
Bus Control speed request (address 2000 needs to be also 1) 0 = Stopped 1 = Partial power 2 = Normal power 3 = Boosted power | Nopeuspyynti väylältä (osoite 2000 täytyy olla myös 1) 0 = Seis 1 = Osateho 2 = Normaali teho 3 = Tehostettu teho | 2001 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 3 | x
Fan Control type 1 = Constant speed control 2 = Duct pressure control 3 = Air flow control | Puhallinnopeuksien säätötapa 1 = Vakionopeus 2 = Kanavapainesäätö 3 = Ilmavirtasäätö | 2002 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 2 | 1 | 3 | x
Supply temperature control mode 0 = Constant setpoint 1 = Fresh air compensation 2 = Exhaust air compensation 3 = Room air compensation | Tuloilman lämpötilan säätötapa 0 = Vakio asetusarvo 1 = Raitisilmakompensoitu asetusarvo 2 = Poistoilmakompensoitu asetusarvo 3 = Huoneilmakompensoitu asetusarvo | 2003 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 2 | 0 | 3 | x
Constant supply air temperature setpoint (overridden by nightly heating and nightly ventilation) | Vakio tuloilman lämpötilan asetusarvo (yölämmitys ja yötuuletus ylikirjoittavat) | 2004 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 19,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Fan Settings | Puhallinasetukset
Supply air fan acceleration ramp time | Tuloilmapuhaltimen kiihdytysrampin aika | 2200 | 1 | s | ReadWrite | INT16 | 60 s | 0 s | 600 s
Exhaust air fan acceleration ramp time | Poistoilmapuhaltimen kiihdytysrampin aika | 2201 | 1 | s | ReadWrite | INT16 | 60 s | 0 s | 600 s
Constant speed control setpoint at speed 1 for the supply air fan | Vakionopeussäädön asetusarvo nopeudella 1 tuloilmapuhaltimelle | 2202 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 30% | 0% | 100%
Constant speed control setpoint at speed 2 for the supply air fan | Vakionopeussäädön asetusarvo nopeudella 2 tuloilmapuhaltimelle | 2203 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 50% | 0% | 100%
Constant speed control setpoint at speed 3 for the supply air fan | Vakionopeussäädön asetusarvo nopeudella 3 tuloilmapuhaltimelle | 2204 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 50% | 0% | 100%
Constant speed control setpoint at speed 1 for the exhaust air fan | Vakionopeussäädön asetusarvo nopeudella 1 poistoilmapuhaltimelle | 2205 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 30% | 0% | 100%
Constant speed control setpoint at speed 2 for the supply air fan | Vakionopeussäädön asetusarvo nopeudella 2 poistoilmapuhaltimelle | 2206 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 50% | 0% | 100%
Constant speed control setpoint at speed 3 for the supply air fan | Vakionopeussäädön asetusarvo nopeudella 3 poistoilmapuhaltimelle | 2207 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 50% | 0% | 100%
Duct pressure control setpoint at speed 1 for the supply air fan | Kanavapainesäädön asetusarvo nopeudella 1 tuloilmapuhaltimelle | 2208 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 30 Pa | 0 Pa | 10000 Pa | x
Duct pressure control setpoint at speed 2 for the supply air fan | Kanavapainesäädön asetusarvo nopeudella 2 tuloilmapuhaltimelle | 2209 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 50 Pa | 0 Pa | 10000 Pa | x
Duct pressure control setpoint at speed 3 for the supply air fan | Kanavapainesäädön asetusarvo nopeudella 3 tuloilmapuhaltimelle | 2210 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 50 Pa | 0 Pa | 10000 Pa | x
Duct pressure control setpoint at speed 1 for the exhaust air fan | Kanavapainesäädön asetusarvo nopeudella 1 poistoilmapuhaltimelle | 2211 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 30 Pa | 0 Pa | 10000 Pa | x
Duct pressure control setpoint at speed 2 for the exhaust air fan | Kanavapainesäädön asetusarvo nopeudella 2 poistoilmapuhaltimelle | 2212 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 50 Pa | 0 Pa | 10000 Pa | x
Duct pressure control setpoint at speed 3 for the exhaust air fan | Kanavapainesäädön asetusarvo nopeudella 3 poistoilmapuhaltimelle | 2213 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 50 Pa | 0 Pa | 10000 Pa | x
Air flow control setpoint at speed 1 for the supply air fan | Ilmavirtasäädön asetusarvo nopeudella 1 tuloilmapuhaltimelle | 2214 | 1 | l/s | ReadWrite | UINT16 | 400 l/s | 0 l/s | 65535 l/s
Air flow control setpoint at speed 2 for the supply air fan | Ilmavirtasäädön asetusarvo nopeudella 2 tuloilmapuhaltimelle | 2215 | 1 | l/s | ReadWrite | UINT16 | 600 l/s | 0 l/s | 65535 l/s
Air flow control setpoint at speed 3 for the supply air fan | Ilmavirtasäädön asetusarvo nopeudella 3 tuloilmapuhaltimelle | 2216 | 1 | l/s | ReadWrite | UINT16 | 600 l/s | 0 l/s | 65535 l/s
Air flow control setpoint at speed 1 for the exhaust air fan | Ilmavirtasäädön asetusarvo nopeudella 1 poistoilmapuhaltimelle | 2217 | 1 | l/s | ReadWrite | UINT16 | 400 l/s | 0 l/s | 65535 l/s
Air flow control setpoint at speed 2 for the exhaust air fan | Ilmavirtasäädön asetusarvo nopeudella 2 poistoilmapuhaltimelle | 2218 | 1 | l/s | ReadWrite | UINT16 | 600 l/s | 0 l/s | 65535 l/s
Air flow control setpoint at speed 3 for the exhaust air fan | Ilmavirtasäädön asetusarvo nopeudella 3 poistoilmapuhaltimelle | 2219 | 1 | l/s | ReadWrite | UINT16 | 600 l/s | 0 l/s | 65535 l/s
Duct pressure control PID's P-value for the supply air | Tuloilman kanavapainesäädön PID-säätimen P-arvo | 2220 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 300 Pa | 0 Pa | 10000 Pa
Duct pressure control PID's I-value for the supply air | Tuloilman kanavapainesäädön PID-säätimen I-arvo | 2221 | 1 | s | ReadWrite | INT16 | 30 s | 0 s | 600 s
Duct pressure control PID's P-value for the exhaust air | Poistoilman kanavapainesäädön PID-säätimen P-arvo | 2222 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 300 Pa | 0 Pa | 10000 Pa
Duct pressure control PID's I-value for the exhaust air | Poistoilman kanavapainesäädön PID-säätimen I-arvo | 2223 | 1 | s | ReadWrite | INT16 | 30 s | 0 s | 600 s
Air flow control PID's P-value for the supply air | Tuloilman ilmavirtasäädön PID-säätimen P-arvo | 2224 | 1 | l/s | ReadWrite | UINT16 | 3000 l/s | 0 l/s | 65535 l/s
Air flow control PID's I-value for the supply air | Tuloilman ilmavirtasäädön PID-säätimen I-arvo | 2225 | 1 | s | ReadWrite | INT16 | 30 s | 0 s | 600 s
Air flow control PID's P-value for the exhaust air | Poistoilman ilmavirtasäädön PID-säätimen P-arvo | 2226 | 1 | l/s | ReadWrite | UINT16 | 3000 l/s | 0 l/s | 65535 l/s
Air flow control PID's I-value for the exhaust air | Poistoilman ilmavirtasäädön PID-säätimen I-arvo | 2227 | 1 | s | ReadWrite | INT16 | 30 s | 0 s | 600 s
Temperature Settings | Lämpötila-asetukset
Cooling dead zone | Jäähdytyksen lämpötilan asetusarvon eroalue | 2400 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 0,5 °C | 0,0 °C | 10,0 °C | x
Cooling enabled fresh air temperature limit | Jäähdytysluvan raitisilman lämpötilan alaraja | 2401 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 12,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C | x
Fresh air and exhaust air temperature difference for disabling the heat recovery unit | Raitisilman ja poistoilman lämpötilan ero lämmityksen talteenoton estolle | 2402 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 1,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Fresh air compensation curve X1 (fresh air temperature) | Raitisilmakompensoinnin käyrän piste X1 (raitisilman lämpötila) | 2403 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | -25,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Fresh air compensation curve X2 (fresh air temperature) | Raitisilmakompensoinnin käyrän piste X2 (raitisilman lämpötila) | 2404 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 0,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Fresh air compensation curve X3 (fresh air temperature) | Raitisilmakompensoinnin käyrän piste X3 (raitisilman lämpötila) | 2405 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 20,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Fresh air compensation curve Y1 (supply air temperature) | Raitisilmakompensoinnin käyrän piste Y1 (tuloilman lämpötila) | 2406 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 20,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Fresh air compensation curve Y2 (supply air temperature) | Raitisilmakompensoinnin käyrän piste Y2 (tuloilman lämpötila) | 2407 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 19,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Fresh air compensation curve Y3 (supply air temperature) | Raitisilmakompensoinnin käyrän piste Y3 (tuloilman lämpötila) | 2408 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 15,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Exhaust air compensation curve X1 (exhaust air temperature) | Poistoilmakompensoinnin käyrän piste X1 (poistoilman lämpötila) | 2409 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 19,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C | x
Exhaust air compensation curve X2 (exhaust air temperature) | Poistoilmakompensoinnin käyrän piste X2 (poistoilman lämpötila) | 2410 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 24,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C | x
Exhaust air compensation curve Y1 (supply air temperature) | Poistoilmakompensoinnin käyrän piste Y1 (tuloilman lämpötila) | 2411 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 20,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C | x
Exhaust air compensation curve Y2 (supply air temperature) | Poistoilmakompensoinnin käyrän piste Y2 (tuloilman lämpötila) | 2412 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 15,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C | x
Room air compensation curve X1 (room temperature) | Huoneilmakompensoinnin käyrän piste X1 (huoneilman lämpötila) | 2413 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 19,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Room air compensation curve X2 (room temperature) | Huoneilmakompensoinnin käyrän piste X2 (huoneilman lämpötila) | 2414 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 24,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Room air compensation curve Y1 (supply air temperature) | Huoneilmakompensoinnin käyrän piste Y1 (tuloilman lämpötila) | 2415 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 20,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Room air compensation curve Y2 (supply air temperature) | Huoneilmakompensoinnin käyrän piste Y2 (tuloilman lämpötila) | 2416 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 15,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Supply air temperature PID's P-value for cooling | Tuloilman lämpötilan PID-säätimen P-arvo jäähdytykselle | 2417 | 1 | °C | ReadWrite | INT16 | 15 °C | 0 °C | 300 °C
Supply air temperature PID's P-value for heat recovery unit | Tuloilman lämpötilan PID-säätimen P-arvo lämmöntalteenotolle | 2418 | 1 | °C | ReadWrite | INT16 | 15 °C | 0 °C | 300 °C
Supply air temperature PID's P-value for reheating coil | Tuloilman lämpötilan PID-säätimen P-arvo lämmitykselle | 2419 | 1 | °C | ReadWrite | INT16 | 20 °C | 0 °C | 300 °C
Supply air temperature PID's I-value | Tuloilman lämpötilan PID-säätimen I-arvo (yhteinen) | 2420 | 1 | s | ReadWrite | INT16 | 75 s | 0 s | 1200 s
Supply air temperature PID I-value threshold | Tuloilman lämpötilan PID-säätimen integroinnin herkkyys | 2421 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 0,2 °C | 0,0 °C | 3,0 °C
AHU cold start enabled 0 = Unenabled 1 = Enabled | Koneen kylmäkäynnistys sallittu 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 2422 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Cold start sequence lenght | Kylmäkäynnistyssekvenssin pituus | 2423 | 1 | min | ReadWrite | INT16 | 5 min | 0 min | 60 min
Cold start heat recovery unit fresh air temperature low limit | Kylmäkäynnistyksen lämmöntalteenoton aktivoimisen raitisilmaraja | 2424 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 10,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Cold start reheating coil fresh air low limit | Kylmäkäynnistyksen jälkilämmityspatterin aktivoimisen raitisilmaraja | 2425 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 0,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Cold start heating coil control output when feature is active | Kylmäkäynnistyksen jälkilämmityspatterin säätöviesti | 2426 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 50% | 0 % | 100 %
Cold start end ramp time | Kylmäkäynnistyksen poistumisrampin pituus | 2427 | 1 | min | ReadWrite | INT16 | 2 min | 0 min | 30 min
Heat Recovery Settings | Lämmöntalteenoton asetukset
Heat recovery unit min. output enabling efficiency calculation | Lämmöntalteenoton säätöviestin hyötysuhteen laskentaraja | 2600 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 20% | 0 % | 100 %
Heat recovery unit temperature efficiency alarm lower limit value (see also Control and configuration address 2601 "Heat recovery unit temperature efficiency low limit alarm delay") | Lämmöntalteenottolaitteen lämpötilahyötysuhteen hälytyksen alaraja-arvo (katso myös Alarms osoite 1138 "Lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhteen alarajahälytyksen viive") | 2601 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 50% | 0 % | 100 %
Cooling energy recovery mode enabled 0 = Unenabled 1 = Enabled | Lämmöntalteenottolaitteen jäähdytystehon talteenotto käytössä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 2602 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 1 | 0 | 1
Cooling energy recovery start limit (exhaust air colder than fresh air) | Jäähdytystehon talteenoton päällemenoraja (poistoilma raitisilmaa viileämpää) | 2603 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 2,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Cooling energy recovery stop limit (exhaust air colder than fresh air) | Jäähdytystehon talteenoton poismenoraja (poistoilma raitisilmaa viileämpää) | 2604 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 1,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Heat recovery unit defrosting fresh air temperature limit | Lämmöntalteenoton sulatuksen käynnistyksen raitisilman lämpötilan raja-arvo | 2605 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 0,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Heat recovery unit defrosting start and restart delay | Lämmöntalteenoton sulatuksen käynnistymisen ja uudelleenohjauksen viive | 2606 | 10 | min | ReadWrite | INT16 | 0,0 min | 0,0 min | 300,0 min
Defrosting minimum run time | Lämmöntalteenoton sulatuksen minimisulatusaika | 2607 | 10 | min | ReadWrite | INT16 | 10,0 min | 0,0 min | 300,0 min
Heat recovery unit defros curve X1 (exhaust fan pressure difference) | Lämmöntalteenoton sulatuskäyrän piste X1 (poistoilmapuhaltimen virtauspaine) | 2608 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 | 200 Pa | 0 Pa | 10000 Pa
Heat recovery unit defros curve X2 (exhaust fan pressure difference) | Lämmöntalteenoton sulatuskäyrän piste X2 (poistoilmapuhaltimen virtauspaine) | 2609 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 | 300 Pa | 0 Pa | 10000 Pa
Heat recovery unit defros curve X3 (exhaust fan pressure difference) | Lämmöntalteenoton sulatuskäyrän piste X3 (poistoilmapuhaltimen virtauspaine) | 2610 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 | 450 Pa | -999 Pa | 10000 Pa
Heat recovery unit defros curve X4 (exhaust fan pressure difference) | Lämmöntalteenoton sulatuskäyrän piste X4 (poistoilmapuhaltimen virtauspaine) | 2611 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 | 600 Pa | -999 Pa | 10000 Pa
Heat recovery unit defros curve Y1 (heat recovery unit exhaust pressure difference) | Lämmöntalteenoton sulatuskäyrän piste Y1 (talteenoton poistopuolen paine-ero) | 2612 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 | 60 Pa | 0 Pa | 10000 Pa
Heat recovery unit defros curve Y2 (heat recovery unit exhaust pressure difference) | Lämmöntalteenoton sulatuskäyrän piste Y2 (talteenoton poistopuolen paine-ero) | 2613 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 | 90 Pa | 0 Pa | 10000 Pa
Heat recovery unit defros curve Y3 (heat recovery unit exhaust pressure difference) | Lämmöntalteenoton sulatuskäyrän piste Y3 (talteenoton poistopuolen paine-ero) | 2614 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 | 120 Pa | -999 Pa | 10000 Pa
Heat recovery unit defros curve Y4 (heat recovery unit exhaust pressure difference) | Lämmöntalteenoton sulatuskäyrän piste Y4 (talteenoton poistopuolen paine-ero) | 2615 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 | 150 Pa | -999 Pa | 10000 Pa
Heat recovery unit defrosting starting factor | Lämmöntalteenoton sulatuksen käynnistyskerroin | 2616 | 100 |  | ReadWrite | INT16 | 1.25 | 0,00 | 60,00
Heat recovery unit defrosting stopping factor | Lämmöntalteenoton sulatuksen pysäytyskerroin | 2617 | 100 |  | ReadWrite | INT16 | 1.25 | 0,00 | 60,00
Minimum pressure difference limit for defrosting start compared to dry heat recovery unit pressure difference | Sulatuksen käynnistysrajan minimi paine-ero sulaan lämmöntalteenoton paine-eroon nähden | 2618 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 5 Pa | 0 Pa | 10000 Pa
Rotary heat recovery unit defrosting control signal | Roottori lämmöntalteenoton sulatuksenaikainen säätöviesti | 2619 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 20% | 0 % | 100 %
Plate heat recovery unit by-pass damper defrosting control signal | Levy-LTO ohituspellin säätöviesti sulatuksen aikana | 2620 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 50% | 0 % | 100 %
Plate heat recovery unit one section defrosting time | Levy-LTO yhden lohkon sulatusaika | 2621 | 10 | min | ReadWrite | INT16 | 15,0 min | 0,0 min | 300,0 min
Plate heat recovery unit bypass damper ramp time after defrosting | Levy-LTO ohituspellin rampin aika sulatuksen päättymisestä | 2622 | 10 | min | ReadWrite | INT16 | 4,0 min | 0,0 min | 300,0 min
Exhaust air heater min. airflow | Poistoilmalämmittimen käyntiluvan minimi ilmavirtamäärä | 2628 | 1 | l/s | ReadWrite | UINT16 | 500 l/s | 0 l/s | 65535 l/s
Limiting controller temperature setpoint after heat recovery unit | Lämmöntalteenoton jälkeisen tuloilman lämpötilan rajoitussäädön asetusarvo | 2630 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 12,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C | x
Heat recovery unit temperature limiting controller P-value | Lämmöntalteenoton jälkeisen tuloilman lämpötilan rajoitussäädön P-arvo | 2631 | 1 | °C | ReadWrite | INT16 | 20 °C | 0 °C | 300 °C
Heat recovery unit temperature limiting controller I-value | Lämmöntalteenoton jälkeisen tuloilman lämpötilan rajoitussäädön I-arvo | 2632 | 1 | s | ReadWrite | INT16 | 75 s | 0 s | 600 s
Heat recovery unit defrost limits test drive start 0 = Off 1 = Starting/Active | Lämmöntalteenoton sulatusrajojen testiajon käynnistys 0 = Pois 1 = Käynnistys/Päälle | 2633 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
The fan speed of the first point of the heat recovery unit defrost limits test drive | Lämmöntalteenoton sulatusrajojen testiajon ensimmäisen pisteen puhallinnopeus | 2634 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 25% | 0 % | 100 %
The fan speed of the second point of the heat recovery unit defrost limits test drive | Lämmöntalteenoton sulatusrajojen testiajon toisen pisteen puhallinnopeus | 2635 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 50% | 0 % | 100 %
The fan speed of the third point of the heat recovery unit defrost limits test drive | Lämmöntalteenoton sulatusrajojen testiajon kolmannen pisteen puhallinnopeus | 2636 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 75% | 0 % | 100 %
The fan speed of the fourth point of the heat recovery unit defrost limits test drive | Lämmöntalteenoton sulatusrajojen testiajon neljännen pisteen puhallinnopeus | 2637 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 100% | 0 % | 100 %
Heat recovery unit defrost limits test drive status 0 = Not done 1 = Running, fan adjustment to lower speed 2 = Running, stabilizing to lower speed 3 = Running, sample collection on lower speed 4 = Running, fan adjustment to higher speed 5 = Running, stabilizing to higher speed 6 = Running, sample collection on higher speed 7 = Successfull test 8 = Error, timeout 9 = Error, alarm 10 = Test interrupted | Lämmöntalteenoton sulatusrajatestin tilatieto 0 = Ei tehty 1 = Käynnissä, puhaltimen säätö pienempään nopeuteen 2 = Käynnissä, puhaltimen stabilointi pienemmällä nopeudella 3 = Käynnissä, testinäytteiden keräys pienemmällä nopeudella 4 = Käynnissä, puhaltimen säätö korkeampaan nopeuteen 5 = Käynnissä, puhaltimen stabilointi korkeammalla nopeudella 6 = Käynnissä, testinäytteiden keräys korkeammalla nopeudella 7 = Onnistunut testi 8 = Virhe, testi aikakatkaistu 9 = Virhe, hälytys 10 = Keskeytetty testi | 2638 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 15
Heat recovery unit defrost limits test drive test time left | Lämmöntalteenoton sulatuksen testiajon jäljellä oleva kesto | 2639 | 1 | s | ReadOnly | INT16 | 0 s | 0 s | 600 s
Plate heat recovery unit with exhaust heater defrosting starting factor | Levy-LTO:n sähköisen poistoilmalämmittimen käynnistyskerroin | 2640 | 100 |  | ReadWrite | INT16 | 1.8 | 0 | 60
Plate heat recovery unit with exhaust heater defrosting stopping factor | Levy-LTO:n sähköisen poistoilmalämmittimen pysäytyskerroin | 2641 | 100 |  | ReadWrite | INT16 | 1.8 | 0 | 60
Boost Settings | Tehostusasetukset
Air handling unit start enabled based on CO2 0 = Unenabled 1 = Enable | Ilmanlaatukäyttö käytössä (käynnistys CO2 pitoisuuden mukaan) 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 2800 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
CO2 limit for air handling unit start | Ilmanlaatukäytön koneen käynnistysraja | 2801 | 1 | ppm | ReadWrite | INT16 | 1000 ppm | 0 ppm | 2000 ppm
CO2 limit for air handling unit stop | Ilmanlaatukäytön koneen pysäytysraja | 2802 | 1 | ppm | ReadWrite | INT16 | 600 ppm | 0 ppm | 2000 ppm
Air handling unit min. speed after CO2 start 1 = Partial power 2 = Normal power 3 = Boosted power | Ilmanlaatukäytön koneen minimi käyntiteho 1 = Osateho 2 = Normaali teho 3 = Tehostettu teho | 2803 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 1 | 1 | 3
Air quality boosting enabled 0 = Unenabled 1 = Enable | Ilmanlaatutehostus käytössä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 2804 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Air quality boosting CO2 low limit | Ilmanlaatutehostuksen CO2 alaraja | 2805 | 1 | ppm | ReadWrite | INT16 | 800 ppm | 0 ppm | 2000 ppm
Air quality boosting CO2 high limit | Ilmanlaatutehostuksen CO2 yläraja | 2806 | 1 | ppm | ReadWrite | INT16 | 1200 ppm | 0 ppm | 2000 ppm
Air quality boosting control sensor 0 = Exhaust air CO2 sensor 1 = Room air CO2 sensor 2 = Min value of both CO2 sensors 3 = Max value of both CO2 sensors 4 = Average of both CO2 sensors | Ilmanlaatutehostuksen säädön anturi 0 = Poistoilmakanavan hiilidioksidipitoisuus 1 = Huoneilman hiiidioksidipitoisuus 2 = Hiilidioksidipitoisuusmittauksien alempi mittausarvo 3 = Hiilidioksidipitoisuusmittauksien ylempi mittausarvo 4 = Hiilidioksidipitoisuusmittauksien keskiarvo | 2807 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 4
Outdoor air limiting enabled 0 = Unenabled 1 = Enable | Ulkolämpötilarajoitus käytössä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 2808 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Fresh air limiting starting temperature limit (fresh air temperature measurement) | Ulkolämpötilarajoituksen aloitusraja (raitisilman lämpötila) | 2809 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | -10,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Fresh air limiting max temperature limit (fresh air temperature measurement) | Ulkolämpötilarajoituksen täyden rajoituksen raja (raitisilman lämpötila) | 2810 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | -20,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Additional run-time switch minimum speed | Lisäaikapainikkeen minimi käyntiteho | 2811 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 2 | 1 | 3
Other Settings | Muut asetukset
Reheating coil pump start limit (fresh air temperature) | Jälkilämmityspatterin pumpun käynnistysraja (raitisilman lämpötila) | 3000 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 10,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C | x
Reheating coil pump off delay | Jälkilämmityspatterin pumpun jälkikäyntiviive | 3001 | 1 | min | ReadWrite | INT16 | 1 min | 0 min | 60 min
Freeze protector restriction start limit for reheating coil return water temperature | Jälkilämmityspatterin paluuveden lämpötilan rajoitussäädön aloitusraja | 3002 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 | 12,0 °C | 4,0 °C | 30,0 °C | x
Freeze protector restriction P-value | Jälkilämmityspatterin paluuveden lämpötilan rajoitussäädön P-arvo | 3003 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 | 3,0 °C | 1,0 °C | 27,0 °C
Reheating coil return water temperature setpoint while stopped | Jälkilämmityspatterin paluuveden lämpötilan pysähdyksen aikainen asetusarvo | 3004 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 18,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C | x
Reheating coil return water PID's P-value while AHU is stopped | Jälkilämmityspatterin paluuveden lämpötilan pysähdyksen aikaisen PID-säätimen P-arvo | 3005 | 1 | °C | ReadWrite | INT16 | 70 °C | 0 °C | 300 °C
Reheating coil return water PID's I-value while AHU is stopped | Jälkilämmityspatterin paluuveden lämpötilan pysähdyksen aikaisen PID-säätimen I-arvo | 3006 | 1 | s | ReadWrite | INT16 | 150 s | 0 s | 600 s
Reheating coil return water freeze protector temperature limit for AHU stop | Jälkilämmityspatterin paluuveden lämpötilan jäätymisvaaran pysäytysraja | 3008 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 | 8,0 °C | 3,0 °C | 29,0 °C
Reheating coil pump locking alarm fresh air temperature limit (see also Alarms address 1102 "Reheating coil pump locking alarm delay") | Jälkilämmityspatterin pumpun lukitushälytyksen raja-arvo (katso myös Alarms osoite 1102 "Jälkilämmityspatterin pumpun lukitushälytyksen viive") | 3009 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 5,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Stopping delay after electrical heater usage (common for electrical pre- and reheating coil and exhaust air heater) | Sähköisen lämmityspatterin jälkituuletusviive (yhteinen sähköisille esi- ja jälkilämmityspattereille sekä poistoilmalämmittimelle) | 3010 | 1 | s | ReadWrite | INT16 | 180 s | 0 s | 1200 s
Dampers opening delay (after delay fans start) | Raitis- ja jäteilmapellin avautumisviive (viiveen jälkeen puhalimet käynnistyy) | 3011 | 1 | s | ReadWrite | INT16 | 45 s | 0 s | 600 s
Nightly ventilation bus control enable 0 = Unenabled 1 = Enabled | Yötuuletuksen ohjaus väylältä käytössä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 3012 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Nightly ventilation bus control (internal time schedule or bus control) 0 = Inactive 1 = Active (address 3012 needs to be also enabled) | Yötuuletuksen aikaohjelma väylältä 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiviinen (osoite 3012 täytyy olla myös käytössä) | 3013 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Nightly ventilation enabled 0 = Unenabled 1 = Enabled | Yötuuletus käytössä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 3014 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1 | x
Nightly ventilation speed setting 1 = Partial power 2 = Normal power 3 = Boosted power | Koneen käyntiteho yötuuletuksen aikana 1 = Osateho 2 = Normaali teho 3 = Tehostettu teho | 3015 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 2 | 1 | 3
Nightly ventilation room air temperature start limit | Yötuuletuksen huoneilman lämpötilan käynnistysraja | 3016 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 23,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Nightly ventilation room air temperature stop limit | Yötuuletuksen huoneilman lämpötilan pysäytysraja | 3017 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 20,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Nightly ventilation room and outdoor air temperature difference for enabling start | Yötuuletuksen huoneilman ja raitisilman lämpötilan erotuksen käynnistysraja | 3018 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 4,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Nightly ventilation room and outdoor air temperature difference for stopping | Yötuuletuksen huoneilman ja raitisilman lämpötilan erotuksen pysäytysraja | 3019 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 1,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Nightly ventilation outdoor air temperature average low limit | Yötuuletuksen ulkoilman lämpötilan keskiarvomittauksen alaraja | 3020 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 14,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Nightly ventilation outdoor air temperature low limit | Yötuuletuksen ulkoilman lämpötilan käynnistyksen alaraja | 3021 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 12,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Outdoor air temperature sensor average calculation time span | Yötuuletuksen ja yölämmityksen ulkoilman lämpötilan keskiarvomittauksen aikajakso | 3022 | 1 | h | ReadWrite | INT16 | 24 h | 1 h | 50 h
External locking input requires acknowledge to restart the AHU 0 = No 1 = Yes | Ulkoisen lukitustoiminnon hälytys vaatii kuittauksen uudelleenkäynnistymiseen 0 = Ei 1 = Kyllä | 3029 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Jogging day 0 = Sunday 1 = Monday 2 = Tuesday 3 = Wednesday 4 = Thursday 5 = Friday 6 = Saturday | Verryttelyaikaohjelman päivä 0 = Sunnuntai 1 = Maanantai 2 = Tiistai 3 = Keskiviikko 4 = Torstai 5 = Perjantai 6 = Lauantai | 3030 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 1 | 0 | 6
Jogging start hour | Verryttelyaikaohjelman aloitustunti | 3031 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 10 | 0 | 23
Jogging start minute | Verryttelyaikaohjelman aloitusminuutti | 3032 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 59
Jogging duration | Verryttelyaikaohjelman kesto | 3033 | 1 | min | ReadWrite | INT16 | 2 min | 0 min | 60 min
Jogging status 0 = Inactive 1 = Active | Verryttelyaikaohjelman tilatieto 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 3034 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 2 | x
IO Settings | IO-asetukset
Fresh air filter pressure difference measurement value at 10 V | Raitisilmasuodattimen paine-eron mittausarvo 10V:lla | 3200 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 500 Pa | 0 Pa | 10000 Pa
Supply air fan flow pressure measurement value at 10 V | Tuloilmapuhaltimen virtauspaineen mittausarvo 10V:lla | 3201 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 2500 Pa | 0 Pa | 10000 Pa
Supply air duct pressure measurement value at 10 V | Tuloilmakanavan paineen mittausarvo 10V:lla | 3202 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 500 Pa | 0 Pa | 10000 Pa
Exhaust air duct pressure measurement value at 10 V | Poistoilmakanavan paineen mittausarvo 10V:lla | 3203 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 500 Pa | 0 Pa | 10000 Pa
Exhaust air filter pressure difference measurement value at 10 V | Poistoilmasuodattimen paine-eron mittausarvo 10V:lla | 3204 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 500 Pa | 0 Pa | 10000 Pa
Heat recovery unit exhaust presure difference measurement value at 10 V | Lämmöntalteenoton poistoilman paine-eron mittausarvo 10V:lla | 3205 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 1000 Pa | 0 Pa | 10000 Pa
Exhaust air fan flow pressure measurement value at 10 V | Poistoilmapuhaltimen virtauspaineen mittausarvo 10V:lla | 3206 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 2500 Pa | 0 Pa | 10000 Pa
Supply air fan k-value | Tuloilmapuhaltimen laskennallisen ilmamäärän k-arvo | 3207 | 100000 |  | ReadWrite | UINT32 | 0.0389 | 0,00000 | 6,50000
Exhaust air fan k-value | Poistoilmapuhaltimen laskennallisen ilmamäärän k-arvo | 3209 | 100000 |  | ReadWrite | UINT32 | 0.0389 | 0,00000 | 6,50000
Exhaust air CO2 measurement value at 0 V | Poistoilman hiilidioksidipitoisuusmittauksen mittausarvo 0V:lla | 3211 | 1 | ppm | ReadWrite | INT16 | 0 ppm | 0 ppm | 5000 ppm
Exhaust air CO2 measurement value at 10 V | Poistoilman hiilidioksidipitoisuusmittauksen mittausarvo 10V:lla | 3212 | 1 | ppm | ReadWrite | INT16 | 2000 ppm | 0 ppm | 5000 ppm
Room air CO2 measurement value at 0 V | Huoneilman hiilidioksidipitoisuusmittauksen mittausarvo 0V:lla | 3213 | 1 | ppm | ReadWrite | INT16 | 0 ppm | 0 ppm | 5000 ppm
Room air CO2 measurement value at 10 V | Huoneilman hiilidioksidipitoisuusmittauksen mittausarvo 10V:lla | 3214 | 1 | ppm | ReadWrite | INT16 | 2000 ppm | 0 ppm | 5000 ppm
Exhaust air relative humidity measurement value at 0 V | Poistoilman suhteellisen kosteuspitoisuusmittauksen mittausarvo 0V:lla | 3215 | 1 | %RH | ReadWrite | INT16 | 0 %RH | 0 %RH | 100 %RH
Exhaust air relative humidity measurement value at 10 V | Poistoilman suhteellisen kosteuspitoisuusmittauksen mittausarvo 10V:lla | 3216 | 1 | %RH | ReadWrite | INT16 | 100 %RH | 0 %RH | 100 %RH
Outdoor air temperature measurement value at 0 V | Ulkoilman lämpötilamittauksen mittausarvo 0V:lla | 3217 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | -50,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Outdoor air temperature measurement value at 10 V | Ulkoilman lämpötilamittauksen mittausarvo 10V:lla | 3218 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 50,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Room air temperature measurement value at 0 V | Huoneilman lämpötilamittauksen mittausarvo 0V:lla | 3219 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 0,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Room air temperature measurement value at 10 V | Huoneilman lämpötilamittauksen mittausarvo 10V:lla | 3220 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 50,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Building pressure difference measurement value at 0 V | Rakennuksen vaipan paine-eromittauksen mittausarvo 0V:lla | 3221 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | -100 Pa | -10000 Pa | 10000 Pa
Building pressure difference measurement value at 10 V | Rakennuksen vaipan paine-eromittauksen mittausarvo 10V:lla | 3222 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 100 Pa | -10000 Pa | 10000 Pa
Direction external locking 0 = NO 1 = NC | Ulkoisen lukituksen toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 3223 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 1 | 0 | 1
Direction of supply air fan run indication 0 = NO 1 = NC | Tuloilmapuhaltimen tilatiedon toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 3224 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 1
Direction of exhaust air fan run indication 0 = NO 1 = NC | Poistoilmapuhaltimen tilatiedon toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 3225 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 1
Direction of reheating coil pump run status/ Electrical reheating coil overheat alarm status 0 = NO 1 = NC | Jälkilämmityspatterin pumpun tilatiedon/ Sähköisen jälkilämmityspatterin ylilämmön toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 3226 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Direction of heat recovery wheel/ Exhaust air heater indication/ Heat recovery pump run indication/ Electrical preheating coil overheat alarm status 0 = NO 1 = NC | Roottorin-/ Poistoilmalämmittimen/ LTO pumpun tilatiedon toimisuunta/Esilämmityspatterin ylilämpöhälytyksen 0 = NO 1 = NC | 3227 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 1
Direction of additional time switch/boost switch indication 0 = NO 1 = NC | Lisäaikapainikkeen/tehostuspainikkeen toiminsuunta 0 = NO 1 = NC | 3228 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Direction of fresh air damper control 0 = NO 1 = NC | Raitisilmapellin ohjauksen toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 3229 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 1
Direction of exhaust air damper control 0 = NO 1 = NC | Jäteilmapellin ohjauksen toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 3230 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 1
Direction of exhaust air heater section 1/ Recirculation damper control 0 = NO 1 = NC | Poistoilmalämmittimen lohkon 1 käyntiluvan/ Kiertoilmapellin ohjauksen/ Jäähdytyskoneikon käyntiluvan toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 3231 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 1
Direction of supply air fan control 0 = NO 1 = NC | Tuloilmapuhaltimen käyntiluvan toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 3232 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 1
Direction of exhaust air fan control 0 = NO 1 = NC | Poistoilmapuhaltimen käyntiluvan toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 3233 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 1
Direction of reheating coil pump control/ Electrical reheating coil 0 = NO 1 = NC | Jälkilämmityspatterin pumpun/ Sähköisen jälkilämmityspatterin käyntiluvan toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 3234 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 1
Direction of exhaust air heater section 2/ Heat recovery pump control/ Electrical preheating coil 0 = NO 1 = NC | Poistoilmalämmittimen lohkon 2/ LTO pumpun käyntiluvan/ Esilämmityspatterin käyntiluvan toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 3235 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 1
Direction of sum alarm relay 0 = NO 1 = NC | Summahälytysreleen toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 3236 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Cooling coil valve control signal min. output voltage | Jäähdytysventtiilin säätöviestin minimi ulostulojännite | 3240 | 10 | V | ReadWrite | INT16 | 2,0 V | 0,0 V | 10,0 V
Exhaust air fan control signal min. output voltage | Poistoilmapuhaltimen säätöviestin minimi ulostulojännite | 3244 | 10 | V | ReadOnly | INT16 | 0,0 V | 0,0 V | 10,0 V
Reheating coil valve control signal min. output voltage | Jälkilämmityspatterin säätöventtiilin minimi ulostulojännite | 3246 | 10 | V | ReadWrite | INT16 | 2,0 V | 0,0 V | 10,0 V
Plate heat recovery unit section damper 1 control signal min. output voltage | Levy-LTO:n lohkon 1 lohkopellin minimi ulostulojännite | 3247 | 10 | V | ReadWrite | INT16 | 2,0 V | 0,0 V | 10,0 V
Plate heat recovery unit section damper 2 control signal min. output voltage | Levy-LTO:n lohkon 2 lohkopellin minimi ulostulojännite | 3248 | 10 | V | ReadWrite | INT16 | 2,0 V | 0,0 V | 10,0 V
Plate heat recovery unit bypass damper control signal min. output voltage | Levy-LTO:n ohituspellin minimi ulostulojännite | 3249 | 10 | V | ReadWrite | INT16 | 2,0 V | 0,0 V | 10,0 V
Rotary heat recovery unit control signal min. output voltage | Roottorin säätöviestin minimi ulostulojännite | 3250 | 10 | V | ReadWrite | INT16 | 0,0 V | 0,0 V | 10,0 V
Preheating coil valve control signal min. output voltage | Esilämmityspatterin venttiilin säätöviestin minimi ulostulojännite | 3254 | 10 | V | ReadWrite | INT16 | 2,0 V | 0,0 V | 10,0 V
Supply air fan control signal min. output voltage | Tuloilmapuhaltimen säätöviestin minimi ulostulojännite | 3255 | 10 | V | ReadOnly | INT16 | 0,0 V | 0,0 V | 10,0 V
Configurable analog input sensor/transmitter 0 = Not in use 1 = Exhaust air CO2 consentration 2 = Room air CO2 consentration 3 = Exhaust air relitive humidity 4 = Outdoor temperature 5 = Room air temperature 6 = Building pressure difference 8 = Supply air fan speed controller alarm (10 V to input = alarm) 9 = Exhaust air fan speed controller alarm (10 V to input = alarm) 10 = External boost signal 0-10V (UT01) | Konfiguroitavan analogisen sisääntulon anturi/lähetin 0 = Ei käytössä 1 = Poistoilman hiilidioksidipitoisuus 2 = Huoneilman hiilidioksidipitoisuus 3 = Poistoilman suhteellinen kosteus 4 = Ulkoilman lämpötila 5 = Huoneilman lämpötila 6 = Rakennuksen vaipan paine-ero 8 = Tuloilmapuhaltimen hälytys (vaatii EC/SC:ltä 10V) 9 = Poistoilmapuhaltimen hälytys (vaatii EC/SC:ltä 10V) 10 = Ulkoinen tehostusviesti 0-10V | 3256 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 10
Configurable analog input sensor/transmitter 0 = Not in use 1 = Exhaust air CO2 consentration 2 = Room air CO2 consentration 3 = Exhaust air relitive humidity 4 = Outdoor temperature 5 = Room air temperature 6 = Building pressure difference 8 = Supply air fan speed controller alarm (10 V to input = alarm) 9 = Exhaust air fan speed controller alarm (10 V to input = alarm) 10 = External boost signal 0-10V | Konfiguroitavan analogisen sisääntulon anturi/lähetin 0 = Ei käytössä 1 = Poistoilman hiilidioksidipitoisuus 2 = Huoneilman hiilidioksidipitoisuus 3 = Poistoilman suhteellinen kosteus 4 = Ulkoilman lämpötila 5 = Huoneilman lämpötila 6 = Rakennuksen vaipan paine-ero 8 = Tuloilmapuhaltimen hälytys (vaatii EC/SC:ltä 10V) 9 = Poistoilmapuhaltimen hälytys (vaatii EC/SC:ltä 10V) 10 = Ulkoinen tehostusviesti 0-10V | 3257 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 10
Configurable analog input sensor/transmitter 0 = Not in use 1 = Exhaust air CO2 consentration 2 = Room air CO2 consentration 3 = Exhaust air relitive humidity 4 = Outdoor temperature 5 = Room air temperature 6 = Building pressure difference 8 = Supply air fan speed controller alarm (10 V to input = alarm) 9 = Exhaust air fan speed controller alarm (10 V to input = alarm) 10 = External boost signal 0-10V | Konfiguroitavan analogisen sisääntulon anturi/lähetin 0 = Ei käytössä 1 = Poistoilman hiilidioksidipitoisuus 2 = Huoneilman hiilidioksidipitoisuus 3 = Poistoilman suhteellinen kosteus 4 = Ulkoilman lämpötila 5 = Huoneilman lämpötila 6 = Rakennuksen vaipan paine-ero 8 = Tuloilmapuhaltimen hälytys (vaatii EC/SC:ltä 10V) 9 = Poistoilmapuhaltimen hälytys (vaatii EC/SC:ltä 10V) 10 = Ulkoinen tehostusviesti 0-10V | 3258 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 10
Configurable digital input switch 0 = Not in use 1 = Additional run-time switch 2 = Boost switch | Konfiguroitavan digitaalisen sisääntulon painike 0 = Ei käytössä 1 = Lisäaikapainike 2 = Tehostuspainike | 3259 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 5
Reheating coil return water temperature sensor type 0 = PT1000 1 = NTC10 | Jälkilämmityspatterin paluuveden anturityyppi 0 = PT1000 1 = NTC10 | 3260 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 1
Sensor value writing | Anturiarvojen kirjoitukset
Enable room air CO2 measurement from bus 0 = Unenabled 1 = Enabled | Huoneilman hiilidioksidipitoisuus väylältä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 3400 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Room air CO2 measurement value from bus | Huoneilman hiilidioksidipitoisuus väylän mittausarvo | 3401 | 1 | ppm | ReadWrite | INT16 | 0 ppm | 0 ppm | 5000 ppm
Enable outdoor air temperature measurement from bus 0 = Unenabled 1 = Enabled | Ulkoilman lämpötila väylältä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 3402 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Outdoor air temperature measurement value from bus | Ulkoilman lämpötila väylän mittausarvo | 3403 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 0,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Enable room air temperature measurement from bus 0 = Unenabled 1 = Enabled | Huoneilman lämpötila väylältä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 3404 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Room air temperature measurement value from bus | Huoneilman lämpötilan väylän mittausarvo | 3405 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 0,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Enable building pressure difference measurement from bus 0 = Unenabled 1 = Enabled | Rakennuksen vaipan paine-ero väylältä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 3406 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Building pressure difference measurement value from bus | Rakennuksen vaipan paine-ero väylän mittausarvo | 3407 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 0 Pa | -10000 Pa | 10000 Pa
Enable additional run-time switch information from bus 0 = Unenabled 1 = Enabled | Lisäaikapainikkeen tilatieto väylältä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 3408 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Additional run-time switch status value from bus 0 = Inactive 1 = Active | Väylältä tulevan lisäaikapainikkeen tilatieto 0 = Ei päällä 1 = Päällä | 3409 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Enable boost switch information from bus 0 = Unenabled 1 = Enabled | Tehostuspainikkeen tilatieto väylältä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 3410 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Additional boost switch status value from bus 0 = Inactive 1 = Active | Väylältä tulevan tehostuspainikkeen tilatieto 0 = Ei päällä 1 = Päällä | 3411 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Main Configuration | Pääkonfiguraatio
Reheating type 0 = Water 1 = Electic | Jälkilämmityksen tyyppi 0 = Vesi 1 = Sähkö | 4000 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 1
Heat recovery unit type 0 = Rotor 1 = Plate 2 = Liquid 3 = Netto+ | Talteenoton tyyppi 0 = Roottori 1 = Kuutio 2 = Neste 3 = Netto+ | 4001 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 3
Pre heating type 0 = Not installed 1 = Liquid 2 = Electric 3 = Exhaust air heater | Esilämmityksen tyyppi 0 = Ei asennettu 1 = Neste 2 = Sähkö 3 = Poistoilmalämmitin | 4002 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 3
Cooling type 0 = Not installed 1 = Liquid 2 = Electric | Jäähdytyksen tyyppi 0 = Ei asennettu 1 = Neste 2 = Sähkö | 4003 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 2
Recirculating air type 0 = Not installed 1 = On / Off dampers | Kiertoilman tyyppi 0 = Ei asennettu 1 = On / Off kiertoilma | 4004 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 1
Fan modbus profile: 0 = Not in use 1 = EBM GEN2 2 = Ziehl GEN1 3 = Vacon 100 | Puhaltimien modbus-profiili: 0 = Ei käytössä 1 = EBM GEN2 2 = Ziehl GEN1 3 = Vacon 100 | 4005 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 3

## Bus
Description | Kuvaus | Address | Scaling | Unit | Access | Type | Default | Min | Max | Recommended register
Fans | Puhaltimet
Supply air fan(s), electrical power | Tuloilmapuhallin/-puhaltimet, sähköteho | 8000 | 1000 | kW | ReadOnly | UINT16 |  | 0,000 kW | 65535,000 kW
Supply air fan(s), speed | Tuloilmapuhallin/-puhaltimet, pyörimisnopeus | 8001 | 1 | rpm | ReadOnly | UINT16 |  | 0 rpm | 65535 rpm
Supply air fan, status (bit info, check fan manual), In case of fan wall refer to single fan registers | Tuloilmapuhallin, tila (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) Puhallinseinässä kts. yksittäisten puhaltimien rekisterit | 8002 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
Supply air fan, warning (bit info, check fan manual) In case of fan wall refer to single fan registers | Tuloilmapuhallin, varoitus (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) Puhallinseinässä kts. yksittäisten puhaltimien rekisterit | 8003 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
Supply air fan(s), bus communication error 0 = Inactive 1 = Active | Tuloilmapuhallin/-puhaltimet, väylävika 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 8004 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air fan(s), electrical power | Poistoilmapuhallin/-puhaltimet, sähköteho | 8010 | 1000 | kW | ReadOnly | UINT16 |  | 0,000 kW | 65535,000 kW
Exhaust air fan(s), speed | Poistoilmapuhallin/-puhaltimet, pyörimisnopeus | 8011 | 1 | rpm | ReadOnly | UINT16 |  | 0 rpm | 65535 rpm
Exhaust air fan, status (bit info, check fan manual), In case of fan wall refer to single fan registers | Poistoilmapuhallin, tila (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) Puhallinseinässä kts. yksittäisten puhaltimien rekisterit | 8012 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
Exhaust air fan, warning (bit info, check fan manual) In case of fan wall refer to single fan registers | Poistoilmapuhallin, varoitus (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) Puhallinseinässä kts. yksittäisten puhaltimien rekisterit | 8013 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
Exhaust air fan(s), bus communication error 0 = Inactive 1 = Active | Poistoilmapuhallin/-puhaltimet, väylävika 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 8014 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1