## Info
|  |  | KojaControl-säädin Kaikki Modbus rekisterit | 2025-12-17
Ohjelmaversiosta V1.31.032
- Rekisterityyppi aina holding register (4xxxx)
- Funktiokoodit 03, 06, 16 03: Read holding register 06: Write single holding register 16: Write multiple holding register
- Datatyypin UINT32 luettava sanajärjestys aina ensin MSB
- Luettava/kirjoitettava rekisteri on osoite + 1 (register = address + 1)
- Luettavan osoitteen Modicon-rekisteri on osoite + 40001 (Modicon register = address + 40001) Esim. tuloilman lämpötila osoite 4 = modicon register 40005
- Tässä dokumentissa esitettyjen osoitteiden välistä puuttuvat rekisteriosoitteet on toteutettu siten, että osoitteiden ryhmäluenta on mahdollista
Modbus RTU-tehdasparametrit |  | Modbus TCP/IP-tehdasparametrit
Osoite (ID): | 111 | LAN IP-osoite: | 192.168.11.1
Baudinopeus: | 19200 | LAN verkkopeite: | 255.255.255.0
Pariteetti: | 8N2
Ohjeet väyläkommunikoinnin tehdasparametrien muuttamiseksi:
1. Kirjaudu huoltotason tunnuksilla
User: | service
Password: | service
Tämän jälkeen tee väyläkommunikaatiotavasta riippuen seuraavat toimenpiteet:
Modbus RTU:
Modbus TCP/IP:
6. Muuta halutut parametrit ja paina lopuksi Aseta-painiketta.
Kerralla voi muuttaa kaikki tarvittavat parametrit.
5. Paina kynää halutun väyläparametrin vierestä, jonka jälkeen avautuu pop-up ikkuna.
2. Paina rataksesta, avautuu kuvan kaltainen näkymä.
3. Paina VÄYLÄASETUKSET (RAU).
4. Paina MODBUS-RTU PORTTIASETUKSET.
6. Muuta halutut parametrit ja paina lopuksi Aseta-painiketta.
Kerralla voi muuttaa kaikki tarvittavat parametrit.
2. Paina rataksesta, avautuu kuvan kaltainen näkymä.
3. Paina VÄYLÄASETUKSET (RAU) otsikkoa.
4. Paina IP-OSOITTEIDEN ASETUKSET otsikkoa.
5. Paina kynää halutun väyläparametrin vierestä, jonka jälkeen avautuu pop-up ikkuna.

## Info_english
|  |  | KojaControl-controller All Modbus registers | 2025-12-17
Software version V1.31.032
- RegisterType is allways holding register (4xxxx)
- Function codes 03, 06, 16 03: Read holding register 06: Write single holding register 16: Write multiple holding register
- In DataType UINT32 the byte order is MSB first
- Reading/writing register is address + 1 (register = address + 1)
- Modicon-register is address + 40001 (Modicon register = address + 40001) e.g. supply air temperature address is 4 = modicon register 40005
- Modbus address which is between in this document presented modbus adresses have been implemented in such a way that group reading of the addresses is possible.
Modbus RTU default settings |  | Modbus TCP/IP default settings
Address (ID): | 111 | LAN IP-address: | 192.168.11.1
Speed (Baudrate): | 19200 | LAN mask: | 255.255.255.0
Data code: | 8N2
Instructions for changing default settings of bus communication:
1. Log in as a service user
User: | service
Password: | service
After that, depending on the bus communication type, take the steps:
Modbus RTU:
Modbus TCP/IP:
6. Change the bus parameters and finally press the Set button.
You can change all paramaters at once.
5. Press the pen next to the bus parameter, then the pop-up window will open.
3. Press BUS SETTINGS (BMS).
4. Press MODBUS-RTU PORT SETTINGS.
2. Press this icon and this view opens.
3. Press BUS SETTINGS (BMS).
2. Press this icon and this view opens.
4. Press IP-ADDRESS SETTINGS.
5. Press the pen next to the bus parameter, then the pop-up window will open.
6. Change the bus parameters and finally press the Set button.
You can change all paramaters at once.

## Pikaohje_väyläohjaus
Koneen käynnin ohjaustoimintojen toteuttaminen Modbus väyläohjauksen kautta:
1. Kirjoita rekisteriosoitteeseen 2000 arvo 1.
Nopeusohjauksen väyläohjaus käytössä (ei ylikirjoita käyttöpäätteeltä käsipakotuksia) 0 = Koneen oma aikaohjelma 1 = Väyläohjaus
2. Määritä RAU-järjestelmään haluttu aikaohjelma ja kirjoita aikaohjelman mukaisesti rekisteriosoitteeseen 2001 koneen haluttua käyntitehoa.
Nopeuspyynti väylältä (osoite 2000 täytyy olla myös 1) 0 = Seis 1 = Osateho 2 = Normaali teho 3 = Tehostettu teho
Koneen puhallinnopeuden säätötavan ja asetusarvojen muuttaminen Modbus väyläohjauksen kautta:
1. Kirjoita rekisteriosoitteeseen 2002 haluttu puhallinnopeuden säätötapa.
Puhallinnopeuden säätötapa 1 = Vakionopeus 2 = Kanavapainesäätö (oletuksena) 3 = Ilmavirtasäätö
2. Kirjoita valitun säätötavan asetusarvojen osoitteisiin halutut asetusarvot eri nopeuksilla:
Koneen tuloilman lämpötilan säätötavan ja asetusarvojen muuttaminen Modbus väyläohjauksen kautta:
1. Kirjoita rekisteriosoitteeseen 2003 haluttu tuloilman lämpötilan säätötapa.
Tuloilman lämpötilan säätötapa 0 = Vakio asetusarvo 1 = Raitisilmakompensoitu asetusarvo 2 = Poistoilmakompensoitu asetusarvo (oletuksena) 3 = Huoneilmakompensoitu asetusarvo
2. Kirjoita valitun säätötavan asetusarvon tai säätökäyrän pisteiden osoitteisiin halutut arvot:
Koneen hälytysten lukeminen ja kuittaaminen Modbus väyläohjauksen kautta:
1. Lue haluttujen yksittäisten hälytysten tiedot rekisteriosoitealueelta 500-600. Osoitteen arvon ollessa 0, kyseinen hälytys ei ole aktiivinen. Osoitteen arvon ollessa 1, kyseinen hälytys on aktiivinen.
2. Yksittäisen hälytyksen voi kuitata rekisteriosoitealueelta 700-800. Osoitteen arvon ollessa 0, kyseinen hälytys ei ole kuitattavissa. Osoitteen arvon ollessa 1, kyseinen hälytys on kuitattavissa hälytysehtojen poistuttua. Kuittaa hälytys kirjoittamalla kuitattavan hälytyksen kuittaustilan osoitteeseen 0.
3. Kaikki hälytykset voi kuitata kerralla rekisteriosoitteesta 1299. Kirjoita osoitteeseen arvo 1, jolloin kaikki sillä hetkellä aktiiviset sekä poistuneet kuittaamattomat hälytykset kuittaantuvat. Kuittaus tapahtuu aina arvon nousevasta reunasta.
4. Hälytyslaskureiden rekisteriosoitteista voi lukea kootusti eri hälytysryhmiä: Hälytysluokan A aktiivisten hälytysten lukumäärä osoitteesta 1301. Hälytysluokan B aktiivisten hälytysten lukumäärä osoitteesta 1302.
Anturiarvojen kirjoitukset väylän kautta:
1. Koneen säätimelle voidaan ylemmän tason järjestelmästä kirjoittaa tiettyjä arvoja väylän kautta rekisteriosoitteista 3400-3411.
Huoneilman hiilidioksidipitoisuus rekisteriosoitteet 3400 ja 3401 Ulkoilman lämpötila rekisteriosoitteet 3402 ja 3403 Huoneilman lämpötila rekisteriosoitteet 3404 ja 3405 Rakennuksen vaipan paine-ero rekisteriosoitteet 3406 ja 3407 Lisäaikapainikkeen tilatieto rekisteriosoitteet 3408 ja 3409 Tehostuspainikkeen tilatiedon rekisteriosoitteet 3410 ja 3411
Esimerkkinä on käytetty huoneilman lämpötilan kirjoitusta väylältä. Muiden väylältä kirjoitettavien arvojen toimintaperiaate vastaava.
2. Kirjoita rekisteriosoitteeseen 3404 arvo 1. Huoneilman lämpötila väylältä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä
3. Kirjoita rekisteriosoitteeseen 3405 huoneilman lämpötilan arvo. Huom! Lämpötiloissa skaalaus 10, eli lämpötilan ollessa 19 °C kirjoitetaan arvo 190
HUOM!
Jos koneen käyntitavaksi on valittu säätimen käyttöliittymästä
Käsin seis/Käsin osateho/Käsin normaali teho tai Käsin tehostettu teho, kone seuraa kyseistä ohjausta korkeammalla prioriteetilla
Rekisteriosoite
Vakionopeus Kanavapainesäätö Ilmavirtasäätö
Asetusarvo nopeudella 1 (osateho) 12205 12211 12217
Asetusarvo nopeudella 2 (normaali teho) 12206 12212 12218
Asetusarvo nopeudella 3 (tehostettu teho) 12207 12213 12219
HUOM!
Jos koneen käyntitavaksi on valittu säätimen käyttöliittymästä
Käsin seis/Käsin osateho/Käsin normaali teho tai Käsin tehostettu teho, kone seuraa kyseistä ohjausta korkeammalla prioriteetilla
Rekisteriosoite
Vakionopeus Kanavapainesäätö Ilmavirtasäätö
Asetusarvo nopeudella 1 (osateho) tulo 2202, poisto 2205 tulo 2208,poisto 2211 tulo 2214, poisto 2217
Asetusarvo nopeudella 2 (normaali teho) tulo 2203, poisto 2206 tulo 2209, poisto 2212 tulo 2215, poisto 2218
Asetusarvo nopeudella 3 (tehostettu teho) tulo 2204, poisto 2207 tulo 2210, poisto 2213 tulo 2216, poisto 2219
Rekisteriosoite
Vakionopeus Kanavapainesäätö Ilmavirtasäätö
Asetusarvo nopeudella 1 (osateho) 12205 12211 12217
Asetusarvo nopeudella 2 (normaali teho) 12206 12212 12218
Asetusarvo nopeudella 3 (tehostettu teho) 12207 12213 12219
Rekisteriosoite/-osoitteet
Vakio tuloilman lämpötilan asetusarvo 2004
Raitisilmakompensoinnin käyrän pisteet X1,X2,X3,Y1,Y2 ja Y3 2403-2408
Poistoilmakompensoinnin käyrän pisteet X1,X2,Y1 ja Y2 2409-2412
Huoneilmakompensoinnin käyrän pisteet X1,X2,Y1 ja Y2 2413-2416
HUOM!
Mikäli säätimelle tuodaan sekä IO-pisteenä että väylän kautta sama mitattava arvo, on väylän kautta kirjoitettu mittausarvo määräävämpi.

## ReadOnly
Description | Kuvaus | Address | Scaling | Unit | Access | Type | Default | Min | Max | Recommended register
Analogue Inputs | Analogiset sisääntulot
Fresh air temperature | Raitisilman lämpötila | 0 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Fresh air temperature after preheating coil | Raitisilman lämpötila esilämmityspatterin jälkeen | 1 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Supply air temperature after heat recovery unit | Tuloilman lämpötila lämmöntalteenoton jälkeen | 2 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Supply air temperature after reheating coil | Tuloilman lämpötila jälkilämmityspatterin jälkeen | 3 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Supply air temperature | Tuloilman lämpötila | 4 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Exhaust air temperature | Poistoilman lämpötila | 5 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Waste air temperature | Jäteilman lämpötila | 6 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Reheating coil return water temperature | Jälkilämmityspatterin paluuveden lämpötila | 7 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Heat recovery circuit return liquid temperature | Lämmöntalteenottopiirin paluunesteen lämpötila | 8 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Supply air fan calculated air flow | Tuloilmapuhaltimen laskennallinen ilmavirta | 9 | 1 | l/s | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Exhaust air fan calculated air flow | Poistoilmapuhaltimen laskennallinen ilmavirta | 10 | 1 | l/s | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Supply air fan flow pressure difference | Tuloilmapuhaltimen virtauspaine | 11 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Exhaust air fan flow pressure difference | Poistoilmapuhaltimen virtauspaine | 12 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Fresh air filter pressure difference | Raitisilmasuodattimen paine-ero | 13 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Exhaust air filter pressure difference | Poistoilmasuodattimen paine-ero | 14 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Heat recovery unit exhaust pressure difference | Lämmöntalteenoton poistoilman paine-ero | 15 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Supply air duct pressure | Tuloilmakanavan paine | 16 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Exhaust air duct pressure | Poistoilmakanavan paine | 17 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Heat recovery circuit liquid pressure | Lämmöntalteenottoverkoston nesteen paine | 18 | 10 | Bar | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Exhaust air relative humidity | Poistoilman suhteellinen kosteus | 19 | 1 | %RH | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Building envelope pressure difference | Rakennuksen vaipan paine-ero | 20 | 10 | Pa | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Room air carbon dioxide | Huoneilman hiilidioksidipitoisuus | 21 | 1 | ppm | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Exhaust air carbon dioxide | Poistoilman hiilidioksidipitoisuus | 22 | 1 | ppm | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Outdoor air temperature | Ulkoilman lämpötila | 23 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Room air temperature | Huoneilman lämpötila | 24 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
External boost signal | Ulkoinen tehostussignaali | 25 | 10 | % | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Netto+ return liquid temperature | Netto+ paluunesteen lämpötila | 26 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Netto+ supply liquid temperature | Netto+ menonesteen lämpötila | 27 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Netto+ total liquid flow | Netto+ nesteen kokonaisvirtaama | 28 | 100 | l/s | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
HiLTO heat recovery circuit exhaust coil return liquid temperature | HiLTO:n Lämmöntalteenottopiirin poistopatterin paluunesteen lämpötila | 29 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
HiLTO 2nd exhaust air filter pressure difference (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coil) | HiLTO:n 2. poistoilmasuodattimen paine-ero (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 31 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
HiLTO 2nd heat recovery coil exhaust pressure difference (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coil) | HiLTO:n 2. lämmöntalteenottopatterin poistoilman paine-ero (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 32 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
HiLTO 2nd waste air temperature (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coil) | HiLTO:n 2. jäteilman lämpötila (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 33 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Pre-heating/-handling coil return liquid temperature | Esilämmitys/-käsittelypatterin paluunesteen lämpötila | 34 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Fresh air humidity | Raitisilman kosteus | 35 | 1 | %RH | ReadOnly | INT16
Waste air humidity | Jäteilman kosteus | 36 | 1 | %RH | ReadOnly | INT16
Digital Inputs | Digitaaliset sisääntulot
External locking status 0 = Inactive 1 = Active | Ulkoinen lukitus 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 50 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Supply air fan status 0 = Stopped 1 = Running | Tuloilmapuhaltimen tilatieto 0 = Seis 1 = Käy | 51 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Supply air fan speed controller fault alarm status 0 = Inactive 1 = Active | Tuloilmapuhaltimen nopeussäätimen vikahälytys 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 52 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1
Exhaust air fan status 0 = Stopped 1 = Running | Poistoilmapuhaltimen tilatieto 0 = Seis 1 = Käy | 53 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Exhaust air fan speed controller fault alarm status 0 = Inactive 1 = Active | Poistoilmapuhaltimen nopeussäätimen vikahälytys 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 54 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1
Reheating coil pump status 0 = Stopped 1 = Running | Jälkilämmityspatterin pumpun tilatieto 0 = Seis 1 = Käy | 55 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Heat recovery unit speed controller fault alarm status 0 = Inactive 1 = Active | Roottorin nopeussäätimen vikahälytys 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 56 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1
Heat recovery pump status 0 = Stopped 1 = Running | Lämmöntalteenottopumpun tilatieto 0 = Seis 1 = Käy | 57 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Heat recovery pump alarm status 0 = Inactive 1 = Active | Lämmöntalteenottopumpun hälytys 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 58 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Additional run-time timer/switch status 0 = Inactive 1 = Active | Lisäaikapainikkeen tilatieto 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 59 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Boost timer/switch status 0 = Inactive 1 = Active | Tehostuspainikkeen tilatieto 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 60 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Electrical preheating coil overheat alarm status 0 = Inactive 1 = Active | Sähköisen esilämmityspatterin ylilämpöhälytys 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 61 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Exhaust air electrical heater status 0 = Inactive 1 = Active | Poistoilmalämmittimen tilatieto 0 = Seis 1 = Käy | 62 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Exhaust air heater overheat alarm status 0 = Inactive 1 = Active | Poistoilmalämmittimen ylilämpöhälytys 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 63 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Electrical reheating coil overheat alarm status 0 = Inactive 1 = Active | Sähköisen jälkilämmityspatterin ylilämpöhälytys 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 64 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Reserved: Cooling compressor status 0 = Stopped 1 = Running | Varaus: Jäähdytyskoneikon tilatieto 0 = Seis 1 = Käy | 65 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Pre-heating/-handling coil pump status 0=Stopped 1=Running | Esilämmitys/-käsittelypatterin pumpun tilatieto 0 = Seis 1 = Käy | 66 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Analogue Outputs | Analogiset ulostulot
Supply air fan speed control | Tuloilmapuhaltimen nopeussäätö | 90 | 10 | % | ReadOnly | INT16 |  | 0,0 % | 100,0 % | x
Exhaust air fan speed control | Poistoilmapuhaltimen nopeussäätö | 91 | 10 | % | ReadOnly | INT16 |  | 0,0 % | 100,0 % | x
Heat recovery unit control - Speed control signal in case of rotary wheels - Total control signal in case of plate heat exhangers - Total control signal in case of liquid heat exhangers | Lämmöntalteenoton säätöviesti - Roottorilla nopeussäätö - Levy-LTO:lla kokonaissäätö - Nestekiertoisilla LTO:illa kokonaissäätö | 92 | 10 | % | ReadOnly | INT16 |  | 0,0 % | 100,0 % | x
Reheating control - Valve control signal in case of liquid coils - Power control signal in case of electrical coils | Jälkilämmityspatterin säätöviesti - Nestepattereilla venttiilin säätö - Sähköpattereilla tehon säätö | 93 | 10 | % | ReadOnly | INT16 |  | 0,0 % | 100,0 % | x
Cooling control - Valve control signal in case of liquid coils - Power control signal in case of cooling compressors | Jäähdytyksen säätöviesti - Nestepattereilla venttiilin säätö - Jäähdytyskojeikoilla tehon säätö | 94 | 10 | % | ReadOnly | INT16 |  | 0,0 % | 100,0 % | x
Pre-heating/-handling control - Valve control signal in case of liquid coils - Power control signal in case of electrical coils | Esilämmitys/-käsittelypatterin säätöviesti - Nestepattereilla venttiilin säätö - Sähköpattereilla tehon säätö | 95 | 10 | % | ReadOnly | INT16 |  | 0,0 % | 100,0 % | x
Plate heat recovery unit by-pass damper control | Levy-LTO ohituspellin säätöviesti | 96 | 10 | % | ReadOnly | INT16 |  | 0,0 % | 100,0 % | x
Plate heat recovery unit section 1 damper control | Levy-LTO lohkopellin 1 säätöviesti | 97 | 10 | % | ReadOnly | INT16 |  | 0,0 % | 100,0 % | x
Plate heat recovery unit section 2 damper control | Levy-LTO lohkopellin 2 säätöviesti | 98 | 10 | % | ReadOnly | INT16 |  | 0,0 % | 100,0 % | x
NETTO+ energy valve control | NETTO+ energiaventtiilin säätöviesti | 99 | 10 | % | ReadOnly | INT16 |  | 0,0 % | 100,0 % | x
NETTO+ by-pass valve control | NETTO+ ohitusventtiilin säätöviesti | 100 | 10 | % | ReadOnly | INT16 |  | 0,0 % | 100,0 % | x
NETTO+ pump control | NETTO+ pumpun säätöviesti | 101 | 10 | % | ReadOnly | INT16 |  | 0,0 % | 100,0 % | x
Fresh air damper control | Raitisilmapellin säätöviesti | 102 | 10 | % | ReadOnly | INT16 |  | 0,0 % | 100,0 % | x
Recirculation air damper control | Kiertoilmapellin säätöviesti | 103 | 10 | % | ReadOnly | INT16 |  | 0,0 % | 100,0 % | x
Exhaust air damper control | Jäteilmapellin säätöviesti | 104 | 10 | % | ReadOnly | INT16 |  | 0,0 % | 100,0 % | x
Digital Outputs | Digitaaliset ulostulot
Supply air fan command 0 = Stop 1 = Run | Tuloilmapuhaltimen käyntilupa 0 = Seis 1 = Käy | 130 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Exhaust air fan command 0 = Stop 1 = Run | Poistoilmapuhaltimen käyntilupa 0 = Seis 1 = Käy | 131 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Fresh air damper command 0 = Close 1 = Open | Raitisilmapellin ohjaus 0 = Kiinni 1 = Auki | 132 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Exhaust air damper command 0 = Close 1 = Open | Jäteilmapellin ohjaus 0 = Kiinni 1 = Auki | 133 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Recirculation air damper command 0 = Close 1 = Open | Kiertoilmapellin ohjaus 0 = Kiinni 1 = Auki | 134 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Reheating coil pump command 0 = Stop 1 = Run | Jälkilämmityspatterin pumpun käyntilupa 0 = Seis 1 = Käy | 135 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Electrical preheating coil command 0 = Stop 1 = Run | Sähköisen esilämmityspatterin käyntilupa 0 = Seis 1 = Käy | 136 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Exhaust air heater block 1 command 0 = Stop 1 = Run | Poistoilmalämmittimen lohkon 1 käyntilupa 0 = Seis 1 = Käy | 137 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Exhaust air heater block 2 command 0 = Stop 1 = Run | Poistoilmalämmitimen lohkon 2 käyntilupa 0 = Seis 1 = Käy | 138 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Electrical reheating coil command 0 = Stop 1 = Run | Sähköisen jälkilämmityspatterin käyntilupa 0 = Seis 1 = Käy | 139 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Heat recovery unit pump command 0 = Stop 1 = Run | Lämmöntalteenottopumpun käyntilupa 0 = Seis 1 = Käy | 140 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Reserved: Cooling compressor command 0 = Stop 1 = Run | Varaus: Jäähdytyskoneikon käyntilupa 0 = Seis 1 = Käy | 141 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
HiLTO frost protection cable command 0 = Stop 1 = Run | HiLTO:n sulanapitokaapelin käyntilupa 0 = Seis 1 = Käy | 143 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
HiLTO status information relay output status 0 = Stop 1 = Run | HiLTO:n käyntitiedon relelähdön tilatieto 0 = Seis 1 = Käy | 144 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1
Preheating coil pump command 0 = Stop 1 = Run | Esilämmityspatterin pumpun käyntilupa 0 = Seis 1 = Käy | 145 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Status Signals | Tilatiedot
Current speed 0 = Stopped 1 = Partial power 2 = Normal power 3 = Boosted power | Nykyinen nopeus 0 = Seis 1 = Osateho 2 = Normaali teho 3 = Tehostettu teho | 200 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 3 | x
Control type 0 = Device own time Schedule 1 = Bus control from BMS 2 = Hand control 3 = Stopped by alarm | Ohjaustapa 0 = Koneen oma aikaohjelma 1 = Väyläohjaus rakennusautomaatiojärjestelmästä 2 = Käyntiteho valittu käsin käyttöliittymästä 3 = Hälytyksellä seis | 201 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 2 | 0 | 3 | x
Control status type 0 = None/Normal control 1 = CO2 concentration has started the air handling unit 2 = CO2 concentration is boosting the air flow 3 = Nightly ventilation (night time free cooling) 4 = Fresh air temperature is limiting the air flow 5 = Additional run-time timer or booster timer is active 6 = Nightly heating (100 % recirculation) 7 = Electrical heater post ventilation time active 8 = Heat recovery unit defrost limits test drive is active 9 = Temperature boosting is active | Ilmanvaihtokoneen käyntitila 0 = Normaali säätö 1 = CO2 on käynnistänyt ilmanvaihtokoneen (ilmanlaatukäyttö) 2 = CO2 tehostaa ilmamäärää (ilmanlaatutehostus) 3 = Yötuuletuskäyttö 4 = Raitisilma rajoittaa ilmanvaihtokoneen ilmamäärää (ulkolämpötilarajoitus) 5 = Lisäaika- tai tehostuspainikekäyttö 6 = Yölämmityskäyttö (100 % kiertoilma) 7 = Sähköisen lämmittimen jälkituuletusviive käynnissä 8 = Lämmöntalteenoton sulatusrajojen testiajo aktiivinen 9 = Lämpötilatehostus aktiivinen | 202 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 100 | x
Heat recovery unit defrosting status 0 = Defrosting is inactive 1 = Defrosting is active 2 = Boosted defrosting is active (plate heat recovery unit only) 3 = Ramping after defrosting is active (only with plate heat recovery unit) | Lämmöntalteenoton huurteeneston tila 0 = Huurteenesto ei päällä 1 = Huurteenesto päällä 2 = Tehostettu sulatus aktiivinen (vain levy-LTO:ssa) 3 = Huurteeneston jälkeinen palautusramppi (vain levy-LTO:ssa) | 203 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 10 | x
Current supply air temperature setpoint | Nykyinen tuloilman lämpötilan asetusarvo | 204 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  | 0,0 °C | 50,0 °C | x
Current supply air fan setpoint | Nykyinen tuloilmapuhaltimen asetusarvo | 205 | 1 | %/Pa/l/s | ReadOnly | UINT16 |  | 0 %/Pa/l/s | 65535 %/Pa/l/s | x
Current exhaust air fan setpoint | Nykyinen poistoilmapuhaltimen asetusarvo | 206 | 1 | %/Pa/l/s | ReadOnly | UINT16 |  | 0 %/Pa/l/s | 65535 %/Pa/l/s | x
Operating mode of the temperature controller (shows if the supply air temperature setpoint is heating or cooling setpoint) 0 = Heating setpoint 1 = Cooling setpoint | Lämpötilasäätimen käyttötila (kertoo onko voimassa lämmitys- vai jäähdytyskäytön tuloilman lämpötilan asetusarvo) 0 = Lämmityksen asetusarvo 1 = Jäähdytyksen asetusarvo | 207 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 1 | x
Current constant speed control setpoint for the supply air fan - If other speed control type is in use, the value is zero | Vakionopeussäädön voimassa oleva asetusarvo tuloilmapuhaltimelle - Muun säätötavan ollessa käytössä arvo on 0 | 208 | 1 | % | ReadOnly | UINT16 |  | 0% | 100%
Current constant speed control setpoint for the exhaust air fan - If other speed control type is in use, the value is zero | Vakionopeussäädön voimassa oleva asetusarvo poistoilmapuhaltimelle - Muun säätötavan ollessa käytössä arvo on 0 | 209 | 1 | % | ReadOnly | UINT16 |  | 0% | 100%
Current duct pressure control setpoint for the supply air fan - If other speed control type is in use, the value is zero | Kanavapainesäädön voimassa oleva asetusarvo tuloilmapuhaltimelle - Muun säätötavan ollessa käytössä arvo on 0 | 210 | 1 | Pa | ReadOnly | UINT16 |  | 0 Pa | 65535 Pa
Current duct pressure control setpoint for the exhaust air fan - If other speed control type is in use, the value is zero | Kanavapainesäädön voimassa oleva asetusarvo poistoilmapuhaltimelle - Muun säätötavan ollessa käytössä arvo on 0 | 211 | 1 | Pa | ReadOnly | UINT16 |  | 0 Pa | 65535 Pa
Current air flow control setpoint for the supply air fan - If other speed control type is in use, the value is zero | Ilmavirtasäädön voimassa oleva asetusarvo tuloilmapuhaltimelle - Muun säätötavan ollessa käytössä arvo on 0 | 212 | 1 | l/s | ReadOnly | UINT16 |  | 0 l/s | 65535 l/s
Current air flow control setpoint for the exhaust air fan - If other speed control type is in use, the value is zero | Ilmavirtasäädön voimassa oleva asetusarvo poistilmapuhaltimelle - Muun säätötavan ollessa käytössä arvo on 0 | 213 | 1 | l/s | ReadOnly | UINT16 |  | 0 l/s | 65535 l/s
Cooling recovery status 0 = Inactive 1 = Active | Jäähdytyksen talteenoton tilatieto 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 214 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Heat recovery unit disabled (no heating energy available) 0 = Inactive 1 = Active | Lämmöntalteenoton lämmitysportaan eston tilatieto 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 215 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Heat recovery unit cold start active status 0 = Inactice 1 = Active | Lämmöntalteenoton kylmäkäynnistyksen tilatieto 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 216 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Heat recovery limit controller active status 0 = Inactive 1 = Active | Lämmöntalteenoton rajoitussäädön tilatieto 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 217 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Freeze protector anticipation status 0 = Inactive 1 = Active | Jäätymisvaaran ennakoinnin tilatieto 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 218 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Heating cold start active status 0 = Inactive 1 = Active | Lämmityspatterin kylmäkäynnistyksen tilatieto 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 219 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Count of active hand controls | Aktiivisten käsinpakotuksien lukumäärä | 220 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535 | x
Calculated time span average of the outdoor air temperature | Ulkolämpötilan määritetyn aikajakson laskettu keskiarvo | 221 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  | - 3276,8 °C | 3276,7 °C
Calculated time span average of the fresh air temperature | Raitisilman lämpötilan määritetyn aikajakson laskettu keskiarvo | 222 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  | - 3276,8 °C | 3276,7 °C
Liquid HRU current temperature limit setpoint | Neste-LTO rajoitussäätimen asetusarvo | 223 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  | - 3276,8 °C | 3276,7 °C | x
Netto+ current liquid flow setpoint | Netto+ nykyinen nestevirtauksen asetusarvo | 224 | 100 | l/s | ReadOnly | INT16 |  | - 327,68 l/s | 327,67 l/s | x
Netto+ current limiter temperature setpoint - Liquid return temperature | Netto+ rajoitussäädön lämpötilan nykyinen asetusarvo - Nesteen paluulämpötila | 226 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  | - 3276,8 °C | 3276,7 °C | x
Heat recovery liquid temperature limit controller active status 0 = Inactive 1 = Active | Lämmöntalteenoton nesteen lämpötilan rajoitussäädön tilatieto 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 227 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Pre-heating freeze protector anticipation status 0 = Inactive 1 = Active | Esilämmityksen jäätymisvaaran ennakoinnin tilatieto 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 228 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Adjustable recirculation status 0 = No active control 1 = Air quality control 2 = Free cooling | Säädettävän kiertoilman tilatieto 0 = Ei aktiivista säätöä 1 = Ilmanlaatuohjaus 2 = Vapaajäähdytys | 229 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 2 | x
Waste air condensation prevention status 0 = Inactive 1 = Active | Ulospuhallusilman kondenssin esto tilatieto 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 230 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Humidity recovery status 0 = Inactive 1 = Active | Kosteuden talteenotto 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 231 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Supply air dehumidifying status 0 = Inactive 1 = Active | Tuloilman kuivaus 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 232 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Info | Info
Software version Major (Major.Minor.Patch) | Ohjelmaversio Major (Major.Minor.Patch) | 300 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 32000
Software version Minor (Major.Minor.Patch) | Ohjelmaversio Minor (Major.Minor.Patch) | 301 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 99
Software version Patch (Major.Minor.Patch) | Ohjelmaversio Patch (Major.Minor.Patch) | 302 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 999
Heat recovery unit temperature efficiency | Lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhde | 303 | 10 | % | ReadOnly | UINT16 |  | 0% | 100% | x
Heat recovery unit defrosting start limit | Lämmöntalteenoton huurteeneston käynnistyksen raja-arvo | 304 | 1 | Pa | ReadOnly | UINT16 |  | 0 Pa |  | x
Heat recovery unit defrosting stop limit | Lämmöntalteenoton huurteeneston pysäytyksen raja-arvo | 305 | 1 | Pa | ReadOnly | UINT16 |  | 0 Pa |  | x
Plate heat recovery unit with exhaust heater defrosting start limit | Levy-LTO:n sähköisen poistoilmalämmittimen käynnistyksen raja-arvo | 306 | 1 | Pa | ReadOnly | UINT16 |  | 0 Pa
Plate heat recovery unit with exhaust heater defrosting stop limit | Levy-LTO:n sähköisen poistoilmalämmittimen pysäytyksen raja-arvo | 307 | 1 | Pa | ReadOnly | UINT16 |  | 0 Pa
SFP value (real time) | SFP-luku (hetkellinen) | 310 | 100 | kW/m3/s | ReadOnly | UINT16 |  | 0,00 kW/m3/s |  | x
Supply air fan usage hours | Tuloilmapuhaltimen käyntiaika | 311 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Exhaust air fan usage hours | Poistoilmapuhaltimen käyntiaika | 313 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Reheating coil pump usage hours | Jälkilämmityspatterin pumpun käyntiaika | 315 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Heat recovery unit pump usage hours | Lämmöntalteenottopumpun käyntiaika | 317 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Exhaust air heater usage hours | Poistoilmalämmittimen käyntiaika | 319 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Additional run-time timer/switch usage hour | Lisäaikapainikkeen/-kytkimen käyntiaika | 321 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Boost timer/switch usage hours | Tehostuspainikkeen/-kytkimen käyntiaika | 323 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Reserved: Cooling compressor usage hours | Varaus: Jäähdytyskoneikon käyntiaika | 325 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Reheating control usage hours | Lämmityssäädön käyntiaika | 327 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Cooling control usage hours | Jäähdytyssäädön käyntiaika | 329 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Heat recovery defrosting usage hours | Lämmöntalteenoton huurteeneston käyntiaika | 331 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Nightly ventilation usage hours (night time free cooling) | Yötuuletuksen käyntiaika | 333 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Nightly heating usage hours (100 % reciculatio) | Yölämmityksen käyntiaika (100 % kiertoilma) | 335 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Heat recovery unit calculated power | Lämmöntalteenoton laskennallinen teho | 337 | 1000 | kW | ReadOnly | UINT32 |  | 0,000 kW |  | x
Reheating coil calculated power | Jälkilämmityspatterin laskennallinen teho | 339 | 1000 | kW | ReadOnly | UINT32 |  | 0,000 kW |  | x
Cooling coil calculated power | Jäähdytyspatterin laskennallinen teho | 341 | 1000 | kW | ReadOnly | UINT32 |  | 0,000 kW |  | x
Pre-heating/-handling coil calculated heating power | Esilämmitys/esikäsittelypatterin lämmityksen laskennallinen teho | 343 | 1000 | kW | ReadOnly | UINT32 |  | 0,000 kW
Supply air fan electrical power | Tuloilmapuhaltimen sähköteho | 345 | 1000 | kW | ReadOnly | UINT32 |  | 0,000 kW
Exhaust air fan electrical power | Poistoilmapuhaltimen sähköteho | 347 | 1000 | kW | ReadOnly | UINT32 |  | 0,000 kW
Fans total electrical power | Puhaltimien kokonaissähköteho | 349 | 1000 | kW | ReadOnly | UINT32 |  | 0,000 kW |  | x
Heat recovery unit calculated recovered energy | Lämmöntalteenoton laskennallinen talteen otettu energia | 351 | 10 | kWh | ReadOnly | UINT32 |  | 0,0 kWh |  | x
Reheating coil calculated energy consumption | Jälkilämmityspatterin laskennallinen energiankulutus | 353 | 10 | kWh | ReadOnly | UINT32 |  | 0,0 kWh |  | x
Cooling coil calculated energy consumption | Jäähdytyspatterin laskennallinen energiankulutus | 355 | 10 | kWh | ReadOnly | UINT32 |  | 0,0 kWh |  | x
Pre-heating/-handling coil calculated energy consumption | Esilämmitys/-käsittelypatterin lämmityksen laskennallinen energiankulutus | 357 | 10 | kWh | ReadOnly | UINT32 |  | 0,0 kWh
Supply air fan calculated electrical energy consumption | Tuloilmapuhaltimen laskennallinen sähköenergiankulutus | 359 | 10 | kWh | ReadOnly | UINT32 |  | 0,0 kWh
Exhaust air fan calculated electrical energy consumption | Poistoilmapuhaltimen laskennallinen sähköenergiankulutus | 361 | 10 | kWh | ReadOnly | UINT32 |  | 0,0 kWh
Fans total calculated electrical energy consumption | Puhaltimien laskennallinen sähköenergiankulutus | 363 | 10 | kWh | ReadOnly | UINT32 |  | 0,0 kWh |  | x
Heat recovery defrosting start counter | Lämmöntalteenoton huurteeneston käyntikerrat | 365 | 1 |  | ReadOnly | UINT32 |  | 0
HiLTO frost protection cable usage hours | HiLTO:n sulanapitokaapelin käyntiaika | 367 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Pre-heating/-handling pump usage hours | Esilämmitys/-käsittelypatterin pumpun käyntiaika | 369 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Pre-heating/-handling coil heating usage hours | Esilämmitys/-käsittelypatterin lämmityksen käyntiaika | 371 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Pre-handling cooling usage hours | Esikäsittelypatterin jäähdytyksen käyntiaika | 373 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Pre--handling calculated cooling power | Esikäsittelypatterin laskennallinen jäähdytysteho | 375 | 1000 | kW | ReadOnly | UINT32 |  | 0,000 kW
Pre-handling calculated cooling energy consumption | Esikäsittelypatterin laskennallinen jäähdytysenergiankulutus | 377 | 10 | kWh | ReadOnly | UINT32 |  | 0,0 kWh
Heat recovery unit calculated cooling recovery power | Lämmöntalteenoton jäähdytyksen talteenoton laskennallinen teho | 379 | 1000 | kW | ReadOnly | UINT32 |  | 0,000 kW |  | x
Heat recovery unit calculated cooling recovered energy | Lämmöntalteenoton jäähdytyksen talteenoton laskennallinen talteen otettu energia | 381 | 10 | kWh | ReadOnly | UINT32 |  | 0,0 kWh |  | x
Cooling recovery usage hours | Jäähdytyksen talteenoton käyntiaika | 383 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Waste air condensation prevention usage hours | Ulospuhallusilman kondenssin eston käyntiaika | 385 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Supply air dehumidifying usage hours | Tuloilman kuivauksen käyntiaika | 387 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Humidity recovery usage hours | Kosteuden talteenoton käyntiaika | 389 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Fresh air absolute humidity | Raitisilman absoluuttinen kosteus | 391 | 10 | g/kg | ReadOnly | UINT16 |  | 0,0 g/kg
Exhaust air absolute humidity | Poistoilman absoluuttinen kosteus | 392 | 10 | g/kg | ReadOnly | UINT16 |  | 0,0 g/kg
Waste air absolute humidity | Jäteilman absoluuttinen kosteus | 393 | 10 | g/kg | ReadOnly | UINT16 |  | 0,0 g/kg
Fresh air dew point | Raitisilman kastepiste | 394 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  | 0,0 °C
Exhaust air dew point | Poistoilman kastepiste | 395 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  | 0,0 °C
Waste air dew point | Jäteilman kastepiste | 396 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  | 0,0 °C

## Alarms
Description | Kuvaus | Address | Scaling | Unit | Access | Type | Default | Min | Max | Recommended register
Alarm Status 0 = Inactive 1 = Active | Hälytysten tilat 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen
Supply air fan conflict alarm | Tuloilmapuhaltimen ristiriitahälytys | 500 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Exhaust air fan conflict alarm | Poistoilmapuhaltimen ristiriitahälytys | 501 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Reheating coil pump locking alarm | Jälkilämmityspatterin pumpun lukitushälytys | 502 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Supply air temperature low limit alarm | Tuloilman lämpötilan alarajahälytys | 503 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Supply air temperature fire hazard alarm | Tuloilman lämpötilan palovaarahälytys | 504 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Exhaust air temperature fire hazard alarm | Poistoilman lämpötilan palovaarahälytys | 505 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Reheating coil freeze protector alarm | Jälkilämmityspatterin jäätymisvaarahälytys | 506 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Electrical reheating coil overheat alarm | Sähköisen jälkilämmityspatterin ylilämpöhälytys | 507 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
External locking alarm | Ulkoisen lukituksen hälytys | 508 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Supply air fan speed controller fault alarm | Tuloilmapuhaltimen nopeussäätimen vikahälytys | 509 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air fan speed controller fault alarm | Poistoilmapuhaltimen nopeussäätimen vikahälytys | 510 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Heat recovery circuit liquid pressure high limit alarm | Lämmöntalteenottoverkoston nesteen paineen ylärajahälytys | 511 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Heat recovery circuit liquid pressure low limit alarm | Lämmöntalteenottoverkoston nesteen paineen alarajahälytys | 512 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Fresh air filter alarm | Raitisilmasuodattimen hälytys | 513 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Exhaust filter alarm | Poistoilmasuodattimen hälytys | 514 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Fresh air filter flow alarm | Raitisilmasuodattimen virtaushälytys | 515 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air filter flow alarm | Poistoilmasuodattimen virtaushälytys | 516 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Heat recovery pump conflict alarm | Lämmöntalteenottopumpun ristiriitahälytys | 517 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Supply air temperature deviation alarm | Tuloilman lämpötilan säätöpoikkeamahälytys | 518 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Supply air flow deviation alarm | Tuloilman ilmavirtauksen säätöpoikkeamahälytys | 519 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Supply duct pressure deviation alarm | Tuloilman kanavapaineen säätöpoikkeamahälytys | 520 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air flow deviation alarm | Poistoilman ilmavirtauksen säätöpoikkeamahälytys | 521 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust duct pressure deviation alarm | Poistoilman kanavapaineen säätöpoikkeamahälytys | 522 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Electrical reheating coil flow locking alarm | Sähköisen jälkilämmityspatterin virtauslukitushälytys | 523 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Heat recovery unit speed controller fault alarm | Roottorin nopeussäätimen vikahälytys | 524 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Reserved: Cooling compressor flow locking alarm | Varaus: Jäähdytyskoneikon virtauslukitushälytys | 525 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Reserved: Cooling compressor fault alarm | Varaus: Jäähdytyskoneikon vikahälytys | 526 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Reserved: Cooling compressor conflict alarm | Varaus: Jäähdytyskoneikon ristiriitahälytys | 527 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Room air temperature high limit alarm | Huoneilman lämpötilan ylärajahälytys | 528 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Room air temperature low limit alarm | Huoneilman lämpötilan alarajahälytys | 529 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air relative humidity high limit alarm | Poistoilman suhteellisen kosteuden ylärajahälytys | 530 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air relative humidity low limit alarm | Poistoilman suhteellisen kosteuden alarajahälytys | 531 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air temperature low limit alarm | Poistoilman lämpötilan alarajahälytys | 532 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Room air carbon dioxide low limit alarm | Huoneilman hiilidioksidipitoisuuden alarajahälytys | 533 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Room air carbon dioxide high limit alarm | Huoneilman hiilidioksidipitoisuuden ylärajahälytys | 534 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air carbon dioxide low limit alarm | Poistoilman hiilidioksidipitoisuuden alarajahälytys | 535 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air carbon dioxide high limit alarm | Poistoilman hiilidioksidipitoisuuden ylärajahälytys | 536 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Heat recovery unit exhaust pressure difference high limit alarm | Lämmöntalteenoton poistoilmapuolen paine-eron ylärajahälytys | 537 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Heat recovery unit temperature efficiency low limit alarm (see also control and config address 2601 HRU efficiency low alarm limit) | Lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhteen alarajahälytys (katso myös Ohjaus ja konfigurointi osoite 2601 Lämmöntalteenottolaitteen lämpötilahyötysuhteen hälytyksen alaraja-arvo) | 538 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Heat recovery unit long defrosting time alarm | Lämmöntalteenoton pitkä sulatusaika hälytys | 539 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Netto+ energy measurement fault alarm | Netto+ lämmöntalteenoton energiamittauksen vikahälytys | 541 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Netto+ pump speed controller fault alarm | Netto+ lämmöntalteenottopumpun nopeussäätimen vikahälytys | 542 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Netto+ micro bubble alarm | Netto+ lämmöntalteenottopiirin ilmaustarpeen hälytys | 545 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Netto+ liquid flow limit alarm | Netto+ lämmöntalteenottopiirin nesteen virtauksen alarajahälytys | 546 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Additional run-time timer/switch long active time alarm | Lisäaikapainikkeen jatkuva päälläoloaika hälytys | 547 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Boost timer/switch long active time alarm | Tehostuspainikkeen jatkuva päälläoloaika hälytys | 548 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air relative humidity sensor fault alarm | Poistoilman kosteuslähettimen anturivikahälytys | 549 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air carbon dioxide sensor fault alarm | Poistoilman hiilidioksipitoisuuslähettimen anturivikahälytys | 550 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Outdoor air temperature sensor fault alarm | Ulkoilman lämpötilan anturivikahälytys | 551 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Fresh air temperature sensor fault alarm | Raitisilman lämpötilan anturivikahälytys | 552 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Fresh air temperature after preheating coil sensor fault alarm | Esilämmityksen jälkeisen raitisilman lämpötilan anturivikahälytys | 553 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Supply air temperature after heat recovery unit sensor fault alarm | Lämmöntalteenoton jälkeisen tuloilman lämpötilan anturivikahälytys | 554 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Supply air temperature after reheating coil sensor fault alarm | Jälkilämmityspatterin jälkeisen tuloilman lämpötilan anturivikahälytys | 555 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Supply air temperature sensor fault alarm | Tuloilman lämpötilan anturivikahälytys | 556 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Room air temperature sensor fault alarm | Huoneilman lämpötilan anturivikahälytys | 557 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air temperature sensor fault alarm | Poistoilman lämpötilan anturivikahälytys | 558 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Waste air temperature sensor fault alarm | Jäteilman lämpötilan anturivikahälytys | 559 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Reheating coil return water temperature sensor fault alarm | Jälkilämmityspatterin paluuveden lämpötilan anturivikahälytys | 560 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Heat recovery circuit return liquid temperature sensor fault alarm | Lämmöntalteenottopiirin paluunesteen lämpötilan anturivikahälytys | 561 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Supply air fan bus communication fault alarm | Tuloilmapuhaltimen väylävikahälytys | 563 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air fan bus communication fault alarm | Poistoilmapuhaltimen väylävikahälytys | 564 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Manual override of reheating coil valve by-passed alarm | Jälkilämmityspatterin venttiilin käsinpakotus ohitettu hälytys | 565 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Room air carbon dioxide sensor fault alarm | Huoneilman hiilidioksipitoisuuslähettimen anturivikahälytys | 566 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Reheating coil pump conflict alarm | Jälkilämmityspatterin pumpun ristiriitahälytys | 567 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Electrical preheating coil flow locking alarm | Sähköisen esilämmityspatterin virtauslukitushälytys | 568 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air heater flow locking alarm | Poistoilmalämmittimen virtauslukitushälytys | 569 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Electrical preheating coil overheat alarm | Sähköisen esilämmityspatterin ylilämpöhälytys | 570 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air heater overheat alarm | Poistoilmalämmittimen ylilämpöhälytys | 571 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Exhaust air heater conflict alarm | Poistoilmalämmittimen ristiriitahälytys | 572 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Fresh air temperature after preheating coil deviation alarm | Esilämmityksen jälkeisen raitisilman lämpötilan säätöpoikkeamahälytys | 573 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Supply air temperature high limit alarm | Tuloilman lämpötilan ylärajahälytys | 574 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Netto+ energy valve bus disconnection alarm | Netto+ energiaventtiilin väylävikahälytys | 575 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
IO-connection fault alarm | IO-pisteiden yhteysvirhe hälytys | 576 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
HiLTO exhaust air temperature high limit alarm | HiLTO:n poistoilman lämpötilan ylärajahälytys | 577 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
HiLTO waste air temperature low limit alarm | HiLTO:n jäteilman lämpötilan alarajahälytys | 578 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
HiLTO heat recovery circuit exhaust coil return liquid temperature sensor fault alarm | HiLTO:n lämmöntalteenottopiirin poistopatterin paluunesteen lämpötilan anturivikahälytys | 579 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
HiLTO 2nd waste air temperature low limit alarm (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coil) | HiLTO:n 2. jäteilman lämpötilan alarajahälytys (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 580 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
HiLTO 2nd heat recovery unit exhaust pressure difference high limit alarm (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coil) | HiLTO:n 2. lämmöntalteenoton poistoilmapuolen paine-eron ylärajahälytys (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 581 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
HiLTO 2nd waste air temperature sensor fault alarm (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coil) | HiLTO:n 2. jäteilman lämpötilan anturivikahälytys (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 582 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
HiLTO 2nd exhaust air filter alarm (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coil) | HiLTO:n 2. poistoilmasuodattimen hälytys (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 583 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
HiLTO 2nd exhaust air filter flow alarm (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coil) | HiLTO:n 2. poistoilmasuodattimen virtaushälytys (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 584 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
HiLTO bus communication fault alarm | HiLTO väylävikahälytys | 586 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Pre-heating/-handling coil freeze protector alarm | Esilämmitys/-käsittelypatterin jäätymisvaarahälytys | 587 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Pre-heating/-handling coil pump conflict alarm | Esilämmitys/-käsittelypatterin pumpun ristiriitahälytys | 588 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Pre-heating/-handling coil return liquid temperature sensor fault alarm | Esilämmitys/-käsittelypatterin paluunesteen lämpötilan anturivikahälytys | 589 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Manual override of pre-heating/-handling valve by-passed alarm | Esilämmitys/-käsittelypatterin venttiilin käsinpakotus ohitettu -hälytys | 590 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
HiLTO frost cable fault current alarm | HiLTO:n sulanapitokaapelin vikavirtasuojan laukeamishälytys | 591 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
HiLTO in hand control from panel | HiLTO käsiohjauksella käyttöpaneelista | 592 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Fresh air humidity sensor fault alarm | Raitisilman kosteuden anturivikahälytys | 593 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Fresh air humidity low limit alarm | Raitisilman kosteuden alarajahälytys | 594 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Fresh air humidity high limit alarm | Raitisilman kosteuden ylärajahälytys | 595 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Waste air humidity sensor fault alarm | Jäteilman kosteuden anturivikahälytys | 596 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Waste air humidity low limit alarm | Jäteilman kosteuden alarajahälytys | 597 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Waste air humidity high limit alarm | Jäteilman kosteuden ylärajahälytys | 598 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Alarm acknowledge status 0 = Not able to acknowledge 1 = Able to acknowledge To acknowledge the alarm, write 0 | Hälytysten kuittaustilat 0 = Ei kuitattavissa 1 = Kuitattavissa Kuittaa hälytys kirjoittamalla arvo 0
Supply air fan conflict alarm acknowledge | Tuloilmapuhaltimen ristiriitahälytyksen kuittaus | 700 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Exhaust air fan conflict alarm acknowledge | Poistoilmapuhaltimen ristiriitahälytyksen kuittaus | 701 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Reheating coil pump locking alarm acknowledge | Jälkilämmityspatterin pumpun lukitushälytyksen kuittaus | 702 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Supply air temperature low limit alarm acknowledge | Tuloilman lämpötilan alarajahälytyksen kuittaus | 703 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Supply air temperature fire hazard alarm acknowledge | Tuloilman lämpötilan palovaarahälytyksen kuittaus | 704 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air temperature fire hazard alarm acknowledge | Poistoilman lämpötilan palovaarahälytyksen kuittaus | 705 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Reheating coil freeze protector alarm acknowledge | Jälkilämmityspatterin jäätymisvaarahälytyksen kuittaus | 706 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Electrical reheating coil overheat alarm acknowledge | Sähköisen jälkilämmityspatterin ylilämpöhälytyksen kuittaus | 707 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1 | x
External locking alarm acknowledge | Ulkoisen lukituksen hälytyksen kuittaus | 708 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Supply air fan speed controller fault alarm acknowledge | Tuloilmapuhaltimen nopeussäätimen vikahälytyksen kuittaus | 709 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air fan speed controller fault alarm acknowledge | Poistoilmapuhaltimen nopeussäätimen vikahälytyksen kuittaus | 710 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Heat recovery circuit liquid pressure high limit alarm acknowledge | Lämmöntalteenottoverkoston nesteen paineen ylärajahälytyksen kuittaus | 711 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Heat recovery circuit liquid pressure low limit alarm acknowledge | Lämmöntalteenottoverkoston nesteen paineen alarajahälytyksen kuittaus | 712 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Fresh air filter alarm acknowledge | Raitisilmasuodattimen hälytyksen kuittaus | 713 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Exhaust filter alarm acknowledge | Poistoilmasuodattimen hälytyksen kuittaus | 714 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Fresh air filter flow alarm acknowledge | Raitisilmasuodattimen virtaushälytyksen kuittaus | 715 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air filter flow alarm acknowledge | Poistoilmasuodattimen virtaushälytyksen kuittaus | 716 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Heat recovery pump conflict alarm acknowledge | Lämmöntalteenottopumpun ristiriitahälytyksen kuittaus | 717 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Supply air temperature deviation alarm acknowledge | Tuloilman lämpötilan säätöpoikkeamahälytyksen kuittaus | 718 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Supply air flow deviation alarm acknowledge | Tuloilman ilmavirtauksen säätöpoikkeamahälytyksen kuittaus | 719 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Supply duct pressure deviation alarm acknowledge | Tuloilman kanavapaineen säätöpoikkeamahälytyksen kuittaus | 720 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air flow deviation alarm acknowledge | Poistoilman ilmavirtauksen säätöpoikkeamahälytyksen kuittaus | 721 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust duct pressure deviation alarm acknowledge | Poistoilman kanavapaineen säätöpoikkeamahälytyksen kuittaus | 722 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Electrical reheating coil flow locking alarm acknowledge | Sähköisen jälkilämmityspatterin virtauslukitushälytyksen kuittaus | 723 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Heat recovery unit speed controller fault alarm acknowledge | Roottorin nopeussäätimen vikahälytyksen kuittaus | 724 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Reserved: Cooling compressor flow locking alarm acknowledge | Varaus: Jäähdytyskoneikon virtauslukitushälytyksen kuittaus | 725 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Reserved: Cooling compressor fault alarm acknowledge | Varaus: Jäähdytyskoneikon vikahälytyksen kuittaus | 726 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Reserved: Cooling compressor conflict alarm acknowledge | Varaus: Jäähdytyskoneikon ristiriitahälytyksen kuittaus | 727 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Room air temperature high limit alarm acknowledge | Huoneilman lämpötilan ylärajahälytyksen kuittaus | 728 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Room air temperature low limit alarm acknowledge | Huoneilman lämpötilan alarajahälytyksen kuittaus | 729 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air relative humidity high limit alarm acknowledge | Poistoilman suhteellisen kosteuden ylärajahälytyksen kuittaus | 730 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air relative humidity low limit alarm acknowledge | Poistoilman suhteellisen kosteuden alarajahälytyksen kuittaus | 731 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air temperature low limit alarm acknowledge | Poistoilman lämpötilan alarajahälytyksen kuittaus | 732 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Room air carbon dioxide low limit alarm acknowledge | Huoneilman hiilidioksidipitoisuuden alarajahälytyksen kuittaus | 733 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Room air carbon dioxide high limit alarm acknowledge | Huoneilman hiilidioksidipitoisuuden ylärajahälytyksen kuittaus | 734 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air carbon dioxide low limit alarm acknowledge | Poistoilman hiilidioksidipitoisuuden alarajahälytyksen kuittaus | 735 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air carbon dioxide high limit alarm acknowledge | Poistoilman hiilidioksidipitoisuuden ylärajahälytyksen kuittaus | 736 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Heat recovery unit exhaust pressure difference high limit alarm acknowledge | Lämmöntalteenoton poistoilmapuolen paine-eron ylärajahälytyksen kuittaus | 737 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Heat recovery unit temperature efficiency low limit alarm acknowledge | Lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhteen alarajahälytyksen kuittaus | 738 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Heat recovery unit long defrosting time alarm acknowledge | Lämmöntalteenoton pitkä sulatusaika hälytyksen kuittaus | 739 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Netto+ energy measurement fault alarm acknowledge | Netto+ lämmöntalteenoton energiamittauksenvikahälytyksen kuittaus | 741 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Netto+ pump speed controller fault alarm acknowledge | Netto+ lämmöntalteenottopumpun nopeussäätimen vikahälytyksen kuittaus | 742 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Netto+ micro bubble alarm acknowledge | Netto+ lämmöntalteenottopiirin ilmaustarpeen hälytyksen kuittaus | 745 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Netto+ liquid flow limit alarm acknowledge | Netto+ lämmöntalteenottopiirin nesteen virtauksen alarajahälytyksen kuittaus | 746 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Additional run-time timer/switch long active time alarm acknowledge | Lisäaikapainikkeen jatkuva päälläoloaika hälytyksen kuittaus | 747 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Boost timer/switch long active time alarm acknowledge | Tehostuspainikkeen jatkuva päälläoloaika hälytyksen kuittaus | 748 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air relative humidity sensor fault alarm acknowledge | Poistoilman kosteuslähettimen anturivikahälytyksen kuittaus | 749 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air carbon dioxide sensor fault alarm acknowledge | Poistoilman hiilidioksipitoisuuslähettimen anturivikahälytyksen kuittaus | 750 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Outdoor air temperature sensor fault alarm acknowledge | Ulkoilman lämpötilan anturivikahälytyksen kuittaus | 751 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Fresh air temperature sensor fault alarm acknowledge | Raitisilman lämpötilan anturivikahälytyksen kuittaus | 752 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Fresh air temperature after preheating coil sensor fault alarm acknowledge | Esilämmityksen jälkeisen raitisilman lämpötilan anturivikahälytyksen kuittaus | 753 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Supply air temperature after heat recovery unit sensor fault alarm acknowledge | Lämmöntalteenoton jälkeisen tuloilman lämpötilan anturivikahälytyksen kuittaus | 754 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Supply air temperature after reheating coil sensor fault alarm acknowledge | Jälkilämmityspatterin jälkeisen tuloilman lämpötilan anturivikahälytyksen kuittaus | 755 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Supply air temperature sensor fault alarm acknowledge | Tuloilman lämpötilan anturivikahälytyksen kuittaus | 756 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Room air temperature sensor fault alarm acknowledge | Huoneilman lämpötilan anturivikahälytyksen kuittaus | 757 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air temperature sensor fault alarm acknowledge | Poistoilman lämpötilan anturivikahälytyksen kuittaus | 758 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Waste air temperature sensor fault alarm acknowledge | Jäteilman lämpötilan anturivikahälytyksen kuittaus | 759 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Reheating coil return water temperature sensor fault alarm acknowledge | Jälkilämmityspatterin paluuveden lämpötilan anturivikahälytyksen kuittaus | 760 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Heat recovery circuit return liquid temperature sensor fault alarm acknowledge | Lämmöntalteenottopiirin paluunesteen lämpötilan anturivikahälytyksen kuittaus | 761 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Supply air fan bus communication fault alarm acknowledge | Tuloilmapuhaltimen väylävikahälytyksen kuittaus | 763 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air fan bus communication fault alarm acknowledge | Poistoilmapuhaltimen väylävikahälytyksen kuittaus | 764 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Manual override of reheating coil valve by-passed alarm acknowledge | Jälkilämmityspatterin venttiilin käsinpakotus ohitettu hälytyksen kuittaus | 765 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Room air carbon dioxide sensor fault alarm acknowledge | Huoneilman hiilidioksipitoisuuslähettimen anturivikahälytyksen kuittaus | 766 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Reheating coil pump conflict alarm acknowledge | Jälkilämmityspatterin pumpun ristiriitahälytyksen kuittaus | 767 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Electrical preheating coil flow locking alarm acknowledge | Sähköisen esilämmityspatterin virtauslukitushälytyksen kuittaus | 768 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air heater flow locking alarm acknowledge | Poistoilmalämmittimen virtauslukitushälytyksen kuittaus | 769 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Electrical preheating coil overheat alarm acknowledge | Sähköisen esilämmityspatterin ylilämpöhälytyksen kuittaus | 770 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air heater overheat alarm acknowledge | Poistoilmalämmittimen ylilämpöhälytyksen kuittaus | 771 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Exhaust air heater conflict alarm acknowledge | Poistoilmalämmittimen ristiriitahälytyksen kuittaus | 772 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Fresh air temperature after preheating coil deviation alarm acknowledge | Esilämmityksen jälkeisen raitisilman lämpötilan säätöpoikkeamahälytyksen kuittaus | 773 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Supply air temperature high limit alarm acknowledge | Tuloilman lämpötilan ylärajahälytyksen kuittaus | 774 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Netto+ energy valve bus disconnection alarm acknowledge | Netto+ energiaventtiilin väylävikahälytyksen kuittaus | 775 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
IO-connection fault alarm acknowledge | IO-pisteiden yhteysvirhe hälytyksen kuittaus | 776 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
HiLTO exhaust air temperature high limit alarm acknowledge | HiLTO:n poistoilman lämpötilan ylärajahälytyksen kuittaus | 777 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
HiLTO waste air temperature low limit alarm acknowledge | HiLTO:n jäteilman lämpötilan alarajahälytyksen kuittaus | 778 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
HiLTO heat recovery circuit exhaust coil return liquid temperature sensor fault alarm acknowledge | HiLTO:n lämmöntalteenottopiirin poistopatterin paluunesteen lämpötilan anturivikahälytyksen kuittaus | 779 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
HiLTO 2nd waste air temperature low limit alarm acknowledge (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coil) | HiLTO:n 2. jäteilman lämpötilan alarajahälytyksen kuittaus (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 780 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
HiLTO 2nd heat recovery unit exhaust pressure difference high limit alarm acknowledge (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coil) | HiLTO:n 2. lämmöntalteenoton poistoilmapuolen paine-eron ylärajahälytyksen kuittaus (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 781 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
HiLTO 2nd waste air temperature sensor fault alarm acknowledge (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coil) | HiLTO:n 2. jäteilman lämpötilan anturivikahälytyksen kuittaus (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 782 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
HiLTO 2nd exhaust air filter alarm acknowledge (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coil) | HiLTO:n 2. poistoilmasuodattimen hälytyksen kuittaus (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 783 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
HiLTO 2nd exhaust air filter flow alarm acknowledge (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coil) | HiLTO:n 2. poistoilmasuodattimen virtaushälytyksen kuittaus (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 784 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
HiLTO bus communication fault alarm acknowledge | HiLTO väylävikahälytyksen kuittaus | 786 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Pre-heating/-handling coil freeze protector alarm acknowledge | Esilämmitys/-käsittelypatterin jäätymisvaarahälytyksen kuittaus | 787 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Pre-heating/-handling coil pump conflict alarm acknowledge | Esilämmitys/-käsittelypatterin pumpun ristiriitahälytyksen kuittaus | 788 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Pre-heating/-handling coil return liquid temperature sensor fault alarm acknowledge | Esilämmitys/-käsittelypatterin paluunesteen lämpötilan anturivikahälytyksen kuittaus | 789 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Manual override of pre-heating/-handling valve by-passed alarm acknowledge | Esilämmitys/-käsittelypatterin venttiilin käsinpakotus ohitettu -hälytyksen kuittaus | 790 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
HiLTO frost cable fault current alarm acknowledge | HiLTO:n sulanapitokaapelin vikavirtasuojan laukeamishälytyksen kuittaus | 791 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
HiLTO in hand control from panel alarm acknowledge | HiLTO käsiohjauksella käyttöpaneelista hälytyksen kuittaus | 792 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Fresh air humidity sensor fault alarm acknowledge | Raitisilman kosteuden anturivikahälytyksen kuittaus | 793 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Fresh air humidity low limit alarm acknowledge | Raitisilman kosteuden alarajahälytyksen kuittaus | 794 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Fresh air humidity high limit alarm acknowledge | Raitisilman kosteuden ylärajahälytyksen kuittaus | 795 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Waste air humidity sensor fault alarm acknowledge | Jäteilman kosteuden anturivikahälytyksen kuittaus | 796 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Waste air humidity low limit alarm acknowledge | Jäteilman kosteuden alarajahälytyksen kuittaus | 797 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Waste air humidity high limit alarm acknowledge | Jäteilman kosteuden ylärajahälytyksen kuittaus | 798 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Alarm limits | Hälytysten raja-arvot
Supply air temperature low limit alarm value | Tuloilman lämpötilan alarajahälytyksen hälytysraja | 900 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 10,0 °C | 10,0 °C | 10,0 °C
Supply air temperature fire hazard alarm value | Tuloilman lämpötilan palovaarahälytyksen hälytysraja | 901 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 45,0 °C | 0,0 °C | 100,0 °C
Exhaust air temperature fire hazard alarm value | Poistoilman lämpötilan palovaarahälytyksen hälytysraja | 902 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 45,0 °C | 0,0 °C | 100,0 °C
Heat recovery circuit liquid pressure high limit alarm value | Lämmöntalteenottoverkoston nesteen paineen ylärajahälytyksen hälytysraja | 903 | 10 | bar | ReadWrite | INT16 | 4,0 bar | 0,0 bar | 10,0 bar
Heat recovery circuit liquid pressure low limit alarm value | Lämmöntalteenottoverkoston nesteen paineen alarajahälytyksen hälytysraja | 904 | 10 | bar | ReadWrite | INT16 | 0,8 bar | 0,0 bar | 10,0 bar
Fresh air filter alarm value | Raitisilmasuodattimen hälytyksen hälytysraja | 905 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 180 Pa | 0 Pa | 1000 Pa
Exhaust filter alarm value | Poistoilmasuodattimen hälytyksen hälytysraja | 906 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 150 Pa | 0 Pa | 1000 Pa
Fresh air filter flow alarm value | Raitisilmasuodattimen virtaushälytyksen hälytysraja | 907 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 5 Pa | -10 Pa | 1000 Pa
Exhaust air filter flow alarm value | Poistoilmasuodattimen virtaushälytyksen hälytysraja | 908 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 5 Pa | -10 Pa | 1000 Pa
Supply air temperature deviation alarm value | Tuloilman lämpötilan säätöpoikkeamahälytyksen hälytysraja | 909 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 4,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Supply air flow deviation alarm value | Tuloilman ilmavirtauksen säätöpoikkeamahälytyksen hälytysraja | 910 | 1 | l/s | ReadWrite | INT16 | 200 l/s | 0 l/s | 5000 l/s
Supply duct pressure deviation alarm value | Tuloilman kanavapaineen säätöpoikkeamahälytyksen hälytysraja | 911 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 25 Pa | 0 Pa | 2000 Pa
Exhaust air flow deviation alarm value | Poistoilman ilmavirtauksen säätöpoikkeamahälytyksen hälytysraja | 912 | 1 | l/s | ReadWrite | INT16 | 200 l/s | 0 l/s | 5000 l/s
Exhaust duct pressure deviation alarm value | Poistoilman kanavapaineen säätöpoikkeamahälytyksen hälytysraja | 913 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 25 Pa | 0 Pa | 2000 Pa
Room air temperature high limit alarm value | Huoneilman lämpötilan ylärajahälytyksen hälytysraja | 914 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 30,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Room air temperature low limit alarm value | Huoneilman lämpötilan alarajahälytyksen hälytysraja | 915 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 10,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Exhaust air relative humidity high limit alarm value | Poistoilman kosteuspitoisuuden ylärajahälytyksen hälytysraja | 916 | 1 | %RH | ReadWrite | INT16 | 95 %RH | 0 %RH | 100 %RH
Exhaust air relative humidity low limit alarm value | Poistoilman kosteuspitoisuuden alarajahälytyksen hälytysraja | 917 | 1 | %RH | ReadWrite | INT16 | 5 %RH | 0 %RH | 100 %RH
Exhaust air temperature low limit alarm value | Poistoilman lämpötilan alarajahälytyksen hälytysraja | 918 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 10,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Room air carbon dioxide low limit alarm value | Huoneilman hiilidioksidipitoisuuden alarajahälytyksen hälytysraja | 919 | 1 | ppm | ReadWrite | INT16 | 300 ppm | 0 ppm | 9999 ppm
Room air carbon dioxide high limit alarm value | Huoneilman hiilidioksidipitoisuuden ylärajahälytyksen hälytysraja | 920 | 1 | ppm | ReadWrite | INT16 | 2000 ppm | 0 ppm | 9999 ppm
Exhaust air carbon dioxide low limit alarm value | Poistoilman hiilidioksidipitoisuuden alarajahälytyksen hälytysraja | 921 | 1 | ppm | ReadWrite | INT16 | 300 ppm | 0 ppm | 9999 ppm
Exhaust air carbon dioxide high limit alarm value | Poistoilman hiilidioksidipitoisuuden ylärajahälytyksen hälytysraja | 922 | 1 | ppm | ReadWrite | INT16 | 2000 ppm | 0 ppm | 9999 ppm
Heat recovery unit exhaust pressure difference high limit alarm value | Lämmöntalteenoton poistoilmapuolen paine-eron ylärajahälytyksen hälytysraja | 923 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 450 Pa | 0 Pa | 1000 Pa
Netto+ long defrosting time alarm value | Netto+ lämmöntalteenoton pitkä sulatusaika hälytyksen hälytysraja | 924 | 1 | min | ReadWrite | INT16 | 180 min | 0 min | 600 min
Fresh air temperature after preheating coil deviation alarm value | Esilämmityksen jälkeisen raitisilman lämpötilan säätöpoikkeamahälytyksen hälytysraja | 925 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 5,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Supply air temperature high limit alarm value | Tuloilman lämpötilan ylärajahälytyksen hälytysraja | 926 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 35,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
HiLTO exhaust air temperature high limit alarm value | HiLTO:n poistoilman lämpötilan ylärajahälytyksen hälytysraja | 927 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 40,0 °C | 0,0 °C | 100,0 °C
HiLTO waste air temperature low limit alarm value | HiLTO:n jäteilman lämpötilan alarajahälytyksen hälytysraja | 928 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | -5,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
HiLTO 2nd waste air temperature low limit alarm value (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coil) | HiLTO:n 2. jäteilman lämpötilan alarajahälytyksen hälytysraja (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 929 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | -5,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
HiLTO 2nd heat recovery unit exhaust pressure difference high limit alarm value (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coil) | HiLTO:n 2. lämmöntalteenoton poistoilmapuolen paine-eron ylärajahälytyksen hälytysraja (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 930 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 450 Pa | 0 Pa | 1000 Pa
HiLTO 2nd exhaust air filter alarm value (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coil) | HiLTO:n 2. poistoilmasuodattimen hälytyksen hälytysraja (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 931 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 120 Pa | 0 Pa | 1000 Pa
HiLTO 2nd exhaust air filter flow alarm value (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coil) | HiLTO:n 2. poistoilmasuodattimen virtaushälytyksen hälytysraja (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 932 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 0 Pa | -10 Pa | 1000 Pa
Fresh air relative humidity high limit alarm value | Raitisilman kosteuspitoisuuden ylärajahälytyksen hälytysraja | 933 | 1 | %RH | ReadWrite | INT16 | 100 %RH | 0 %RH | 100 %RH
Fresh air relative humidity low limit alarm value | Raitisilman kosteuspitoisuuden alarajahälytyksen hälytysraja | 934 | 1 | %RH | ReadWrite | INT16 | 5 %RH | 0 %RH | 100 %RH
Waste air relative humidity high limit alarm value | Jäteilman kosteuspitoisuuden ylärajahälytyksen hälytysraja | 935 | 1 | %RH | ReadWrite | INT16 | 100 %RH | 0 %RH | 100 %RH
Waste air relative humidity low limit alarm value | Jäteilman kosteuspitoisuuden alarajahälytyksen hälytysraja | 936 | 1 | %RH | ReadWrite | INT16 | 5 %RH | 0 %RH | 100 %RH
Alarm delays | Hälytysviiveet
Supply air fan conflict alarm delay | Tuloilmapuhaltimen ristiriitahälytyksen viive | 1100 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air fan conflict alarm delay | Poistoilmapuhaltimen ristiriitahälytyksen viive | 1101 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
Reheating coil pump locking alarm delay (see also Control and configuration address 3009 "Reheating coil pump locking alarm fresh air temperature limit") | Jälkilämmityspatterin pumpun lukitushälytyksen viive (katso myös Ohjaus ja konfigurointi osoite 3009 "Jälkilämmityspatterin pumpun lukitushälytyksen raja-arvo") | 1102 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 20 s | 0 s | 32400 s
Supply air temperature low limit alarm delay | Tuloilman lämpötilan alarajahälytyksen viive | 1103 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
Supply air temperature fire hazard alarm delay | Tuloilman lämpötilan palovaarahälytyksen viive | 1104 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 5 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air temperature fire hazard alarm delay | Poistoilman lämpötilan palovaarahälytyksen viive | 1105 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 5 s | 0 s | 32400 s
Reheating coil freeze protector alarm delay | Jälkilämmityspatterin jäätymisvaarahälytyksen viive | 1106 | 1 | s | ReadOnly | UINT16 | 5 s | 0 s | 5 s
Electrical reheating coil overheat alarm delay | Sähköisen jälkilämmityspatterin ylilämpöhälytyksen viive | 1107 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 5 s | 0 s | 32400 s
External locking alarm delay | Ulkoisen lukituksen hälytyksen viive | 1108 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 5 s | 0 s | 32400 s
Supply air fan speed controller fault alarm delay | Tuloilmapuhaltimen nopeussäätimen vikahälytyksen viive | 1109 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 5 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air fan speed controller fault alarm delay | Poistoilmapuhaltimen nopeussäätimen vikahälytyksen viive | 1110 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 5 s | 0 s | 32400 s
Heat recovery circuit liquid pressure high limit alarm delay | Lämmöntalteenottoverkoston nesteen paineen ylärajahälytyksen viive | 1111 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
Heat recovery circuit liquid pressure low limit alarm delay | Lämmöntalteenottoverkoston nesteen paineen alarajahälytyksen viive | 1112 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
Fresh air filter alarm delay | Raitisilmasuodattimen hälytyksen viive | 1113 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
Exhaust filter alarm delay | Poistoilmasuodattimen hälytyksen viive | 1114 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
Fresh air filter flow alarm delay | Raitisilmasuodattimen virtaushälytyksen viive | 1115 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 120 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air filter flow alarm delay | Poistolmasuodattimen virtaushälytyksen viive | 1116 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 120 s | 0 s | 32400 s
Heat recovery pump conflict alarm delay | Lämmöntalteenottopumpun ristiriitahälytyksen viive | 1117 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
Supply air temperature deviation alarm delay | Tuloilman lämpötilan säätöpoikkeamahälytyksen viive | 1118 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Supply air flow deviation alarm delay | Tuloilman ilmavirtauksen säätöpoikkeamahälytyksen viive | 1119 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Supply duct pressure deviation alarm delay | Tuloilman kanavapaineen säätöpoikkeamahälytyksen viive | 1120 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air flow deviation alarm delay | Poistoilman ilmavirtauksen säätöpoikkeamahälytyksen viive | 1121 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Exhaust duct pressure deviation alarm delay | Poistoilman kanavapaineen säätöpoikkeamahälytyksen viive | 1122 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Electrical reheating coil flow locking alarm delay | Sähköisen jälkilämmityspatterin virtauslukitushälytyksen viive | 1123 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 5 s | 0 s | 32400 s
Heat recovery unit speed controller fault alarm delay | Roottorin nopeussäätimen vikahälytyksen viive | 1124 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 5 s | 0 s | 32400 s
Reserved: Cooling compressor flow locking alarm delay | Varaus: Jäähdytyskoneikon virtauslukitushälytyksen viive | 1125 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 5 s | 0 s | 32400 s
Reserved: Cooling compressor fault alarm delay | Varaus: Jäähdytyskoneikon vikahälytyksen viive | 1126 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 5 s | 0 s | 32400 s
Reserved: Cooling compressor conflict alarm delay | Varaus: Jäähdytyskoneikon ristiriitahälytyksen viive | 1127 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
Room air temperature high limit alarm delay | Huoneilman lämpötilan ylärajahälytyksen viive | 1128 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Room air temperature low limit alarm delay | Huoneilman lämpötilan alarajahälytyksen viive | 1129 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air relative humidity high limit alarm delay | Poistoilman suhteellisen kosteuden ylärajahälytyksen viive | 1130 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air relative humidity low limit alarm delay | Poistoilman suhteellisen kosteuden alarajahälytyksen viive | 1131 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air temperature low limit alarm delay | Poistoilman lämpötilan alarajahälytyksen viive | 1132 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
Room air carbon dioxide low limit alarm delay | Huoneilman hiilidioksidipitoisuuden alarajahälytyksen viive | 1133 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Room air carbon dioxide high limit alarm delay | Huoneilman hiilidioksidipitoisuuden ylärajahälytyksen viive | 1134 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air carbon dioxide low limit alarm delay | Poistoilman hiilidioksidipitoisuuden alarajahälytyksen viive | 1135 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air carbon dioxide high limit alarm delay | Poistoilman hiilidioksidipitoisuuden ylärajahälytyksen viive | 1136 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Heat recovery unit exhaust pressure difference high limit alarm delay | Lämmöntalteenoton poistoilmapuolen paine-eron ylärajahälytyksen viive | 1137 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
Heat recovery unit temperature efficiency low limit alarm delay (see also Control and configuration address 2601 "Heat recovery unit temperature efficiency alarm lower limit value") | Lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhteen alarajahälytyksen viive (katso myös Ohjaus ja konfigurointi osoite 2601 "Lämmöntalteenottolaitteen lämpötilahyötysuhteen hälytyksen alaraja-arvo") | 1138 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Heat recovery unit long defrosting time alarm delay | Lämmöntalteenoton pitkä sulatusaika hälytyksen viive | 1139 | 1 | min | ReadWrite | UINT16 | 180 min | 0 min | 540 min
Netto+ energy measurement fault alarm delay | Netto+ lämmöntalteenoton energiamittauksen vikahälytyksen viive | 1141 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
Netto+ pump speed controller fault alarm delay | Netto+ lämmöntalteenottopumpun nopeussäätimen vikahälytyksen viive | 1142 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 5 s | 0 s | 32400 s
Netto+ micro bubble alarm delay | Netto+ lämmöntalteenottopiirin ilmaustarpeen hälytyksen viive | 1145 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
Netto+ liquid flow limit alarm delay | Netto+ lämmöntalteenottopiirin nesteen virtauksen alarajahälytyksen viive | 1146 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
Additional run-time timer/switch long active time alarm delay | Lisäaikapainikkeen jatkuva päälläoloaika hälytyksen viive | 1147 | 1 | min | ReadWrite | UINT16 | 540 min | 0 min | 540 min
Boost timer/switch long active time alarm delay | Tehostuspainikkeen jatkuva päälläoloaika hälytyksen viive | 1148 | 1 | min | ReadWrite | UINT16 | 540 min | 0 min | 540 min
Exhaust air relative humidity sensor fault alarm delay | Poistoilman kosteuslähettimen anturivikahälytyksen viive | 1149 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air carbon dioxide sensor fault alarm delay | Poistoilman hiilidioksipitoisuuslähettimen anturivikahälytyksen viive | 1150 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
Outdoor air temperature sensor fault alarm delay | Ulkoilman lämpötilan anturivikahälytyksen viive | 1151 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
Fresh air temperature sensor fault alarm delay | Raitisilman lämpötilan anturivikahälytyksen viive | 1152 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
Fresh air temperature after preheating coil sensor fault alarm delay | Esilämmityksen jälkeisen raitisilman lämpötilan anturivikahälytyksen viive | 1153 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
Supply air temperature after heat recovery unit sensor fault alarm delay | Lämmöntalteenoton jälkeisen tuloilman lämpötilan anturivikahälytyksen viive | 1154 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
Supply air temperature after reheating coil sensor fault alarm delay | Jälkilämmityspatterin jälkeisen tuloilman lämpötilan anturivikahälytyksen viive | 1155 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
Supply air temperature sensor fault alarm delay | Tuloilman lämpötilan anturivikahälytyksen viive | 1156 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
Room air temperature sensor fault alarm delay | Huoneilman lämpötilan anturivikahälytyksen viive | 1157 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air temperature sensor fault alarm delay | Poistoilman lämpötilan anturivikahälytyksen viive | 1158 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
Waste air temperature sensor fault alarm delay | Jäteilman lämpötilan anturivikahälytyksen viive | 1159 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
Reheating coil return water temperature sensor fault alarm delay | Jälkilämmityspatterin paluuveden lämpötilan anturivikahälytyksen viive | 1160 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 5 s | 0 s | 32400 s
Heat recovery circuit return liquid temperature sensor fault alarm delay | Lämmöntalteenottopiirin paluunesteen lämpötilan anturivikahälytyksen viive | 1161 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
Supply air fan bus communication fault alarm delay | Tuloilmapuhaltimen väylävikahälytyksen viive | 1163 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 120 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air fan bus communication fault alarm delay | Poistoilmapuhaltimen väylävikahälytyksen viive | 1164 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 120 s | 0 s | 32400 s
Manual override of reheating coil valve by-passed alarm delay | Jälkilämmityspatterin venttiilin käsinpakotus ohitettu hälytyksen viive | 1165 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 5 s | 0 s | 32400 s
Room air carbon dioxide sensor fault alarm delay | Huoneilman hiilidioksipitoisuuslähettimen anturivikahälytyksen viive | 1166 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
Reheating coil pump conflict alarm delay | Jälkilämmityspatterin pumpun ristiriitahälytyksen viive | 1167 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 20 s | 0 s | 32400 s
Electrical preheating coil flow locking alarm delay | Sähköisen esilämmityspatterin virtauslukitushälytyksen viive | 1168 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 5 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air heater flow locking alarm delay | Poistoilmalämmittimen virtauslukitushälytyksen viive | 1169 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 5 s | 0 s | 32400 s
Electrical preheating coil overheat alarm delay | Sähköisen esilämmityspatterin ylilämpöhälytyksen viive | 1170 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 5 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air heater overheat alarm delay | Poistoilmalämmittimen ylilämpöhälytyksen viive | 1171 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 5 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air heater conflict alarm delay | Poistoilmalämmittimen ristiriitahälytyksen viive | 1172 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 10 s | 0 s | 32400 s
Fresh air temperature after preheating coil deviation alarm delay | Esilämmityksen jälkeisen raitisilman lämpötilan säätöpoikkeamahälytyksen viive | 1173 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Supply air temperature high limit alarm delay | Tuloilman lämpötilan ylärajahälytyksen viive | 1174 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
Netto+ energy valve bus disconnection alarm delay | Netto+ energiaventtiilin väylävikahälytyksen viive | 1175 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 120 s | 0 s | 32400 s
IO-connection fault alarm delay | IO-pisteiden yhteysvirhe hälytyksen viive | 1176 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
HiLTO exhaust air temperature high limit alarm delay | HiLTO:n poistoilman lämpötilan ylärajahälytyksen viive | 1177 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
HiLTO waste air temperature low limit alarm delay | HiLTO:n jäteilman lämpötilan alarajahälytyksen viive | 1178 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
HiLTO heat recovery circuit exhaust coil return liquid temperature sensor fault alarm delay | HiLTO:n lämmöntalteenottopiirin poistopatterin paluunesteen lämpötilan anturivikahälytyksen viive | 1179 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
HiLTO 2nd waste air temperature low limit alarm delay (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coil) | HiLTO:n 2. jäteilman lämpötilan alarajahälytyksen viive (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 1180 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
HiLTO 2nd heat recovery unit exhaust pressure difference high limit alarm delay (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coil) | HiLTO:n 2. lämmöntalteenoton poistoilmapuolen paine-eron ylärajahälytyksen viive (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 1181 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
HiLTO 2nd waste air temperature sensor fault alarm delay (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coil) | HiLTO:n 2. jäteilman lämpötilan anturivikahälytyksen viive (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 1182 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
HiLTO 2nd exhaust air filter alarm delay (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coil) | HiLTO:n 2. poistoilmasuodattimen hälytyhälytyksen viive (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 1183 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
HiLTO 2nd exhaust air filter flow alarm delay (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coil) | HiLTO:n 2. poistoilmasuodattimen virtaushälytyksen viive (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 1184 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 120 s | 0 s | 32400 s
HiLTO bus communication fault alarm delay | HiLTO:n väylävikahälytyksen viive | 1186 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 120 s | 0 s | 32400 s
Pre-heating/-handling coil freeze protector alarm delay | Esilämmitys/-käsittelypatterin jäätymisvaarahälytyksen viive | 1187 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 5 s | 0 s | 32400 s
Pre-heating/-handling coil pump conflict alarm delay | Esilämmitys/-käsittelypatterin pumpun ristiriitahälytyksen viive | 1188 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 10 s | 0 s | 32400 s
Pre-heating/-handling coil return liquid temperature sensor fault alarm delay | Esilämmitys/-käsittelypatterin paluunesteen lämpötilan anturivikahälytyksen viive | 1189 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
Manual override of pre-heating/-handling coil valve by-passed alarm delay | Esilämmitys/-esikäsittelypatterin venttiilin käsinpakotus ohitettu -hälytyksen viive | 1190 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 5 s | 0 s | 32400 s
HiLTO frost cable fault current alarm delay | HiLTO:n sulanapitokaapelin vikavirtasuojan laukeamishälytyksen viive | 1191 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
HiLTO in hand control from panel alarm delay | HiLTO käsiohjauksella käyttöpaneelista hälytyksen viive | 1192 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Fresh air humidity sensor fault alarm delay | Raitisilman kosteus anturivikahälytyksen viive | 1193 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
Fresh air humidity low limit alarm delay | Raitisilman kosteuden alarajahälytyksen viive | 1194 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Fresh air humidity high limit alarm delay | Raitisilman kosteuden ylärajahälytyksen viive | 1195 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Waste air humidity sensor fault alarm delay | Jäteilman kosteuden anturivikahälytyksen viive | 1196 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
Waste air humidity low limit alarm delay | Jäteilman kosteuden alarajahälytyksen viive | 1197 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Waste air humidity high limit alarm delay | Jäteilman kosteuden ylärajahälytyksen viive | 1198 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Alarm counters | Hälytyslaskurit
Acknowledge all alarms | Kuittaa kaikki hälytykset | 1299 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 | 0 | 0 | 1 | x
Active alarms total count | Aktiivisten hälytysten lukumäärä | 1300 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0
Active class A alarms count | Hälytysluokan A aktiivisten hälytysten lukumäärä | 1301 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 |  | x
Active class B alarms count | Hälytysluokan B aktiivisten hälytysten lukumäärä | 1302 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 |  | x
Active unacknowledged alarms count | Aktiivisten kuittaamattomien hälytysten lukumäärä | 1303 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0
Inactive unacknowledged alarms count | Poistuneiden kuittaamattomien hälytysten lukumäärä | 1304 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0

## Control and Config
Description | Kuvaus | Address | Scaling | Unit | Access | Type | Default | Min | Max | Recommended register
Main Control | Pääsäätö
Enable bus control (does not override local hand control) 0 = AHU's own time schedule 1 = Bus control | Nopeusohjauksen väyläohjaus käytössä (ei ylikirjoita käyttöpäätteeltä käsipakotuksia) 0 = Koneen oma aikaohjelma 1 = Väyläohjaus | 2000 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1 | x
Bus Control speed request (address 2000 needs to be also 1) 0 = Stopped 1 = Partial power 2 = Normal power 3 = Boosted power | Nopeuspyynti väylältä (osoite 2000 täytyy olla myös 1) 0 = Seis 1 = Osateho 2 = Normaali teho 3 = Tehostettu teho | 2001 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 3 | x
Fan Control type 1 = Constant speed control 2 = Duct pressure control 3 = Air flow control | Puhallinnopeuksien säätötapa 1 = Vakionopeus 2 = Kanavapainesäätö 3 = Ilmavirtasäätö | 2002 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 2 | 1 | 3 | x
Supply temperature control mode 0 = Constant setpoint 1 = Fresh air compensation 2 = Exhaust air compensation 3 = Room air compensation | Tuloilman lämpötilan säätötapa 0 = Vakio asetusarvo 1 = Raitisilmakompensoitu asetusarvo 2 = Poistoilmakompensoitu asetusarvo 3 = Huoneilmakompensoitu asetusarvo | 2003 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 2 | 0 | 3 | x
Constant supply air temperature setpoint (overridden by nightly heating and nightly ventilation) | Vakio tuloilman lämpötilan asetusarvo (yölämmitys ja yötuuletus ylikirjoittavat) | 2004 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 19,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Fan Settings | Puhallinasetukset
Supply air fan acceleration ramp time | Tuloilmapuhaltimen kiihdytysrampin aika | 2200 | 1 | s | ReadWrite | INT16 | 60 s | 0 s | 600 s
Exhaust air fan acceleration ramp time | Poistoilmapuhaltimen kiihdytysrampin aika | 2201 | 1 | s | ReadWrite | INT16 | 60 s | 0 s | 600 s
Constant speed control setpoint at speed 1 for the supply air fan | Vakionopeussäädön asetusarvo nopeudella 1 tuloilmapuhaltimelle | 2202 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 30 % | 0 % | 100 %
Constant speed control setpoint at speed 2 for the supply air fan | Vakionopeussäädön asetusarvo nopeudella 2 tuloilmapuhaltimelle | 2203 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 50 % | 0 % | 100 %
Constant speed control setpoint at speed 3 for the supply air fan | Vakionopeussäädön asetusarvo nopeudella 3 tuloilmapuhaltimelle | 2204 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 50 % | 0 % | 100 %
Constant speed control setpoint at speed 1 for the exhaust air fan | Vakionopeussäädön asetusarvo nopeudella 1 poistoilmapuhaltimelle | 2205 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 30 % | 0 % | 100 %
Constant speed control setpoint at speed 2 for the exhaust air fan | Vakionopeussäädön asetusarvo nopeudella 2 poistoilmapuhaltimelle | 2206 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 50 % | 0 % | 100 %
Constant speed control setpoint at speed 3 for the exhaust air fan | Vakionopeussäädön asetusarvo nopeudella 3 poistoilmapuhaltimelle | 2207 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 50 % | 0 % | 100 %
Duct pressure control setpoint at speed 1 for the supply air fan | Kanavapainesäädön asetusarvo nopeudella 1 tuloilmapuhaltimelle | 2208 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 30 Pa | 0 Pa | 10000 Pa | x
Duct pressure control setpoint at speed 2 for the supply air fan | Kanavapainesäädön asetusarvo nopeudella 2 tuloilmapuhaltimelle | 2209 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 50 Pa | 0 Pa | 10000 Pa | x
Duct pressure control setpoint at speed 3 for the supply air fan | Kanavapainesäädön asetusarvo nopeudella 3 tuloilmapuhaltimelle | 2210 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 50 Pa | 0 Pa | 10000 Pa | x
Duct pressure control setpoint at speed 1 for the exhaust air fan | Kanavapainesäädön asetusarvo nopeudella 1 poistoilmapuhaltimelle | 2211 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 30 Pa | 0 Pa | 10000 Pa | x
Duct pressure control setpoint at speed 2 for the exhaust air fan | Kanavapainesäädön asetusarvo nopeudella 2 poistoilmapuhaltimelle | 2212 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 50 Pa | 0 Pa | 10000 Pa | x
Duct pressure control setpoint at speed 3 for the exhaust air fan | Kanavapainesäädön asetusarvo nopeudella 3 poistoilmapuhaltimelle | 2213 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 50 Pa | 0 Pa | 10000 Pa | x
Air flow control setpoint at speed 1 for the supply air fan | Ilmavirtasäädön asetusarvo nopeudella 1 tuloilmapuhaltimelle | 2214 | 1 | l/s | ReadWrite | UINT16 | 400 l/s | 0 l/s | 65535 l/s
Air flow control setpoint at speed 2 for the supply air fan | Ilmavirtasäädön asetusarvo nopeudella 2 tuloilmapuhaltimelle | 2215 | 1 | l/s | ReadWrite | UINT16 | 600 l/s | 0 l/s | 65535 l/s
Air flow control setpoint at speed 3 for the supply air fan | Ilmavirtasäädön asetusarvo nopeudella 3 tuloilmapuhaltimelle | 2216 | 1 | l/s | ReadWrite | UINT16 | 600 l/s | 0 l/s | 65535 l/s
Air flow control setpoint at speed 1 for the exhaust air fan | Ilmavirtasäädön asetusarvo nopeudella 1 poistoilmapuhaltimelle | 2217 | 1 | l/s | ReadWrite | UINT16 | 400 l/s | 0 l/s | 65535 l/s
Air flow control setpoint at speed 2 for the exhaust air fan | Ilmavirtasäädön asetusarvo nopeudella 2 poistoilmapuhaltimelle | 2218 | 1 | l/s | ReadWrite | UINT16 | 600 l/s | 0 l/s | 65535 l/s
Air flow control setpoint at speed 3 for the exhaust air fan | Ilmavirtasäädön asetusarvo nopeudella 3 poistoilmapuhaltimelle | 2219 | 1 | l/s | ReadWrite | UINT16 | 600 l/s | 0 l/s | 65535 l/s
Duct pressure control PID's P-value for the supply air | Tuloilman kanavapainesäädön PID-säätimen P-arvo | 2220 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 300 Pa | 0 Pa | 10000 Pa
Duct pressure control PID's I-value for the supply air | Tuloilman kanavapainesäädön PID-säätimen I-arvo | 2221 | 1 | s | ReadWrite | INT16 | 30 s | 0 s | 600 s
Duct pressure control PID's P-value for the exhaust air | Poistoilman kanavapainesäädön PID-säätimen P-arvo | 2222 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 300 Pa | 0 Pa | 10000 Pa
Duct pressure control PID's I-value for the exhaust air | Poistoilman kanavapainesäädön PID-säätimen I-arvo | 2223 | 1 | s | ReadWrite | INT16 | 30 s | 0 s | 600 s
Air flow control PID's P-value for the supply air | Tuloilman ilmavirtasäädön PID-säätimen P-arvo | 2224 | 1 | l/s | ReadWrite | UINT16 | 3000 l/s | 0 l/s | 65535 l/s
Air flow control PID's I-value for the supply air | Tuloilman ilmavirtasäädön PID-säätimen I-arvo | 2225 | 1 | s | ReadWrite | INT16 | 30 s | 0 s | 600 s
Air flow control PID's P-value for the exhaust air | Poistoilman ilmavirtasäädön PID-säätimen P-arvo | 2226 | 1 | l/s | ReadWrite | UINT16 | 3000 l/s | 0 l/s | 65535 l/s
Air flow control PID's I-value for the exhaust air | Poistoilman ilmavirtasäädön PID-säätimen I-arvo | 2227 | 1 | s | ReadWrite | INT16 | 30 s | 0 s | 600 s
Temperature Settings | Lämpötila-asetukset
Cooling dead zone | Jäähdytyksen lämpötilan asetusarvon eroalue | 2400 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 0,5 °C | 0,0 °C | 10,0 °C | x
Cooling enabled fresh air temperature limit | Jäähdytysluvan raitisilman lämpötilan alaraja | 2401 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 12,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C | x
Fresh air and exhaust air temperature difference for disabling the heat recovery unit | Raitisilman ja poistoilman lämpötilan ero lämmityksen talteenoton estolle | 2402 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 1,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Fresh air compensation curve X1 (fresh air temperature) | Raitisilmakompensoinnin käyrän piste X1 (raitisilman lämpötila) | 2403 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | -25,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Fresh air compensation curve X2 (fresh air temperature) | Raitisilmakompensoinnin käyrän piste X2 (raitisilman lämpötila) | 2404 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 0,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Fresh air compensation curve X3 (fresh air temperature) | Raitisilmakompensoinnin käyrän piste X3 (raitisilman lämpötila) | 2405 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 20,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Fresh air compensation curve Y1 (supply air temperature) | Raitisilmakompensoinnin käyrän piste Y1 (tuloilman lämpötila) | 2406 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 20,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Fresh air compensation curve Y2 (supply air temperature) | Raitisilmakompensoinnin käyrän piste Y2 (tuloilman lämpötila) | 2407 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 19,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Fresh air compensation curve Y3 (supply air temperature) | Raitisilmakompensoinnin käyrän piste Y3 (tuloilman lämpötila) | 2408 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 15,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Exhaust air compensation curve X1 (exhaust air temperature) | Poistoilmakompensoinnin käyrän piste X1 (poistoilman lämpötila) | 2409 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 19,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C | x
Exhaust air compensation curve X2 (exhaust air temperature) | Poistoilmakompensoinnin käyrän piste X2 (poistoilman lämpötila) | 2410 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 24,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C | x
Exhaust air compensation curve Y1 (supply air temperature) | Poistoilmakompensoinnin käyrän piste Y1 (tuloilman lämpötila) | 2411 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 20,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C | x
Exhaust air compensation curve Y2 (supply air temperature) | Poistoilmakompensoinnin käyrän piste Y2 (tuloilman lämpötila) | 2412 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 15,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C | x
Room air compensation curve X1 (room temperature) | Huoneilmakompensoinnin käyrän piste X1 (huoneilman lämpötila) | 2413 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 19,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Room air compensation curve X2 (room temperature) | Huoneilmakompensoinnin käyrän piste X2 (huoneilman lämpötila) | 2414 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 24,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Room air compensation curve Y1 (supply air temperature) | Huoneilmakompensoinnin käyrän piste Y1 (tuloilman lämpötila) | 2415 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 20,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Room air compensation curve Y2 (supply air temperature) | Huoneilmakompensoinnin käyrän piste Y2 (tuloilman lämpötila) | 2416 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 15,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Supply air temperature PID's P-value for cooling | Tuloilman lämpötilan PID-säätimen P-arvo jäähdytykselle | 2417 | 1 | °C | ReadWrite | INT16 | 15 °C | 0 °C | 300 °C
Supply air temperature PID's P-value for heat recovery unit | Tuloilman lämpötilan PID-säätimen P-arvo lämmöntalteenotolle | 2418 | 1 | °C | ReadWrite | INT16 | 15 °C | 0 °C | 300 °C
Supply air temperature PID's P-value for reheating coil | Tuloilman lämpötilan PID-säätimen P-arvo lämmitykselle | 2419 | 1 | °C | ReadWrite | INT16 | 20 °C | 0 °C | 300 °C
Supply air temperature PID's I-value | Tuloilman lämpötilan PID-säätimen I-arvo (yhteinen) | 2420 | 1 | s | ReadWrite | INT16 | 75 s | 0 s | 1200 s
Supply air temperature PID I-value threshold | Tuloilman lämpötilan PID-säätimen integroinnin herkkyys | 2421 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 0,2 °C | 0,0 °C | 3,0 °C
AHU cold start enabled 0 = Unenabled 1 = Enabled | Koneen kylmäkäynnistys sallittu 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 2422 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Cold start sequence lenght | Kylmäkäynnistyssekvenssin pituus | 2423 | 1 | min | ReadWrite | INT16 | 5 min | 0 min | 60 min
Cold start heat recovery unit fresh air temperature low limit | Kylmäkäynnistyksen lämmöntalteenoton aktivoimisen raitisilmaraja | 2424 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 10,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Cold start reheating coil fresh air low limit | Kylmäkäynnistyksen jälkilämmityspatterin aktivoimisen raitisilmaraja | 2425 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 0,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Cold start heating coil control output when feature is active | Kylmäkäynnistyksen jälkilämmityspatterin säätöviesti | 2426 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 50 % | 0 % | 100 %
Cold start end ramp time | Kylmäkäynnistyksen poistumisrampin pituus | 2427 | 1 | min | ReadWrite | INT16 | 2 min | 0 min | 30 min
Air recirculation free cooling fresh air temperature limit | Kiertoilman vapaajäähdytyksen raitisilmaraja | 2428 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 15,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Supply air temperature PID's P-value for free cooling | Tuloilman lämpötilan PID-säätimen P-arvo vapaajäähdytykselle | 2429 | 1 | °C | ReadWrite | INT16 | 15 °C | 0 °C | 300 °C
Air recirculation free cooling exhaust air and fresh air temperature min. difference to start | Kiertoilman vapaajäähdytyksen poistoilman ja raitisilman minimi lämpötilaero käynnistykselle | 2430 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 2,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Air recirculation free cooling exhaust air and fresh air temperature min. difference to end | Kiertoilman vapaajäähdytyksen poistoilman ja raitisilman minimi lämpötilaero pysäytykselle | 2431 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 1,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Heat Recovery Settings | Lämmöntalteenoton asetukset
Heat recovery unit min. output enabling efficiency calculation | Lämmöntalteenoton säätöviestin hyötysuhteen laskentaraja | 2600 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 20 % | 0 % | 100 %
Heat recovery unit temperature efficiency alarm lower limit value (see also Control and configuration address 2601 "Heat recovery unit temperature efficiency low limit alarm delay") | Lämmöntalteenottolaitteen lämpötilahyötysuhteen hälytyksen alaraja-arvo (katso myös Alarms osoite 1138 "Lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhteen alarajahälytyksen viive") | 2601 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 50 % | 0 % | 100 %
Cooling energy recovery mode enabled 0 = Unenabled 1 = Enabled | Lämmöntalteenottolaitteen jäähdytystehon talteenotto käytössä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 2602 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 1 | 0 | 1
Cooling energy recovery start limit (exhaust air colder than fresh air) | Jäähdytystehon talteenoton päällemenoraja (poistoilma raitisilmaa viileämpää) | 2603 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 2,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Cooling energy recovery stop limit (exhaust air colder than fresh air) | Jäähdytystehon talteenoton poismenoraja (poistoilma raitisilmaa viileämpää) | 2604 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 1,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Heat recovery unit defrosting fresh air temperature limit | Lämmöntalteenoton sulatuksen käynnistyksen raitisilman lämpötilan raja-arvo | 2605 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 0,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Heat recovery unit defrosting start and restart delay | Lämmöntalteenoton sulatuksen käynnistymisen ja uudelleenohjauksen viive | 2606 | 10 | min | ReadWrite | INT16 | 0,0 min | 0,0 min | 300,0 min
Defrosting minimum run time | Lämmöntalteenoton sulatuksen minimisulatusaika | 2607 | 10 | min | ReadWrite | INT16 | 10,0 min | 0,0 min | 300,0 min
Heat recovery unit defros curve X1 (exhaust fan pressure difference) | Lämmöntalteenoton sulatuskäyrän piste X1 (poistoilmapuhaltimen virtauspaine) | 2608 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 | 200 Pa | 0 Pa | 10000 Pa
Heat recovery unit defros curve X2 (exhaust fan pressure difference) | Lämmöntalteenoton sulatuskäyrän piste X2 (poistoilmapuhaltimen virtauspaine) | 2609 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 | 300 Pa | 0 Pa | 10000 Pa
Heat recovery unit defros curve X3 (exhaust fan pressure difference) | Lämmöntalteenoton sulatuskäyrän piste X3 (poistoilmapuhaltimen virtauspaine) | 2610 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 | 450 Pa | -999 Pa | 10000 Pa
Heat recovery unit defros curve X4 (exhaust fan pressure difference) | Lämmöntalteenoton sulatuskäyrän piste X4 (poistoilmapuhaltimen virtauspaine) | 2611 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 | 600 Pa | -999 Pa | 10000 Pa
Heat recovery unit defros curve Y1 (heat recovery unit exhaust pressure difference) | Lämmöntalteenoton sulatuskäyrän piste Y1 (talteenoton poistopuolen paine-ero) | 2612 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 | 60 Pa | 0 Pa | 10000 Pa
Heat recovery unit defros curve Y2 (heat recovery unit exhaust pressure difference) | Lämmöntalteenoton sulatuskäyrän piste Y2 (talteenoton poistopuolen paine-ero) | 2613 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 | 90 Pa | 0 Pa | 10000 Pa
Heat recovery unit defros curve Y3 (heat recovery unit exhaust pressure difference) | Lämmöntalteenoton sulatuskäyrän piste Y3 (talteenoton poistopuolen paine-ero) | 2614 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 | 120 Pa | -999 Pa | 10000 Pa
Heat recovery unit defros curve Y4 (heat recovery unit exhaust pressure difference) | Lämmöntalteenoton sulatuskäyrän piste Y4 (talteenoton poistopuolen paine-ero) | 2615 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 | 150 Pa | -999 Pa | 10000 Pa
Heat recovery unit defrosting starting factor | Lämmöntalteenoton sulatuksen käynnistyskerroin | 2616 | 100 |  | ReadWrite | INT16 | 1,25 | 0,00 | 60,00
Heat recovery unit defrosting stopping factor | Lämmöntalteenoton sulatuksen pysäytyskerroin | 2617 | 100 |  | ReadWrite | INT16 | 1,25 | 0,00 | 60,00
Minimum pressure difference limit for defrosting start compared to dry heat recovery unit pressure difference | Sulatuksen käynnistysrajan minimi paine-ero sulaan lämmöntalteenoton paine-eroon nähden | 2618 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 5 | 0 | 10000
Rotary heat recovery unit defrosting control signal | Roottori lämmöntalteenoton sulatuksenaikainen säätöviesti | 2619 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 20 % | 0 % | 100 %
Plate heat recovery unit by-pass damper defrosting control signal | Levy-LTO ohituspellin säätöviesti sulatuksen aikana | 2620 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 50 % | 0 % | 100 %
Plate heat recovery unit one section defrosting time | Levy-LTO yhden lohkon sulatusaika | 2621 | 10 | min | ReadWrite | INT16 | 15,0 min | 0,0 min | 300,0 min
Plate heat recovery unit bypass damper ramp time after defrosting | Levy-LTO ohituspellin rampin aika sulatuksen päättymisestä | 2622 | 10 | min | ReadWrite | INT16 | 4,0 min | 0,0 min | 300,0 min
Preheating coil enable fresh air temperature limit | Esilämmityksen raitisilman lämpötilan raja-arvo | 2623 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | -15,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Preheating coil temperature setpoint | Esilämmityksen lämpötilan asetusarvo | 2624 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | -15,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Preheating coil PID's P-value | Esilämmityksen lämpötilan PID-säätimen P-arvo | 2625 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 20 | 0 | 300
Preheating coil PID's I-value | Esilämmityksen lämpötilan PID-säätimen I-arvo | 2626 | 1 | s | ReadWrite | INT16 | 75 s | 0 s | 600 s
Electrical preheating coil min. airflow | Sähköisen esilämmityksen käyntiluvan minimi ilmavirtamäärä | 2627 | 1 | l/s | ReadWrite | UINT16 | 420 l/s | 0 l/s | 65535 l/s
Exhaust air heater min. airflow | Poistoilmalämmittimen käyntiluvan minimi ilmavirtamäärä | 2628 | 1 | l/s | ReadWrite | UINT16 | 500 l/s | 0 l/s | 65535 l/s
Electical reheating coil min. airflow | Sähköisen jälkilämmityspatterin käyntiluvan minimi ilmavirtamäärä | 2629 | 1 | l/s | ReadWrite | UINT16 | 420 l/s | 0 l/s | 65535 l/s
Limiting controller temperature setpoint after heat recovery unit | Lämmöntalteenoton jälkeisen tuloilman lämpötilan rajoitussäädön asetusarvo | 2630 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 12,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C | x
Heat recovery unit temperature limiting controller P-value | Lämmöntalteenoton jälkeisen tuloilman lämpötilan rajoitussäädön P-arvo | 2631 | 1 | °C | ReadWrite | INT16 | 20 °C | 0 °C | 300 °C
Heat recovery unit temperature limiting controller I-value | Lämmöntalteenoton jälkeisen tuloilman lämpötilan rajoitussäädön I-arvo | 2632 | 1 | s | ReadWrite | INT16 | 75 s | 0 s | 600 s
Heat recovery unit defrost limits test drive start 0 = Off 1 = Starting/Active | Lämmöntalteenoton sulatusrajojen testiajon käynnistys 0 = Pois 1 = Käynnistys/Päälle | 2633 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
The fan speed of the first point of the heat recovery unit defrost limits test drive | Lämmöntalteenoton sulatusrajojen testiajon ensimmäisen pisteen puhallinnopeus | 2634 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 25 % | 0 % | 100 %
The fan speed of the second point of the heat recovery unit defrost limits test drive | Lämmöntalteenoton sulatusrajojen testiajon toisen pisteen puhallinnopeus | 2635 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 50 % | 0 % | 100 %
The fan speed of the third point of the heat recovery unit defrost limits test drive | Lämmöntalteenoton sulatusrajojen testiajon kolmannen pisteen puhallinnopeus | 2636 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 75 % | 0 % | 100 %
The fan speed of the fourth point of the heat recovery unit defrost limits test drive | Lämmöntalteenoton sulatusrajojen testiajon neljännen pisteen puhallinnopeus | 2637 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 100 % | 0 % | 100 %
Heat recovery unit defrost limits test drive status 0 = Not done 1 = Running, fan adjustment to lower speed 2 = Running, stabilizing to lower speed 3 = Running, sample collection on lower speed 4 = Running, fan adjustment to higher speed 5 = Running, stabilizing to higher speed 6 = Running, sample collection on higher speed 7 = Successfull test 8 = Error, timeout 9 = Error, alarm 10 = Test interrupted | Lämmöntalteenoton sulatusrajatestin tilatieto 0 = Ei tehty 1 = Käynnissä, puhaltimen säätö pienempään nopeuteen 2 = Käynnissä, puhaltimen stabilointi pienemmällä nopeudella 3 = Käynnissä, testinäytteiden keräys pienemmällä nopeudella 4 = Käynnissä, puhaltimen säätö korkeampaan nopeuteen 5 = Käynnissä, puhaltimen stabilointi korkeammalla nopeudella 6 = Käynnissä, testinäytteiden keräys korkeammalla nopeudella 7 = Onnistunut testi 8 = Virhe, testi aikakatkaistu 9 = Virhe, hälytys 10 = Keskeytetty testi | 2638 | 1 |  | ReadOnly | INT16
Heat recovery unit defrost limits test drive test time left | Lämmöntalteenoton sulatuksen testiajon jäljellä oleva kesto | 2639 | 1 | s | ReadOnly | INT16 | 0 s | 0 s | 600 s
Plate heat recovery unit with exhaust heater defrosting starting factor | Levy-LTO:n sähköisen poistoilmalämmittimen käynnistyskerroin | 2640 | 100 |  | ReadWrite | INT16 | 1,80 | 0,00 | 60,00
Plate heat recovery unit with exhaust heater defrosting stopping factor | Levy-LTO:n sähköisen poistoilmalämmittimen pysäytyskerroin | 2641 | 100 |  | ReadWrite | INT16 | 1,80 | 0,00 | 60,00
Heat recovery circuit valve defrosting position in case of sensor fault | LTO-piirin venttiilin sulatusasento anturivikatilanteessa | 2644 | 1 | % | ReadOnly | UINT16 | 30 % | 0 % | 100 %
Temperature limiting value for heat recovery return liquid | Lämpötilan rajoitusarvo LTO:n paluunesteelle | 2645 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | -8,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Temperature limiting value for heat recovery return liquid during defrosting | Lämpötilan rajoitusarvo LTO:n paluunesteelle sulatuksessa | 2646 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 | 5,0 °C | -2,0 °C | 50,0 °C
Limiting controller for heat recovery return liquid P-value | LTO:n paluunesteen rajoitussäätimen suhdealue | 2647 | 1 | °C | ReadWrite | UINT16 | 80 °C | 0 °C | 300 °C
Limiting controller for heat recovery return liquid I-value | LTO:n paluunesteen rajoitussäätimen integrointiaika | 2648 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 600 s
Defrosting request from external system (Supply only AHU, see address 4008) 0 = Inactive 1 = Active | Sulatuspyynti ulkoisesta järjestelmästä (Vain tulokone, katso osoite 4008) 0 = Ei päällä 1 = Päällä | 2649 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 | 0 | 0 | 1
Reserved: Defrosting test drive (faster cycle) 0 = Inactive 1 = Active | Varaus: Sulatuksen testiajo (nopeampi sykli) 0 = Ei päällä 1 = Päällä | 2650 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 | 0 | 0 | 1
Pre-heating/-handling coil return water temperature setpoint while stopped | Esilämmitys/-käsittelypatterin paluuveden lämpötilan pysähdyksen aikainen asetusarvo | 2651 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 5,0 °C | -20,0 °C | 50,0 °C
Pre-heating/-handling coil return water PID's P-value while AHU is stopped | Esilämmitys/-käsittelypatterin lämpötilan pysähdyksen aikaisen PID-säätimen P-arvo | 2652 | 1 | °C | ReadWrite | INT16 | 20 °C | 0 °C | 300 °C
Pre-heating/-handling coil return water PID's I-value while AHU is stopped | Esilämmitys/-käsittelypatterin paluuveden lämpötilan pysähdyksen aikaisen PID-säätimen I-arvo | 2653 | 1 | s | ReadWrite | INT16 | 75 s | 0 s | 600 s
Freeze protector restriction start limit for pre-heating/-handling coil return water temperature | Esilämmitys/-käsittelypatterin paluuveden lämpötilan rajoitussäädön aloitusraja | 2654 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | -9,0 °C | -20,0 °C | 50,0 °C
Freeze protector restriction P-value for pre-heating/-handling coil return water temperature | Esilämmitys/-käsittelypatterin paluuveden lämpötilan rajoitussäädön P-arvo | 2655 | 1 | °C | ReadWrite | INT16 | 3 °C | 0 °C | 300 °C
Pre-heating/-handling coil valve position at return liquid temperature sensor fault | Esilämmitys/-käsittelypatterin venttiilin asento paluunesteen lämpötilan anturivikatilanteessa | 2656 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 25 % | 0 % | 100 %
Pre-heating/-handling coil return water freeze protector temperature limit for AHU stop | Esilämmitys/-käsittelypatterin paluuveden lämpötilan jäätymisvaaran pysäytysraja | 2657 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | -12,0 °C | -20,0 °C | 50,0 °C
Heat recovery unit defrosting cycle test 0 = Idle 1 = Activate test 2 = Test is active 3 = Test is blocked | Lämmöntalteenoton sulatussyklin testi 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktivoi testi 2 = Testi on aktiivinen 3 = Testi estetty | 2658 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 3
Waste air condensation prevention enabled 0 = Disabled 1 = Enabled | Ulospuhallusilman kondenssin esto käytössä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 2659 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Condensation prevention waste air dew point difference | Kondenssin eston jäteilman kastepisteen eroalue | 2660 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 1,0 °C | 0,0 °C | 5,0 °C
Condensation prevention PI controller P-value | Kondenssin eston PI-säätimen suhdealue | 2661 | 1 | °C | ReadWrite | INT16 | 20 °C | 0 °C | 300 °C
Condensation prevention PI controller I-value | Kondenssin eston PI-säätimen integrointiaika | 2662 | 1 | s | ReadWrite | INT16 | 75 s | 0 s | 600 s
Exhaust air humidity recovery feature enabled 0 = Disabled 1 = Enabled | Poistoilman kosteuden talteenotto käytössä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 2663 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Humidity recovery exhaust air humidity limit on | Kosteuden talteenoton poistoilman kosteuden raja-arvo päälle | 2664 | 10 | g/kg | ReadWrite | INT16 | 6,0 g/kg | 0,0 g/kg | 50,0 g/kg
Humidity recovery exhaust air humidity limit off | Kosteuden talteenoton poistoilman kosteuden raja-arvo pois | 2665 | 10 | g/kg | ReadWrite | INT16 | 7,5 g/kg | 0,0 g/kg | 50,0 g/kg
Humidity recovery exhaust and fresh air humidity difference | Kosteuden talteenoton poistoilman ja raitisilman kosteuksien ero-alue | 2666 | 10 | g/kg | ReadWrite | INT16 | 0,5 g/kg | 0,0 g/kg | 50,0 g/kg
Heat recovery supply air dehumidifying feature enabled 0 = Disabled 1 = Enabled | Lämmöntalteenoton tuloilman kuivaus käytössä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 2667 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Supply air dehumidifying exhaust air humidity limit on | Tuloilman kuivauksen poistoilman kosteuden raja-arvo päälle | 2668 | 10 | g/kg | ReadWrite | INT16 | 8,0 g/kg | 0,0 g/kg | 50,0 g/kg
Supply air dehumidifying exhaust air humidity limit off | Tuloilman kuivauksen poistoilman kosteuden raja-arvo pois | 2669 | 10 | g/kg | ReadWrite | INT16 | 6,5 g/kg | 0,0 g/kg | 50,0 g/kg
Supply air dehumidifying exhaust and fresh air humidity difference | Tuloilman kuivauksen poisto- ja raitisilman kosteuksien ero-alue | 2670 | 10 | g/kg | ReadWrite | INT16 | 0,5 g/kg | 0,0 g/kg | 50,0 g/kg
Boost Settings | Tehostusasetukset
Air handling unit start enabled based on CO2 0 = Unenabled 1 = Enable | Ilmanlaatukäyttö käytössä (käynnistys CO2 pitoisuuden mukaan) 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 2800 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
CO2 limit for air handling unit start | Ilmanlaatukäytön koneen käynnistysraja | 2801 | 1 | ppm | ReadWrite | INT16 | 1000 ppm | 0 ppm | 2000 ppm
CO2 limit for air handling unit stop | Ilmanlaatukäytön koneen pysäytysraja | 2802 | 1 | ppm | ReadWrite | INT16 | 600 ppm | 0 ppm | 2000 ppm
Air handling unit min. speed after CO2 start 1 = Partial power 2 = Normal power 3 = Boosted power | Ilmanlaatukäytön koneen minimi käyntiteho 1 = Osateho 2 = Normaali teho 3 = Tehostettu teho | 2803 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 1 | 1 | 3
Air quality boosting enabled 0 = Unenabled 1 = Enable | Ilmanlaatutehostus käytössä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 2804 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Air quality boosting CO2 low limit | Ilmanlaatutehostuksen CO2 alaraja | 2805 | 1 | ppm | ReadWrite | INT16 | 800 ppm | 0 ppm | 2000 ppm
Air quality boosting CO2 high limit | Ilmanlaatutehostuksen CO2 yläraja | 2806 | 1 | ppm | ReadWrite | INT16 | 1200 ppm | 0 ppm | 2000 ppm
Air quality boosting control sensor 0 = Room air CO2 sensor 1 = Exhaust air CO2 sensor 2 = Min value of both CO2 sensors 3 = Max value of both CO2 sensors 4 = Average of both CO2 sensors | Ilmanlaatutehostuksen säädön anturi 0 = Huoneilman hiiidioksidipitoisuus 1 = Poistoilmakanavan hiilidioksidipitoisuus 2 = Hiilidioksidipitoisuusmittauksien alempi mittausarvo 3 = Hiilidioksidipitoisuusmittauksien ylempi mittausarvo 4 = Hiilidioksidipitoisuusmittauksien keskiarvo | 2807 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 4
Outdoor air limiting enabled 0 = Unenabled 1 = Enable | Ulkolämpötilarajoitus käytössä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 2808 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Fresh air limiting starting temperature limit (fresh air temperature measurement) | Ulkolämpötilarajoituksen aloitusraja (raitisilman lämpötila) | 2809 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | -10,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Fresh air limiting max temperature limit (fresh air temperature measurement) | Ulkolämpötilarajoituksen täyden rajoituksen raja (raitisilman lämpötila) | 2810 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | -20,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Additional run-time switch minimum speed | Lisäaikapainikkeen minimi käyntiteho | 2811 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 2 | 1 | 3
Temperature boosting enabled 0 = Disabled 1 = Enabled | Lämpötilatehostus käytössä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 2812 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Temperature boosting max speed at temperature at heating stage | Lämpötilatehostuksen maksiminopeuden lämpötila lämmitysportaalla | 2813 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 17,0 °C | 10,0 °C | 30,0 °C
Temperature boosting min speed at temperature at heating stage | Lämpötilatehostuksen miniminopeuden lämpötila lämmitysportaalla | 2814 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 19,0 °C | 10,0 °C | 30,0 °C
Temperature boosting min speed at temperature at cooling stage | Lämpötilatehostuksen miniminopeuden lämpötila jäähdytysportaalla | 2815 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 21,0 °C | 10,0 °C | 30,0 °C
Temperature boosting max speed at temperature at cooling stage | Lämpötilatehostuksen maksiminopeuden lämpötila jäähdytysportaalla | 2816 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 23,0 °C | 10,0 °C | 30,0 °C
Temperature boosting control sensor 0 = Room air temperature 1 = Exhaust air temperature 2 = Min value of both temperatures 3 = Max value of both temperatures 4 = Average of both temperatures | Lämpötilatehostuksen säädön anturi 0 = Huoneilman lämpötila 1 = Poistoilmakanavan lämpötila 2 = Lämpötilamittauksien alempi mittausarvo 3 = Lämpötilamittauksien ylempi mittausarvo 4 = Lämpötilamittauksien keskiarvo | 2817 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 1 | 0 | 4
Other Settings | Muut asetukset
Reheating coil pump start limit (fresh air temperature) | Jälkilämmityspatterin pumpun käynnistysraja (raitisilman lämpötila) | 3000 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 10,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C | x
Reheating coil pump off delay | Jälkilämmityspatterin pumpun jälkikäyntiviive | 3001 | 1 | min | ReadWrite | INT16 | 1 min | 0 min | 60 min
Freeze protector restriction start limit for reheating coil return water temperature | Jälkilämmityspatterin paluuveden lämpötilan rajoitussäädön aloitusraja | 3002 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 | 12,0 °C | 4,0 °C | 30,0 °C | x
Freeze protector restriction P-value for reheating coil return water temperature | Jälkilämmityspatterin paluuveden lämpötilan rajoitussäädön P-arvo | 3003 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 | 3,0 °C | 1,0 °C | 27,0 °C
Reheating coil return water temperature setpoint while stopped | Jälkilämmityspatterin paluuveden lämpötilan pysähdyksen aikainen asetusarvo | 3004 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 18,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C | x
Reheating coil return water PID's P-value while AHU is stopped | Jälkilämmityspatterin paluuveden lämpötilan pysähdyksen aikaisen PID-säätimen P-arvo | 3005 | 1 | °C | ReadWrite | INT16 | 70 °C | 0 °C | 300 °C
Reheating coil return water PID's I-value while AHU is stopped | Jälkilämmityspatterin paluuveden lämpötilan pysähdyksen aikaisen PID-säätimen I-arvo | 3006 | 1 | s | ReadWrite | INT16 | 150 s | 0 s | 600 s
Reheating coil return water freeze protector temperature limit for AHU stop | Jälkilämmityspatterin paluuveden lämpötilan jäätymisvaaran pysäytysraja | 3008 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 | 8,0 °C | 3,0 °C | 29,0 °C
Reheating coil pump locking alarm fresh air temperature limit (see also Alarms address 1102 "Reheating coil pump locking alarm delay") | Jälkilämmityspatterin pumpun lukitushälytyksen raja-arvo (katso myös Alarms osoite 1102 "Jälkilämmityspatterin pumpun lukitushälytyksen viive") | 3009 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 5,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Stopping delay after electrical heater usage (common for electrical pre- and reheating coil and exhaust air heater) | Sähköisen lämmityspatterin jälkituuletusviive (yhteinen sähköisille esi- ja jälkilämmityspattereille sekä poistoilmalämmittimelle) | 3010 | 1 | s | ReadWrite | INT16 | 180 s | 0 s | 1200 s
Dampers opening delay (after delay fans start) | Raitis- ja jäteilmapellin avautumisviive (viiveen jälkeen puhalimet käynnistyy) | 3011 | 1 | s | ReadWrite | INT16 | 45 s | 0 s | 600 s
Nightly ventilation bus control enable 0 = Unenabled 1 = Enabled | Yötuuletuksen ohjaus väylältä käytössä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 3012 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Nightly ventilation bus control (internal time schedule or bus control) 0 = Inactive 1 = Active (address 3012 needs to be also enabled) | Yötuuletuksen aikaohjelma väylältä 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiviinen (osoite 3012 täytyy olla myös käytössä) | 3013 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Nightly ventilation enabled 0 = Unenabled 1 = Enabled | Yötuuletus käytössä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 3014 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1 | x
Nightly ventilation speed setting 1 = Partial power 2 = Normal power 3 = Boosted power | Koneen käyntiteho yötuuletuksen aikana 1 = Osateho 2 = Normaali teho 3 = Tehostettu teho | 3015 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 2 | 1 | 3
Nightly ventilation room air temperature start limit | Yötuuletuksen huoneilman lämpötilan käynnistysraja | 3016 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 23,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Nightly ventilation room air temperature stop limit | Yötuuletuksen huoneilman lämpötilan pysäytysraja | 3017 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 20,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Nightly ventilation room and outdoor air temperature difference for enabling start | Yötuuletuksen huoneilman ja raitisilman lämpötilan erotuksen käynnistysraja | 3018 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 4,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Nightly ventilation room and outdoor air temperature difference for stopping | Yötuuletuksen huoneilman ja raitisilman lämpötilan erotuksen pysäytysraja | 3019 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 1,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Nightly ventilation outdoor air temperature average low limit | Yötuuletuksen ulkoilman lämpötilan keskiarvomittauksen alaraja | 3020 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 14,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Nightly ventilation outdoor air temperature low limit | Yötuuletuksen ulkoilman lämpötilan käynnistyksen alaraja | 3021 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 12,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Outdoor air temperature sensor average calculation time span | Yötuuletuksen ja yölämmityksen ulkoilman lämpötilan keskiarvomittauksen aikajakso | 3022 | 1 | h | ReadWrite | INT16 | 24 h | 1 h | 50 h
Nightly heating enabled 0 = Unenabled 1 = Enabled | Yölämmitys käytössä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 3023 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Nightly heating speed setting 1 = Partial power 2 = Normal power 3 = Boosted power | Koneen käyntiteho yölämmityksen aikana 1 = Osateho 2 = Normaali teho 3 = Tehostettu teho | 3024 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 2 | 1 | 3
Nightly heating room air temperature start limit | Yölämmityksen huoneilman lämpötilan käynnistysraja | 3025 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 17,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Nightly heating room air temperature stop limit | Yölämmityksen huoneilman lämpötilan pysäytysraja | 3026 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 19,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Nightly heating supply air temperature setpoint addition to room air temperature | Tuloilman asetusarvon korotus huoneilman lämpötilamittaukseen verrattuna yölämmityksen aikana | 3027 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 10,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
Nightly heating outdoor air temperature average high limit | Yölämmityksen ulkoilman lämpötilan keskiarvomittauksen yläraja | 3028 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 10,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
External locking input requires acknowledge to restart the AHU 0 = No 1 = Yes | Ulkoisen lukitustoiminnon hälytys vaatii kuittauksen uudelleenkäynnistymiseen 0 = Ei 1 = Kyllä | 3029 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Jogging day 0 = Sunday 1 = Monday 2 = Tuesday 3 = Wednesday 4 = Thursday 5 = Friday 6 = Saturday | Verryttelyaikaohjelman päivä 0 = Sunnuntai 1 = Maanantai 2 = Tiistai 3 = Keskiviikko 4 = Torstai 5 = Perjantai 6 = Lauantai | 3030 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 1 | 0 | 6
Jogging start hour | Verryttelyaikaohjelman aloitustunti | 3031 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 10 | 0 | 23
Jogging start minute | Verryttelyaikaohjelman aloitusminuutti | 3032 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 59
Jogging duration | Verryttelyaikaohjelman kesto | 3033 | 1 | min | ReadWrite | INT16 | 2 min | 0 min | 60 min
Jogging status 0 = Inactive 1 = Active | Verryttelyaikaohjelman tilatieto 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 3034 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 2 | x
HiLTO frost protection cable command start limit | HiLTO:n sulanapitokaapelin ohjauksen käynnistysraja | 3035 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 3,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Exhaust air damper usage in HiLTO 0 = Not in use 1 = In use | Poistoilmapelti HiLTO:ssa käytössä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 3037 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Recovery unit count in HiLTO 0 = One recovery unit 1 = Two recovery units | Talteenottopatterien määrä HiLTO:ssa 0 = Yksi talteenotto 1 = Kaksi talteentottoa | 3038 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 1
Adjustable recirculation air minimum fresh air | Säätyvän kiertoilman minimi raitisilman määrä | 3039 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 30 % | 20 % | 100 %
Adjustable recirculation air quality adjust starting point | Säätyvän kiertoilman ilmanlaatutehostuksen käynnistysraja | 3040 | 1 | ppm | ReadWrite | INT16 | 550 ppm | 400 ppm | 2000 ppm
Adjustable recirculation air quality adjust full fresh air | Säätyvän kiertoilman ilmanlaatutehostuksen täyden raitisilmakäytön raja | 3041 | 1 | ppm | ReadWrite | INT16 | 700 ppm | 400 ppm | 2000 ppm
Adjustable recirculation air quality adjust control sensor 0 = Room air CO2 sensor 1 = Exhaust air CO2 sensor 2 = Min value of both CO2 sensors 3 = Max value of both CO2 sensors 4 = Average of both CO2 sensors | Säätyvän kiertoilman ilmanlaatusäädön anturi 0 = Huoneilman hiiidioksidipitoisuus 1 = Poistoilmakanavan hiilidioksidipitoisuus 2 = Hiilidioksidipitoisuusmittauksien alempi mittausarvo 3 = Hiilidioksidipitoisuusmittauksien ylempi mittausarvo 4 = Hiilidioksidipitoisuusmittauksien keskiarvo | 3042 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 1 | 0 | 4
IO Settings | IO-asetukset
Fresh air filter pressure difference measurement value at 10 V | Raitisilmasuodattimen paine-eron mittausarvo 10V:lla | 3200 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 500 Pa | 0 Pa | 10000 Pa
Supply air fan flow pressure measurement value at 10 V | Tuloilmapuhaltimen virtauspaineen mittausarvo 10V:lla | 3201 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 2500 Pa | 0 Pa | 10000 Pa
Supply air duct pressure measurement value at 10 V | Tuloilmakanavan paineen mittausarvo 10V:lla | 3202 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 500 Pa | 0 Pa | 10000 Pa
Exhaust air duct pressure measurement value at 10 V | Poistoilmakanavan paineen mittausarvo 10V:lla | 3203 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 500 Pa | 0 Pa | 10000 Pa
Exhaust air filter pressure difference measurement value at 10 V | Poistoilmasuodattimen paine-eron mittausarvo 10V:lla | 3204 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 500 Pa | 0 Pa | 10000 Pa
Heat recovery unit exhaust presure difference measurement value at 10 V | Lämmöntalteenoton poistoilman paine-eron mittausarvo 10V:lla | 3205 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 1000 Pa | 0 Pa | 10000 Pa
Exhaust air fan flow pressure measurement value at 10 V | Poistoilmapuhaltimen virtauspaineen mittausarvo 10V:lla | 3206 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 2500 Pa | 0 Pa | 10000 Pa
Supply air fan k-value | Tuloilmapuhaltimen laskennallisen ilmamäärän k-arvo | 3207 | 100000 |  | ReadWrite | UINT32 | 0,03890 | 0,00000 | 6,50000
Exhaust air fan k-value | Poistoilmapuhaltimen laskennallisen ilmamäärän k-arvo | 3209 | 100000 |  | ReadWrite | UINT32 | 0,03890 | 0,00000 | 6,50000
Exhaust air CO2 measurement value at 0 V | Poistoilman hiilidioksidipitoisuusmittauksen mittausarvo 0V:lla | 3211 | 1 | ppm | ReadWrite | INT16 | 0 ppm | 0 ppm | 5000 ppm
Exhaust air CO2 measurement value at 10 V | Poistoilman hiilidioksidipitoisuusmittauksen mittausarvo 10V:lla | 3212 | 1 | ppm | ReadWrite | INT16 | 2000 ppm | 0 ppm | 5000 ppm
Room air CO2 measurement value at 0 V | Huoneilman hiilidioksidipitoisuusmittauksen mittausarvo 0V:lla | 3213 | 1 | ppm | ReadWrite | INT16 | 0 ppm | 0 ppm | 5000 ppm
Room air CO2 measurement value at 10 V | Huoneilman hiilidioksidipitoisuusmittauksen mittausarvo 10V:lla | 3214 | 1 | ppm | ReadWrite | INT16 | 2000 ppm | 0 ppm | 5000 ppm
Exhaust air relative humidity measurement value at 0 V | Poistoilman suhteellisen kosteuspitoisuusmittauksen mittausarvo 0V:lla | 3215 | 1 | %RH | ReadWrite | INT16 | 0 %RH | 0 %RH | 100 %RH
Exhaust air relative humidity measurement value at 10 V | Poistoilman suhteellisen kosteuspitoisuusmittauksen mittausarvo 10V:lla | 3216 | 1 | %RH | ReadWrite | INT16 | 100 %RH | 0 %RH | 100 %RH
Outdoor air temperature measurement value at 0 V | Ulkoilman lämpötilamittauksen mittausarvo 0V:lla | 3217 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | -50,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Outdoor air temperature measurement value at 10 V | Ulkoilman lämpötilamittauksen mittausarvo 10V:lla | 3218 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 50,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Room air temperature measurement value at 0 V | Huoneilman lämpötilamittauksen mittausarvo 0V:lla | 3219 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 0,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Room air temperature measurement value at 10 V | Huoneilman lämpötilamittauksen mittausarvo 10V:lla | 3220 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 50,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Building pressure difference measurement value at 0 V | Rakennuksen vaipan paine-eromittauksen mittausarvo 0V:lla | 3221 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | -100 Pa | -10000 Pa | 10000 Pa
Building pressure difference measurement value at 10 V | Rakennuksen vaipan paine-eromittauksen mittausarvo 10V:lla | 3222 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 100 Pa | -10000 Pa | 10000 Pa
Direction external locking 0 = NO 1 = NC | Ulkoisen lukituksen toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 3223 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 1 | 0 | 1
Direction of supply air fan run indication 0 = NO 1 = NC | Tuloilmapuhaltimen tilatiedon toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 3224 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 1
Direction of exhaust air fan run indication 0 = NO 1 = NC | Poistoilmapuhaltimen tilatiedon toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 3225 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 1
Direction of reheating coil pump run status/ Electrical reheating coil overheat alarm status 0 = NO 1 = NC | Jälkilämmityspatterin pumpun tilatiedon/ Sähköisen jälkilämmityspatterin ylilämmön toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 3226 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Direction of heat recovery wheel/ Exhaust air heater indication/ Heat recovery pump run indication/ Electrical preheating coil overheat alarm status 0 = NO 1 = NC | Roottorin-/ Poistoilmalämmittimen/ LTO pumpun tilatiedon toimisuunta Sähköisen esilämmityspatterin ylilämpöhälytyksen toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 3227 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 1
Direction of additional time switch/boost switch indication 0 = NO 1 = NC | Lisäaikapainikkeen/tehostuspainikkeen toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 3228 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Direction of fresh air damper control 0 = NO 1 = NC | Raitisilmapellin ohjauksen toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 3229 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 1
Direction of exhaust air damper control 0 = NO 1 = NC | Jäteilmapellin ohjauksen toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 3230 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 1
Direction of exhaust air heater section 1/ Recirculation damper control 0 = NO 1 = NC | Poistoilmalämmittimen lohkon 1 käyntiluvan/Kiertoilmapellin ohjauksen toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 3231 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 1
Direction of supply air fan control 0 = NO 1 = NC | Tuloilmapuhaltimen käyntiluvan toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 3232 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 1
Direction of exhaust air fan control 0 = NO 1 = NC | Poistoilmapuhaltimen käyntiluvan toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 3233 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 1
Direction of reheating coil pump control/ Electrical reheating coil 0 = NO 1 = NC | Jälkilämmityspatterin pumpun/Sähköisen jälkilämmityspatterin käyntiluvan toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 3234 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 1
Direction of exhaust air heater section 2/ Heat recovery pump/Electrical preheating coil/Pre-handling coil pump 0 = NO 1 = NC | Poistoilmalämmittimen lohkon 2/LTO pumpun/Sähköisen esilämmityspatterin/Esikäsittelypatterin pumpun käyntiluvan toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 3235 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 1
Direction of sum alarm relay 0 = NO 1 = NC | Summahälytysreleen toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 3236 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Exhaust air heater control signal min. output voltage | Poistoilmalämmittimen säätöviestin minimi ulostulojännite | 3237 | 10 | V | ReadOnly | INT16 | 0,0 V | 0,0 V | 10,0 V
Recirculation air damper control signal min. output voltage | Kiertoilmapellin säätöviestin minimi ulostulojännite | 3238 | 10 | V | ReadWrite | INT16 | 2,0 V | 0,0 V | 10,0 V
Reserved: Cooling compressor control signal min. output voltage | Varaus: Jäähdytyskoneikon säätöviestin minimi ulostulojännite | 3239 | 10 | V | ReadOnly | INT16 | 0,0 V | 0,0 V | 10,0 V
Cooling coil valve control signal min. output voltage | Jäähdytysventtiilin säätöviestin minimi ulostulojännite | 3240 | 10 | V | ReadWrite | INT16 | 2,0 V | 0,0 V | 10,0 V
Electrical reheating coil control signal min. output voltage | Sähköisen jälkilämmityspatterin säätöviestin minimi ulostulojännite | 3241 | 10 | V | ReadOnly | INT16 | 0,0 V | 0,0 V | 10,0 V
Electrical preheating coil control signal min. output voltage | Sähköisen esilämmityspatterin säätöviestin minimi ulostulojännite | 3242 | 10 | V | ReadOnly | INT16 | 0,0 V | 0,0 V | 10,0 V
Exhaust air damper control signal min. output voltage | Jäteilmapellin säätöviestin minimi ulostulojännite | 3243 | 10 | V | ReadWrite | INT16 | 2,0 V | 0,0 V | 10,0 V
Exhaust air fan control signal min. output voltage | Poistoilmapuhaltimen säätöviestin minimi ulostulojännite | 3244 | 10 | V | ReadOnly | INT16 | 0,0 V | 0,0 V | 10,0 V
Fresh air damper control signal min. output voltage | Raitisilmapellin säätöviestin minimi ulostulojännite | 3245 | 10 | V | ReadWrite | INT16 | 2,0 V | 0,0 V | 10,0 V
Reheating coil valve control signal min. output voltage | Jälkilämmityspatterin säätöventtiilin minimi ulostulojännite | 3246 | 10 | V | ReadWrite | INT16 | 2,0 V | 0,0 V | 10,0 V
Plate heat recovery unit section damper 1 control signal min. output voltage | Levy-LTO:n lohkon 1 lohkopellin minimi ulostulojännite | 3247 | 10 | V | ReadWrite | INT16 | 2,0 V | 0,0 V | 10,0 V
Plate heat recovery unit section damper 2 control signal min. output voltage | Levy-LTO:n lohkon 2 lohkopellin minimi ulostulojännite | 3248 | 10 | V | ReadWrite | INT16 | 2,0 V | 0,0 V | 10,0 V
Plate heat recovery unit bypass damper control signal min. output voltage | Levy-LTO:n ohituspellin minimi ulostulojännite | 3249 | 10 | V | ReadWrite | INT16 | 2,0 V | 0,0 V | 10,0 V
Rotary heat recovery unit control signal min. output voltage | Roottorin säätöviestin minimi ulostulojännite | 3250 | 10 | V | ReadWrite | INT16 | 0,0 V | 0,0 V | 10,0 V
Netto+ bypass valve control signal min. output voltage | Netto+ ohitusventtiilin säätöviestin minimi ulostulojännite | 3251 | 10 | V | ReadWrite | INT16 | 2,0 V | 0,0 V | 10,0 V
Netto+ energy valve control signal min. output voltage | Netto+ energiaventtiilin säätöviestin minimi ulostulojännite | 3252 | 10 | V | ReadWrite | INT16 | 2,0 V | 0,0 V | 10,0 V
Netto+ heat recovery pump control signal min. output voltage | Netto+ pumpun säätöviestin minimi ulostulojännite | 3253 | 10 | V | ReadWrite | INT16 | 0,0 V | 0,0 V | 10,0 V
Preheating/-handling coil valve control signal min. output voltage | Esilämmitys/-käsittelypatterin venttiilin säätöviestin minimi ulostulojännite | 3254 | 10 | V | ReadWrite | INT16 | 2,0 V | 0,0 V | 10,0 V
Supply air fan control signal min. output voltage | Tuloilmapuhaltimen säätöviestin minimi ulostulojännite | 3255 | 10 | V | ReadOnly | INT16 | 0,0 V | 0,0 V | 10,0 V
Configurable analog input sensor/transmitter 0 = Not in use 1 = Exhaust air CO2 consentration 2 = Room air CO2 consentration 3 = Exhaust air relative humidity 4 = Outdoor air temperature 5 = Room air temperature 6 = Building pressure difference 7 = Heat recovery circuit liquid pressure (read only) 8 = Supply air fan speed controller alarm (10 V to input = alarm) 9 = Exhaust air fan speed controller alarm (10 V to input = alarm) 10 = Reserved: External boost signal 0-10V (UT01) 12 = Reserved 13 = Pre-heating coil return liquid temperature (read only) 14 = Fresh air relative humidity 15 = Waste air relative humidity | Konfiguroitavan analogisen sisääntulon anturi/lähetin 0 = Ei käytössä 1 = Poistoilman hiilidioksidipitoisuus 2 = Huoneilman hiilidioksidipitoisuus 3 = Poistoilman suhteellinen kosteus 4 = Ulkoilman lämpötila 5 = Huoneilman lämpötila 6 = Rakennuksen vaipan paine-ero 7 = Lämmöntalteenottoverkoston nesteen paine (vain luku) 8 = Tuloilmapuhaltimen hälytys (vaatii EC/SC:ltä 10V) 9 = Poistoilmapuhaltimen hälytys (vaatii EC/SC:ltä 10V) 10 = Varaus: Ulkoinen tehostusviesti 0-10V 12 = Varaus 13 = Esilämmityspatterin paluunesteen lämpötila (vain luku) 14 = Raitisilman suhteellinen kosteus 15 = Jäteilman suhteellinen kosteus | 3256 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 15
Configurable analog input sensor/transmitter 0 = Not in use 1 = Exhaust air CO2 consentration 2 = Room air CO2 consentration 3 = Exhaust air relative humidity 4 = Outdoor temperature 5 = Room air temperature 6 = Building pressure difference 8 = Supply air fan speed controller alarm (10 V to input = alarm) 9 = Exhaust air fan speed controller alarm (10 V to input = alarm) 10 = Reserved: External boost signal 0-10V (UT01) 12 = Reserved 14 = Fresh air relative humidity 15 = Waste air relative humidity | Konfiguroitavan analogisen sisääntulon anturi/lähetin 0 = Ei käytössä 1 = Poistoilman hiilidioksidipitoisuus 2 = Huoneilman hiilidioksidipitoisuus 3 = Poistoilman suhteellinen kosteus 4 = Ulkoilman lämpötila 5 = Huoneilman lämpötila 6 = Rakennuksen vaipan paine-ero 8 = Tuloilmapuhaltimen hälytys (vaatii EC/SC:ltä 10V) 9 = Poistoilmapuhaltimen hälytys (vaatii EC/SC:ltä 10V) 10 = Varaus: Ulkoinen tehostusviesti 0-10V 12 = Varaus 14 = Raitisilman suhteellinen kosteus 15 = Jäteilman suhteellinen kosteus | 3257 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 15
Configurable analog input sensor/transmitter 0 = Not in use 1 = Exhaust air CO2 consentration 2 = Room air CO2 consentration 3 = Exhaust air relative humidity 4 = Outdoor temperature 5 = Room air temperature 6 = Building pressure difference 8 = Supply air fan speed controller alarm (10 V to input = alarm) 9 = Exhaust air fan speed controller alarm (10 V to input = alarm) 10 = Reserved: External boost signal 0-10V (UT01) 12 = Reserved 14 = Fresh air relative humidity 15 = Waste air relative humidity | Konfiguroitavan analogisen sisääntulon anturi/lähetin 0 = Ei käytössä 1 = Poistoilman hiilidioksidipitoisuus 2 = Huoneilman hiilidioksidipitoisuus 3 = Poistoilman suhteellinen kosteus 4 = Ulkoilman lämpötila 5 = Huoneilman lämpötila 6 = Rakennuksen vaipan paine-ero 8 = Tuloilmapuhaltimen hälytys (vaatii EC/SC:ltä 10V) 9 = Poistoilmapuhaltimen hälytys (vaatii EC/SC:ltä 10V) 10 = Varaus: Ulkoinen tehostusviesti 0-10V 12 = Varaus 14 = Raitisilman suhteellinen kosteus 15 = Jäteilman suhteellinen kosteus | 3258 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 15
Configurable digital input switch 0 = Not in use 1 = Additional run-time switch 2 = Boost switch | Konfiguroitavan digitaalisen sisääntulon painike 0 = Ei käytössä 1 = Lisäaikapainike 2 = Tehostuspainike | 3259 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 5
Reheating coil return water temperature sensor type 0 = PT1000 1 = NTC10 | Jälkilämmityspatterin paluuveden anturityyppi 0 = PT1000 1 = NTC10 | 3260 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 1
Preheating/-handling coil return water liquid temperature measurement value at 0 V | Esilämmitys/-käsittelypatterin paluunesteen lämpötilan mittausarvo 0V:lla | 3261 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | -50,0 °C | -200,0 °C | 200,0 °C
Preheating/-handling coil return water liquid temperature measurement value at 10 V | Esilämmitys/-käsittelypatterin paluunesteen lämpötilan mittausarvo 10V:lla | 3262 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 150,0 °C | -200,0 °C | 200,0 °C
Fresh air relative humidity measurement value at 0 V | Raitisilman suhteellisen kosteuspitoisuusmittauksen mittausarvo 0V:lla | 3263 | 1 | %RH | ReadWrite | INT16 | 0%RH | 0%RH | 100%RH
Fresh air relative humidity measurement value at 10 V | Raitisilman suhteellisen kosteuspitoisuusmittauksen mittausarvo 10V:lla | 3264 | 1 | %RH | ReadWrite | INT16 | 100%RH | 0%RH | 100%RH
Waste air relative humidity measurement value at 0 V | Jäteilman suhteellisen kosteuspitoisuusmittauksen mittausarvo 0V:lla | 3265 | 1 | %RH | ReadWrite | INT16 | 0%RH | 0%RH | 100%RH
Waste air relative humidity measurement value at 10 V | Jäteilman suhteellisen kosteuspitoisuusmittauksen mittausarvo 10V:lla | 3266 | 1 | %RH | ReadWrite | INT16 | 100%RH | 0%RH | 100%RH
Sensor value writing | Anturiarvojen kirjoitukset
Enable room air CO2 measurement from bus 0 = Unenabled 1 = Enabled | Huoneilman hiilidioksidipitoisuus väylältä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 3400 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Room air CO2 measurement value from bus | Huoneilman hiilidioksidipitoisuus väylän mittausarvo | 3401 | 1 | ppm | ReadWrite | INT16 | 0 ppm | 0 ppm | 5000 ppm
Enable outdoor air temperature measurement from bus 0 = Unenabled 1 = Enabled | Ulkoilman lämpötila väylältä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 3402 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Outdoor air temperature measurement value from bus | Ulkoilman lämpötila väylän mittausarvo | 3403 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 0,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Enable room air temperature measurement from bus 0 = Unenabled 1 = Enabled | Huoneilman lämpötila väylältä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 3404 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Room air temperature measurement value from bus | Huoneilman lämpötilan väylän mittausarvo | 3405 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 0,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Enable building pressure difference measurement from bus 0 = Unenabled 1 = Enabled | Rakennuksen vaipan paine-ero väylältä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 3406 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Building pressure difference measurement value from bus | Rakennuksen vaipan paine-ero väylän mittausarvo | 3407 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 0 Pa | -10000 Pa | 10000 Pa
Enable additional run-time switch information from bus 0 = Unenabled 1 = Enabled | Lisäaikapainikkeen tilatieto väylältä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 3408 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Additional run-time switch status value from bus 0 = Inactive 1 = Active | Väylältä tulevan lisäaikapainikkeen tilatieto 0 = Ei päällä 1 = Päällä | 3409 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Enable boost switch information from bus 0 = Unenabled 1 = Enabled | Tehostuspainikkeen tilatieto väylältä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 3410 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Additional boost switch status value from bus 0 = Inactive 1 = Active | Väylältä tulevan tehostuspainikkeen tilatieto 0 = Ei päällä 1 = Päällä | 3411 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Netto+ | Netto+
Netto+ return liquid limiting controller temperature setpoint in normal mode | Netto+ rajoitussäätimen paluunesteen lämpötilan asetusarvo normaalitilassa | 3600 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | -8,0 °C | -3276,8 °C | 3276,7 °C
Netto+ return liquid limiting controller temperature setpoint in defrosting mode | Netto+ rajoitussäätimen paluunesteen lämpötilan asetusarvo sulatustilanteessa | 3601 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 0,0 °C | -3276,9 °C | 3277,7 °C
Netto+ nominal liquid flow | Netto+ nesteen mitoitusvirtaama | 3602 | 100 | l/s | ReadWrite | INT16 | 1,00 l/s | -327,69 l/s | 327,77 l/s
Netto+ nominal liquid flow in defrost mode | Netto+ sulatustilanteen nesteen mitoitusvirtaama | 3603 | 100 | l/s | ReadWrite | INT16 | 0,25 l/s | -327,69 l/s | 327,77 l/s
Netto+ pump minimum speed | Netto+ pumpun miniminopeus | 3604 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 50,00 % | -32769% | 32777%
Netto+ return liquid temperature limiting controller P-value | Netto+ paluunesteen lämpötilan rajoitussäätimen P-arvo | 3605 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 80,0 °C | -3276,9 °C | 3277,7 °C
Netto+ return liquid temperature limiting controller I-value | Netto+ paluunesteen lämpötilan rajoitussäätimen I-arvo | 3606 | 1 | s | ReadWrite | INT16 | 60 s | -32769 s | 32777 s
Netto+ pump controller P-value | Netto+ pumppusäätimen P-arvo | 3607 | 100 | l/s | ReadWrite | INT16 | 1,00 l/s | -327,69 l/s | 327,77 l/s
Netto+ pump controller I-value | Netto+ pumppusäätimen I-arvo | 3608 | 1 | s | ReadWrite | INT16 | 60 s | -32769 s | 32777 s
Netto+ pump control conflict alarm low limit of corresponding setpoint | Netto+ pumpun säätövikahälytyksen alaraja asetusarvosta | 3609 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 75 % | -32769% | 32777%
Netto+ pump speed during bus fault | Netto+ pumpun nopeus väylävikatilanteessa | 3610 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 85 % | -32769% | 32777%
Netto+ pump speed at defrosting during bus fault | Netto+ pumpun nopeus sulatuksella väylävikatilanteessa | 3611 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 80 % | -32769% | 32777%
Netto+ main valve position at defrosting during bus fault | Netto+ pääventtiilin asento sulatuksella väylävikatilanteessa | 3612 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 20 % | -32769% | 32777%
Netto+ by-pass valve position at defrosting during bus fault | Netto+ ohitusventtiilin asento sulatuksella väylävikatilanteessa | 3613 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 80 % | -32769% | 32777%
Main Configuration | Pääkonfiguraatio
Reheating type 0 = Water 1 = Electic | Jälkilämmityksen tyyppi 0 = Vesi 1 = Sähkö | 4000 | 1 |  | ReadWriteProtected | INT16 | 0 | 0 | 1
Heat recovery unit type 0 = Rotor 1 = Plate 2 = Liquid 3 = Netto+ 4 = Not installed | Talteenoton tyyppi 0 = Roottori 1 = Kuutio 2 = Neste 3 = Netto+ 4 = Ei asennettu | 4001 | 1 |  | ReadWriteProtected | INT16 | 0 | 0 | 4
Pre heating type 0 = Not installed 1 = Liquid 2 = Electric 3 = Exhaust air heater | Esilämmityksen tyyppi 0 = Ei asennettu 1 = Neste 2 = Sähkö 3 = Poistoilmalämmitin | 4002 | 1 |  | ReadWriteProtected | INT16 | 0 | 0 | 3
Cooling type 0 = Not installed 1 = Liquid 2 = Electric 3 = Liquid without sensor between reheating and cooling | Jäähdytyksen tyyppi 0 = Ei asennettu 1 = Neste 2 = Sähkö 3 = Neste ilman lämmityksen ja jäähdytyksen välistä anturia | 4003 | 1 |  | ReadWriteProtected | INT16 | 0 | 0 | 3
Recirculating air type 0 = Not installed 1 = On / Off dampers 2 = Adjustable dampers | Kiertoilman tyyppi 0 = Ei asennettu 1 = On / Off kiertoilma 2 = Säätyvä kiertoilma | 4004 | 1 |  | ReadWriteProtected | INT16 | 0 | 0 | 2
Supply air fan modbus profile: 0 = Not in use 1 = EBM GEN2 2 = Ziehl GEN1 3 = Vacon 100 | Tuloilmapuhaltimien modbus-profiili: 0 = Ei käytössä 1 = EBM GEN2 2 = Ziehl GEN1 3 = Vacon 100 | 4005 | 1 |  | ReadWriteProtected | INT16 | 0 | 0 | 3
Supply air fan count | Tulopuhaltimien lukumäärä | 4006 | 1 |  | ReadWriteProtected | INT16 | 0 | 0 | 9
Exhaust air fan count | Poistopuhaltimien lukumäärä | 4007 | 1 |  | ReadWriteProtected | INT16 | 0 | 0 | 9
Only supply type: 0 = Disabled 1 = Supply only 2 = Supply only with HiLTO 3 = Future S | Vain tulokone tyyppi: 0 = Ei käytössä 1 = Vain tulokone 2 = Vain tulokone HiLTOn kanssa 3 = Future S | 4008 | 1 |  | ReadWriteProtected | INT16 | 0 | 0 | 3
Extract air fan modbus profile: 0 = Not in use 1 = EBM GEN2 2 = Ziehl GEN1 3 = Vacon 100 | Poistoilmapuhaltimien modbus-profiili: 0 = Ei käytössä 1 = EBM GEN2 2 = Ziehl GEN1 3 = Vacon 100 | 4009 | 1 |  | ReadWriteProtected | INT16 | 0 | 0 | 3
Liquid pre-heating type 0=Heating with pump 1=Heating without pump 2=Heating/Cooling with pump 3=Heating/Cooling without pump | Neste-esilämmityksen tyyppi 0=Esilämmitys pumpulla 1=Esilämmitys ilman pumppua 2=Esikäsittely pumpulla 3=Esikäsittely ilman pumppua | 4010 | 1 |  | ReadWriteProtected | INT16 | 0 | 0 | 3

## Bus
Description | Kuvaus | Address | Scaling | Unit | Access | Type | Default | Min | Max | Recommended register
Fans | Puhaltimet
Supply air fan(s), electrical power | Tuloilmapuhallin/-puhaltimet, sähköteho | 8000 | 1000 | kW | ReadOnly | UINT16 |  | 0,000 kW | 65,535 kW
Supply air fan(s), speed | Tuloilmapuhallin/-puhaltimet, pyörimisnopeus | 8001 | 1 | rpm | ReadOnly | UINT16 |  | 0 rpm | 65535 rpm
Supply air fan, status (bit info, check fan manual), In case of fan wall refer to single fan registers | Tuloilmapuhallin, tila (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) Puhallinseinässä kts. yksittäisten puhaltimien rekisterit | 8002 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
Supply air fan, warning (bit info, check fan manual) In case of fan wall refer to single fan registers | Tuloilmapuhallin, varoitus (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) Puhallinseinässä kts. yksittäisten puhaltimien rekisterit | 8003 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
Supply air fan(s), bus communication error 0 = Inactive 1 = Active | Tuloilmapuhallin/-puhaltimet, väylävika 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 8004 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air fan(s), electrical power | Poistoilmapuhallin/-puhaltimet, sähköteho | 8010 | 1000 | kW | ReadOnly | UINT16 |  | 0,000 kW | 65,535 kW
Exhaust air fan(s), speed | Poistoilmapuhallin/-puhaltimet, pyörimisnopeus | 8011 | 1 | rpm | ReadOnly | UINT16 |  | 0 rpm | 65535 rpm
Exhaust air fan, status (bit info, check fan manual), In case of fan wall refer to single fan registers | Poistoilmapuhallin, tila (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) Puhallinseinässä kts. yksittäisten puhaltimien rekisterit | 8012 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
Exhaust air fan, warning (bit info, check fan manual) In case of fan wall refer to single fan registers | Poistoilmapuhallin, varoitus (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) Puhallinseinässä kts. yksittäisten puhaltimien rekisterit | 8013 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
Exhaust air fan(s), bus communication error 0 = Inactive 1 = Active | Poistoilmapuhallin/-puhaltimet, väylävika 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 8014 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Fan wall (registers are used only if fan wall) | Puhallinseinä (käytössä vain jos puhallinseinä)
TF10.1 Supply air fan, electrical power | TF10.1 Tuloilmapuhallin, sähköteho | 8020 | 1 | W | ReadOnly | UINT16 |  | 0 W | 65535 W
TF10.1 Supply air fan, speed | TF10.1 Tuloilmapuhallin, pyörimisnopeus | 8021 | 1 | rpm | ReadOnly | UINT16 |  | 0 rpm | 65535 rpm
TF10.1 Supply air fan, status (bit info, check fan manual) | TF10.1 Tuloilmapuhallin, tila (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8022 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
TF10.1 Supply air fan, warning (bit info, check fan manual) | TF10.1 Tuloilmapuhallin, varoitus (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8023 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
TF10.1 Supply air fan , bus communication error 0 = Inactive 1 = Active | TF10.1: Tuloilmapuhallin, väylävika 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 8024 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
PF30.1 Supply air fan, electrical power | PF30.1 Tuloilmapuhallin, sähköteho | 8030 | 1 | W | ReadOnly | UINT16 |  | 0 W | 65535 W
PF30.1 Supply air fan, speed | PF30.1 Tuloilmapuhallin, pyörimisnopeus | 8031 | 1 | rpm | ReadOnly | UINT16 |  | 0 rpm | 65535 rpm
PF30.1 Supply air fan, status (bit info, check fan manual) | PF30.1 Tuloilmapuhallin, tila (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8032 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
PF30.1 Supply air fan, warning (bit info, check fan manual) | PF30.1 Tuloilmapuhallin, varoitus (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8033 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
PF30.1 Supply air fan , bus communication error 0 = Inactive 1 = Active | PF30.1: Tuloilmapuhallin, väylävika 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 8034 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
TF10.2 Supply air fan, electrical power | TF10.2 Tuloilmapuhallin, sähköteho | 8040 | 1 | W | ReadOnly | UINT16 |  | 0 W | 65535 W
TF10.2 Supply air fan, speed | TF10.2 Tuloilmapuhallin, pyörimisnopeus | 8041 | 1 | rpm | ReadOnly | UINT16 |  | 0 rpm | 65535 rpm
TF10.2 Supply air fan, status (bit info, check fan manual) | TF10.2 Tuloilmapuhallin, tila (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8042 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
TF10.2 Supply air fan, warning (bit info, check fan manual) | TF10.2 Tuloilmapuhallin, varoitus (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8043 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
TF10.2 Supply air fan , bus communication error 0 = Inactive 1 = Active | TF10.2: Tuloilmapuhallin, väylävika 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 8044 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
PF30.2 Supply air fan, electrical power | PF30.2 Tuloilmapuhallin, sähköteho | 8050 | 1 | W | ReadOnly | UINT16 |  | 0 W | 65535 W
PF30.2 Supply air fan, speed | PF30.2 Tuloilmapuhallin, pyörimisnopeus | 8051 | 1 | rpm | ReadOnly | UINT16 |  | 0 rpm | 65535 rpm
PF30.2 Supply air fan, status (bit info, check fan manual) | PF30.2 Tuloilmapuhallin, tila (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8052 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
PF30.2 Supply air fan, warning (bit info, check fan manual) | PF30.2 Tuloilmapuhallin, varoitus (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8053 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
PF30.2 Supply air fan , bus communication error 0 = Inactive 1 = Active | PF30.2: Tuloilmapuhallin, väylävika 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 8054 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
TF10.3 Supply air fan, electrical power | TF10.3 Tuloilmapuhallin, sähköteho | 8060 | 1 | W | ReadOnly | UINT16 |  | 0 W | 65535 W
TF10.3 Supply air fan, speed | TF10.3 Tuloilmapuhallin, pyörimisnopeus | 8061 | 1 | rpm | ReadOnly | UINT16 |  | 0 rpm | 65535 rpm
TF10.3 Supply air fan, status (bit info, check fan manual) | TF10.3 Tuloilmapuhallin, tila (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8062 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
TF10.3 Supply air fan, warning (bit info, check fan manual) | TF10.3 Tuloilmapuhallin, varoitus (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8063 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
TF10.3 Supply air fan , bus communication error 0 = Inactive 1 = Active | TF10.3: Tuloilmapuhallin, väylävika 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 8064 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
PF30.3 Supply air fan, electrical power | PF30.3 Tuloilmapuhallin, sähköteho | 8070 | 1 | W | ReadOnly | UINT16 |  | 0 W | 65535 W
PF30.3 Supply air fan, speed | PF30.3 Tuloilmapuhallin, pyörimisnopeus | 8071 | 1 | rpm | ReadOnly | UINT16 |  | 0 rpm | 65535 rpm
PF30.3 Supply air fan, status (bit info, check fan manual) | PF30.3 Tuloilmapuhallin, tila (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8072 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
PF30.3 Supply air fan, warning (bit info, check fan manual) | PF30.3 Tuloilmapuhallin, varoitus (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8073 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
PF30.3 Supply air fan , bus communication error 0 = Inactive 1 = Active | PF30.3: Tuloilmapuhallin, väylävika 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 8074 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
TF10.4 Supply air fan, electrical power | TF10.4 Tuloilmapuhallin, sähköteho | 8080 | 1 | W | ReadOnly | UINT16 |  | 0 W | 65535 W
TF10.4 Supply air fan, speed | TF10.4 Tuloilmapuhallin, pyörimisnopeus | 8081 | 1 | rpm | ReadOnly | UINT16 |  | 0 rpm | 65535 rpm
TF10.4 Supply air fan, status (bit info, check fan manual) | TF10.4 Tuloilmapuhallin, tila (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8082 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
TF10.4 Supply air fan, warning (bit info, check fan manual) | TF10.4 Tuloilmapuhallin, varoitus (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8083 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
TF10.4 Supply air fan , bus communication error 0 = Inactive 1 = Active | TF10.4: Tuloilmapuhallin, väylävika 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 8084 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
PF30.4 Supply air fan, electrical power | PF30.4 Tuloilmapuhallin, sähköteho | 8090 | 1 | W | ReadOnly | UINT16 |  | 0 W | 65535 W
PF30.4 Supply air fan, speed | PF30.4 Tuloilmapuhallin, pyörimisnopeus | 8091 | 1 | rpm | ReadOnly | UINT16 |  | 0 rpm | 65535 rpm
PF30.4 Supply air fan, status (bit info, check fan manual) | PF30.4 Tuloilmapuhallin, tila (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8092 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
PF30.4 Supply air fan, warning (bit info, check fan manual) | PF30.4 Tuloilmapuhallin, varoitus (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8093 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
PF30.4 Supply air fan , bus communication error 0 = Inactive 1 = Active | PF30.4: Tuloilmapuhallin, väylävika 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 8094 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
TF10.5 Supply air fan, electrical power | TF10.5 Tuloilmapuhallin, sähköteho | 8100 | 1 | W | ReadOnly | UINT16 |  | 0 W | 65535 W
TF10.5 Supply air fan, speed | TF10.5 Tuloilmapuhallin, pyörimisnopeus | 8101 | 1 | rpm | ReadOnly | UINT16 |  | 0 rpm | 65535 rpm
TF10.5 Supply air fan, status (bit info, check fan manual) | TF10.5 Tuloilmapuhallin, tila (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8102 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
TF10.5 Supply air fan, warning (bit info, check fan manual) | TF10.5 Tuloilmapuhallin, varoitus (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8103 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
TF10.5 Supply air fan , bus communication error 0 = Inactive 1 = Active | TF10.5: Tuloilmapuhallin, väylävika 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 8104 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
PF30.5 Supply air fan, electrical power | PF30.5 Tuloilmapuhallin, sähköteho | 8110 | 1 | W | ReadOnly | UINT16 |  | 0 W | 65535 W
PF30.5 Supply air fan, speed | PF30.5 Tuloilmapuhallin, pyörimisnopeus | 8111 | 1 | rpm | ReadOnly | UINT16 |  | 0 rpm | 65535 rpm
PF30.5 Supply air fan, status (bit info, check fan manual) | PF30.5 Tuloilmapuhallin, tila (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8112 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
PF30.5 Supply air fan, warning (bit info, check fan manual) | PF30.5 Tuloilmapuhallin, varoitus (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8113 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
PF30.5 Supply air fan , bus communication error 0 = Inactive 1 = Active | PF30.5: Tuloilmapuhallin, väylävika 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 8114 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
TF10.6 Supply air fan, electrical power | TF10.6 Tuloilmapuhallin, sähköteho | 8120 | 1 | W | ReadOnly | UINT16 |  | 0 W | 65535 W
TF10.6 Supply air fan, speed | TF10.6 Tuloilmapuhallin, pyörimisnopeus | 8121 | 1 | rpm | ReadOnly | UINT16 |  | 0 rpm | 65535 rpm
TF10.6 Supply air fan, status (bit info, check fan manual) | TF10.6 Tuloilmapuhallin, tila (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8122 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
TF10.6 Supply air fan, warning (bit info, check fan manual) | TF10.6 Tuloilmapuhallin, varoitus (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8123 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
TF10.6 Supply air fan , bus communication error 0 = Inactive 1 = Active | TF10.6: Tuloilmapuhallin, väylävika 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 8124 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
PF30.6 Supply air fan, electrical power | PF30.6 Tuloilmapuhallin, sähköteho | 8130 | 1 | W | ReadOnly | UINT16 |  | 0 W | 65535 W
PF30.6 Supply air fan, speed | PF30.6 Tuloilmapuhallin, pyörimisnopeus | 8131 | 1 | rpm | ReadOnly | UINT16 |  | 0 rpm | 65535 rpm
PF30.6 Supply air fan, status (bit info, check fan manual) | PF30.6 Tuloilmapuhallin, tila (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8132 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
PF30.6 Supply air fan, warning (bit info, check fan manual) | PF30.6 Tuloilmapuhallin, varoitus (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8133 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
PF30.6 Supply air fan , bus communication error 0 = Inactive 1 = Active | PF30.6: Tuloilmapuhallin, väylävika 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 8134 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
TF10.7 Supply air fan, electrical power | TF10.7 Tuloilmapuhallin, sähköteho | 8140 | 1 | W | ReadOnly | UINT16 |  | 0 W | 65535 W
TF10.7 Supply air fan, speed | TF10.7 Tuloilmapuhallin, pyörimisnopeus | 8141 | 1 | rpm | ReadOnly | UINT16 |  | 0 rpm | 65535 rpm
TF10.7 Supply air fan, status (bit info, check fan manual) | TF10.7 Tuloilmapuhallin, tila (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8142 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
TF10.7 Supply air fan, warning (bit info, check fan manual) | TF10.7 Tuloilmapuhallin, varoitus (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8143 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
TF10.7 Supply air fan , bus communication error 0 = Inactive 1 = Active | TF10.7: Tuloilmapuhallin, väylävika 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 8144 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
PF30.7 Supply air fan, electrical power | PF30.7 Tuloilmapuhallin, sähköteho | 8150 | 1 | W | ReadOnly | UINT16 |  | 0 W | 65535 W
PF30.7 Supply air fan, speed | PF30.7 Tuloilmapuhallin, pyörimisnopeus | 8151 | 1 | rpm | ReadOnly | UINT16 |  | 0 rpm | 65535 rpm
PF30.7 Supply air fan, status (bit info, check fan manual) | PF30.7 Tuloilmapuhallin, tila (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8152 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
PF30.7 Supply air fan, warning (bit info, check fan manual) | PF30.7 Tuloilmapuhallin, varoitus (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8153 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
PF30.7 Supply air fan , bus communication error 0 = Inactive 1 = Active | PF30.7: Tuloilmapuhallin, väylävika 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 8154 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
TF10.8 Supply air fan, electrical power | TF10.8 Tuloilmapuhallin, sähköteho | 8160 | 1 | W | ReadOnly | UINT16 |  | 0 W | 65535 W
TF10.8 Supply air fan, speed | TF10.8 Tuloilmapuhallin, pyörimisnopeus | 8161 | 1 | rpm | ReadOnly | UINT16 |  | 0 rpm | 65535 rpm
TF10.8 Supply air fan, status (bit info, check fan manual) | TF10.8 Tuloilmapuhallin, tila (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8162 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
TF10.8 Supply air fan, warning (bit info, check fan manual) | TF10.8 Tuloilmapuhallin, varoitus (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8163 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
TF10.8 Supply air fan , bus communication error 0 = Inactive 1 = Active | TF10.8: Tuloilmapuhallin, väylävika 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 8164 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
PF30.8 Supply air fan, electrical power | PF30.8 Tuloilmapuhallin, sähköteho | 8170 | 1 | W | ReadOnly | UINT16 |  | 0 W | 65535 W
PF30.8 Supply air fan, speed | PF30.8 Tuloilmapuhallin, pyörimisnopeus | 8171 | 1 | rpm | ReadOnly | UINT16 |  | 0 rpm | 65535 rpm
PF30.8 Supply air fan, status (bit info, check fan manual) | PF30.8 Tuloilmapuhallin, tila (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8172 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
PF30.8 Supply air fan, warning (bit info, check fan manual) | PF30.8 Tuloilmapuhallin, varoitus (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8173 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
PF30.8 Supply air fan , bus communication error 0 = Inactive 1 = Active | PF30.8: Tuloilmapuhallin, väylävika 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 8174 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
TF10.9 Supply air fan, electrical power | TF10.9 Tuloilmapuhallin, sähköteho | 8180 | 1 | W | ReadOnly | UINT16 |  | 0 W | 65535 W
TF10.9 Supply air fan, speed | TF10.9 Tuloilmapuhallin, pyörimisnopeus | 8181 | 1 | rpm | ReadOnly | UINT16 |  | 0 rpm | 65535 rpm
TF10.9 Supply air fan, status (bit info, check fan manual) | TF10.9 Tuloilmapuhallin, tila (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8182 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
TF10.9 Supply air fan, warning (bit info, check fan manual) | TF10.9 Tuloilmapuhallin, varoitus (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8183 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
TF10.9 Supply air fan , bus communication error 0 = Inactive 1 = Active | TF10.9: Tuloilmapuhallin, väylävika 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 8184 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
PF30.9 Supply air fan, electrical power | PF30.9 Tuloilmapuhallin, sähköteho | 8190 | 1 | W | ReadOnly | UINT16 |  | 0 W | 65535 W
PF30.9 Supply air fan, speed | PF30.9 Tuloilmapuhallin, pyörimisnopeus | 8191 | 1 | rpm | ReadOnly | UINT16 |  | 0 rpm | 65535 rpm
PF30.9 Supply air fan, status (bit info, check fan manual) | PF30.9 Tuloilmapuhallin, tila (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8192 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
PF30.9 Supply air fan, warning (bit info, check fan manual) | PF30.9 Tuloilmapuhallin, varoitus (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 8193 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
PF30.9 Supply air fan , bus communication error 0 = Inactive 1 = Active | PF30.9: Tuloilmapuhallin, väylävika 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 8194 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1