## Info
|  |  | HiLTO-säädin Modbus rekisterit | 2026-06-02
Ohjelmaversiosta V1.0.5
- Rekisterityyppi aina holding register (4xxxx)
- Funktiokoodit 03, 06, 16 03: Read holding register 06: Write single holding register 16: Write multiple holding register
- Datatyypin UINT32 luettava sanajärjestys aina ensin LSB
- Luettava/kirjoitettava rekisteri on osoite + 1 (register = address + 1)
- Luettavan rekisterin Modicon-rekisteri on osoite + 40001 (Modicon register = address + 40001) esim. poistoilman lämpötila osoite 10005 = modicon register 50006
Modbus RTU-tehdasparametrit |  | Modbus TCP/IP-tehdasparametrit
Osoite (ID): | 1 | LAN IP-osoite: | 10.100.1.197
Baudinopeus: | 38400 | LAN verkkopeite: | 255.255.255.0
Pariteetti: | 8E1
Ohjeet väyläkommunikoinnin tehdasparametrien muuttamiseksi:
Modbus RTU: |  | Modbus TCP/IP:
1. Siirry näytön oikealla puolella olevien nuolinäppäimien avulla rataksen kohtaan ja paina tämän jälkeen OK.
2. Siirry avautuvasta ikkunasta nuolinäppäimien avulla kohtaan Väylä ja paina OK.
3. Ja tämän jälkeen avautuvasta ikkunasta siirry kohtaan
RTU Asetukset ja paina OK.
4. Tämän jälkeen asettele halutut parametrit navigointinäppäimien avulla. Tallenna aina muutettu parametri painamalla OK.
5. Lopuksi navigoi vasemmalle osoittavalla nuolinäppäimellä takaisin aloitusnäkymään.
1. Siirry näytön oikealla puolella olevien nuolinäppäimien avulla rataksen kohtaan ja paina tämän jälkeen OK.
2. Siirry avautuvasta ikkunasta nuolinäppäimien avulla kohtaan Väylä ja paina OK.
3. Ja tämän jälkeen avautuvasta ikkunasta siirry kohtaan
TCP IP Asetuset ja paina OK.
4. Tämän jälkeen asettele halutut parametrit navigointinäppäimien avulla. Tallenna aina muutettu parametri painamalla OK.

## Pikaohje_Väyläohjaus
Koneen käynnin ohjaustoimintojen toteuttaminen Modbus väyläohjauksen kautta:
1. Kirjoita rekisteriosoitteeseen 12000 arvo 1.
Nopeusohjauksen väyläohjaus käytössä (ei ylikirjoita käyttöpäätteeltä käsipakotuksia) 0 = Koneen oma aikaohjelma 1 = Väyläohjaus
2. Määritä RAU-järjestelmään haluttu aikaohjelma ja kirjoita aikaohjelman mukaisesti rekisteriosoitteeseen 12001 koneen haluttua käyntitehoa.
Nopeuspyynti väylältä (osoite 12000 täytyy olla myös 1) 0 = Seis 1 = Osateho 2 = Normaali teho 3 = Tehostettu teho
Koneen puhallinnopeuden säätötavan ja asetusarvojen muuttaminen Modbus väyläohjauksen kautta:
1. Kirjoita rekisteriosoitteeseen 12002 haluttu puhallinnopeuden säätötapa.
Puhallinnopeuden säätötapa 1 = Vakionopeus 2 = Kanavapainesäätö 3 = Ilmavirtasäätö
2. Kirjoita valitun säätötavan asetusarvojen osoitteisiin halutut asetusarvot eri nopeuksilla:
Koneen hälytysten lukeminen ja kuittaaminen Modbus väyläohjauksen kautta:
1. Lue haluttujen yksittäisten hälytysten tiedot rekisteriosoitealueelta 10501-10599. Osoitteen arvon ollessa 0, kyseinen hälytys ei ole aktiivinen. Osoitteen arvon ollessa 1, kyseinen hälytys on aktiivinen.
2. Yksittäisen hälytyksen voi kuitata rekisteriosoitealueelta 10701-10799. Osoitteen arvon ollessa 0, kyseinen hälytys ei ole kuitattavissa. Osoitteen arvon ollessa 1, kyseinen hälytys on kuitattavissa hälytysehtojen poistuttua. Kuittaa hälytys kirjoittamalla kuitattavan hälytyksen kuittaustilan osoitteeseen 0.
3. Kaikki kuitattavissa olevat hälytykset voi kuitata kerralla rekisteriosoitteesta 10789. Kirjoita osoitteeseen arvo 1, jolloin kaikki sillä hetkellä kuittaamattomat hälytykset joiden hälytysehdot eivät täyty kuittaantuvat. Kuittaus tapahtuu aina arvon nousevasta reunasta.
4. Hälytyslaskureiden rekisteriosoitteista voi lukea kootusti eri hälytysryhmiä: Hälytysluokan A aktiivisten hälytysten lukumäärä osoitteesta 11301. Hälytysluokan B aktiivisten hälytysten lukumäärä osoitteesta 11302.
Käsikäytöt Modbus väyläohjauksen kautta:
Esimerkkinä on käytetty koneen poistoilmapuhaltimen käyntiluvan ja säätöviestin käsikäyttöä. Muiden käsikäytettävien komponenttien toimintaperiaate vastaava.
1. Kirjoita rekisteriosoitteeseen 13415 arvo 1.
Poistoilmapuhaltimen käyntiluvan käsikäyttö 0 = Auto 1 = Käsikäyttö
2. Kirjoita rekisteriosoitteeseen 13416 haluttu käsikäytön arvo.
Poistoilmapuhaltimen käyntiluvan käsikäytön arvo (osoitteen 13415 täytyy olla 1) 0 = Ei päällä 1 = Päällä
3. Kirjoita rekisteriosoitteeseen 13417 arvo 1.
Poistoilmapuhaltimen säätöviestin käsikäyttö 0 = Auto 1 = Käsikäyttö
4. Kirjoita rekisteriosoitteeseen 13418 haluttu puhaltimen pyörimisnopeus prosentteina.
Poistoilmapuhaltimen säätöviestin käsikäytön arvo (osoitteen 13417 täytyy olla 1)
5. Rekisteriosoitteesta 10220 voidaan lukea, onko koneessa käsinpakotuksia aktiivisena. Koneessa käsinpakotuksia aktiivisena 0 = Ei aktiivisia käsinpakotuksia 1 = Käsinpakotuksia aktiivisena
Talteenoton sulatustarve:
1. Selvitä, että poistoilmakoneeseen on ajettu lämmöntalteenottopatterin sulatusrajojen testiajo. Mikäli testiajoa ei ole tehty, suorita se kirjoittamalla rekisteriosoitteeseen 12633 arvo 1.
Lämmöntalteenottopatterin sulatusrajojen testiajon käynnistys 0 = Pois 1 = Käynnistys/Päällä
2. Lämmöntalteenottopatterin sulatustarve indikoidaan rekisteriosoitteessa 10369. Lue tämä rekisteriosoite ja tee lämmöntalteenoton ohjauksessa/säädössä tarvittavat toimenpiteet sulatuksen aikaansaamiseksi.
HiLTO säätimen kellonajan päivitys Modbus väyläohjauksen kautta:
1. Kirjoita rekisteriosoitteeseen 12003 arvo 2.
HiLTO säätimen päivämäärän ja kellonajan päivitys 0 = Päivämäärien ja kellonajan muokkaaminen ei mahdollista 1 = Tallenna päivämäärän ja kellonajan muutokset 2 = Muokkaa päivämäärä ja kellonaika asetuksia osoitteista 12004-12010
2. Kirjoita rekisteriosoitteisiin 12004-12010 halutut muutokset rekisteriosoitteen kuvauksen mukaisesti.
3. Kirjoita rekisteriosoitteeseen 12003 arvo 1. Tehdyt muutokset kellonaika- ja päivämääräasetuksiin tallentuvat.
HUOM!
Jos koneen käyntitavaksi on valittu säätimen käyttöliittymästä
Käsin seis/Käsin osateho/Käsin normaali teho tai Käsin tehostettu teho, kone seuraa kyseistä ohjausta korkeammalla prioriteetilla
HUOM!
Sulatusrajojen tarkkuuden varmistamiseksi, lämmöntalteenottopatterin/-patterien lamellien täytyy olla kuivat. Testiajon aikana poistopuhallinta pyöritetään neljällä eri nopeudella: 25 %, 50 %, 75 % ja 100 %.
Rekisteriosoite
Vakionopeus Kanavapainesäätö Ilmavirtasäätö
Asetusarvo nopeudella 1 (osateho) 12205 12211 12217
Asetusarvo nopeudella 2 (normaali teho) 12206 12212 12218
Asetusarvo nopeudella 3 (tehostettu teho) 12207 12213 12219

## ReadOnly
Description | Kuvaus | Address | Scaling | Unit | Access | Type | Default value | Min | Max | Recommended register
Analogue Inputs | Analogiset sisääntulot
Exhaust air temperature | Poistoilman lämpötila | 10005 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
1st waste air temperature | 1. jäteilman lämpötila | 10006 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Exhaust air fan calculated air flow | Poistoilmapuhaltimen laskennallinen ilmavirta | 10010 | 1 | l/s | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Exhaust air fan flow pressure difference | Poistoilmapuhaltimen virtauspaine | 10012 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
1st exhaust air filter pressure difference | 1. poistoilmasuodattimen paine-ero | 10014 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
1st heat recovery coil exhaust pressure difference | 1. lämmöntalteenottopatterin poistoilman paine-ero | 10015 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Exhaust air duct pressure | Poistoilmakanavan paine | 10017 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Outdoor air temperature | Ulkoilman lämpötila | 10023 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Heat recovery circuit exhaust coil return liquid temperature | Lämmöntalteenottopiirin poistopatterin paluunesteen lämpötila | 10029 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Heat recovery circuit exhaust coil liquid flow (only in case with the Netto+ heat recovery, when there are several exhaust coils in the circuit) | Lämmöntalteenottopiirin poistopatterin nesteen virtaama (vain Netto+ ratkaisun yhteydessä, kun piirissä on useampi poistoilmapatteri) | 10030 | 100 | l/s | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
2nd exhaust air filter pressure difference (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coils) | 2. poistoilmasuodattimen paine-ero (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 10031 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
2nd heat recovery coil exhaust pressure difference (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coils) | 2. lämmöntalteenottopatterin poistoilman paine-ero (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 10032 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
2nd waste air temperature (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coils) | 2. jäteilman lämpötila (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 10033 | 10 | °C | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Digital Inputs | Digitaaliset sisääntulot
External locking status 0 = Inactive 1 = Active | Ulkoinen lukitus 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 10050 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1
Exhaust air fan status 0 = Stopped 1 = Running | Poistoilmapuhaltimen tilatieto 0 = Seis 1 = Käy | 10053 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Boost timer/switch status 0 = Inactive 1 = Active | Tehostuspainikkeen tilatieto 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 10060 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
HiLTO command digital input status 0 = Inactive 1 = Active | HiLTO käyntiluvan tilatieto 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 10066 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Analogue Outputs | Analogiset ulostulot
Exhaust air fan speed control | Poistoilmapuhaltimen nopeussäätö | 10091 | 10 | % | ReadOnly | INT16 |  | 0% | 100% | x
Heat recovery circuit exhaust coil valve control (only in case with the Netto+ heat recovery, when there are several exhaust coils in the circuit) | Lämmöntalteenottopiirin poistopatterin venttiilin säätöviesti (vain Netto+ ratkaisun yhteydessä, kun piirissä on useampi poistoilmapatteri) | 10105 | 10 | % | ReadOnly | INT16 |  | 0% | 100%
Digital Outputs | Digitaaliset ulostulot
Exhaust air fan command 0 = Stop 1 = Run | Poistoilmapuhaltimen käyntilupa 0 = Seis 1 = Käy | 10131 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Exhaust air damper command 0 = Close 1 = Open | Poistoilmapellin ohjaus 0 = Kiinni 1 = Auki | 10133 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
Sum alarm relay output status 0 = Off 1 = On | Summahälytyksen relelähtö 0 = Pois 1 = Päällä | 10142 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1
Frost protection cable command 0 = Stop 1 = Run | Sulanapitokaapelin käyntilupa 0 = Seis 1 = Käy | 10143 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x
HiLTO status information relay output status 0 = Stop 1 = Run | HiLTO:n käyntitiedon relelähdön tilatieto 0 = Seis 1 = Käy | 10144 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1
Status Signals | Tilatiedot
Current speed 0 = Stopped 1 = Partial power 2 = Normal power 3 = Boosted power | Nykyinen nopeus 0 = Seis 1 = Osateho 2 = Normaali teho 3 = Tehostettu teho | 10200 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 3 | x
Control type 0 = Device own time Schedule 1 = Bus control from BMS 2 = Hand control 3 = Stopped by alarm | Ohjaustapa 0 = Koneen oma aikaohjelma 1 = Väyläohjaus rakennusautomaatiojärjestelmästä 2 = Käyntiteho valittu käsin käyttöliittymästä 3 = Hälytyksellä seis | 10201 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 3 | x
Control status type 0 = None/Normal control 4 = Outdoor air temperature is limiting the air flow 5 = Additional run-time timer or booster timer is active | Ilmanvaihtokoneen käyntitila 0 = Normaali säätö 4 = Ulkoilman lämpötila rajoittaa ilmanvaihtokoneen ilmamäärää (ulkolämpötilarajoitus) 5 = Tehostuspainikekäyttö | 10202 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 5 | x
Current exhaust air fan setpoint | Nykyinen poistoilmapuhaltimen asetusarvo | 10206 | 10 | %/Pa/l/s | ReadOnly | UINT16 |  | 0 %/Pa/l/s | 65535 %/Pa/l/s | x
Current constant speed control setpoint for the exhaust air fan - If other speed control type is in use, the value is zero | Vakionopeussäädön voimassa oleva asetusarvo poistoilmapuhaltimelle - Muun säätötavan ollessa käytössä arvo on 0 | 10209 | 1 | % | ReadOnly | UINT16 |  | 0% | 100%
Current duct pressure control setpoint for the exhaust air fan - If other speed control type is in use, the value is zero | Kanavapainesäädön voimassa oleva asetusarvo poistoilmapuhaltimelle - Muun säätötavan ollessa käytössä arvo on 0 | 10211 | 1 | Pa | ReadOnly | UINT16 |  | 0 Pa | 65535 Pa
Current air flow control setpoint for the exhaust air fan - If other speed control type is in use, the value is zero | Ilmavirtasäädön voimassa oleva asetusarvo poistilmapuhaltimelle - Muun säätötavan ollessa käytössä arvo on 0 | 10213 | 1 | l/s | ReadOnly | UINT16 |  | 0 l/s | 65535 l/s
At least one device value in hand control 0 = Not active hand controls 1 = Active handcontrols | Koneessa käsinpakotuksia aktiivisena 0 = Ei aktiivisia käsinpakotuksia 1 = Käsinpakotuksia aktiivisena | 10220 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  |  |  | x
Info | Info
Software version Major (Major.Minor.Patch) | Ohjelmaversio Major (Major.Minor.Patch) | 10300 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 32000
Software version Minor (Major.Minor.Patch) | Ohjelmaversio Minor (Major.Minor.Patch) | 10301 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 99
Software version Patch (Major.Minor.Patch) | Ohjelmaversio Patch (Major.Minor.Patch) | 10302 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 999
Heat recovery coil defrosting requirement start limit | Lämmöntalteenottopatterin sulatustarpeen käynnistyksen raja-arvo | 10304 | 1 | Pa | ReadOnly | UINT16 |  | 0 Pa |  | x
Heat recovery coil defrosting requirement stop limit | Lämmöntalteenottopatterin sulatustarpeen pysäytyksen raja-arvo | 10305 | 1 | Pa | ReadOnly | UINT16 |  | 0 Pa |  | x
SFP value (real time) | SFP-luku (hetkellinen) | 10310 | 100 | kW/m3/s | ReadOnly | UINT16 |  | 0,00 kW/m3/s |  | x
Exhaust air fan usage hours | Poistoilmapuhaltimen käyntiaika | 10313 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h |  | x
Boost timer/switch usage hours | Tehostuspainikkeen/-kytkimen käyntiaika | 10323 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Heat recovery defrosting requirement usage hours | Lämmöntalteenoton sulatustarpeen käyntiaika | 10331 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Heat recovery coil calculated power | Lämmöntalteenottopatterin laskennallinen teho | 10337 | 1000 | kW | ReadOnly | UINT32 |  | 0,000 kW |  | x
Exhaust air fan current electrical power | Poistoilmapuhaltimen hetkellinen sähköteho | 10347 | 1000 | kW | ReadOnly | UINT32 |  | 0,000 kW |  | x
Heat recovery coil calculated recovered energy | Lämmöntalteenottopatterin laskennallinen talteen otettu energia | 10351 | 10 | kWh | ReadOnly | UINT32 |  | 0,0 kWh |  | x
Exhaust air fan calculated electrical energy consumption | Poistoilmapuhaltimen laskennallinen sähköenergiankulutus | 10361 | 10 | kWh | ReadOnly | UINT32 |  | 0,0 kWh |  | x
Heat recovery coil defrosting requirement counter | Lämmöntalteenottopatterin sulatustarpeen käyntikerrat | 10365 | 1 |  | ReadOnly | UINT32 |  | 0
Frost protection cable usage hours | Sulanapitokaapelin käyntiaika | 10367 | 1 | h | ReadOnly | UINT32 |  | 0 h
Heat recovery frost requirement indication 0= No need for defrosting 1= Need for defrosting | Lämmöntalteenoton sulatustarpeen indikointi 0 = Ei talteenoton sulatustarvetta 1 = Talteenoton sulatustarve aktiivinen | 10369 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1 | x

## Alarms
Description | Kuvaus | Address | Scaling | Unit | Access | Type | Default value | Min | Max | Recommended register
Alarm Status 0 = Inactive 1 = Active | Hälytysten tilat 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen
Exhaust air fan conflict alarm | Poistoilmapuhaltimen ristiriitahälytys | 10501 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Exhaust air temperature fire hazard alarm | Poistoilman lämpötilan palovaarahälytys | 10505 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
External locking alarm | Ulkoisen lukituksen hälytys | 10508 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
Exhaust air fan speed controller fault alarm | Poistoilmapuhaltimen nopeussäätimen vikahälytys | 10510 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
1st exhaust air filter alarm | 1. poistoilmasuodattimen hälytys | 10514 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
1st exhaust air filter flow alarm | 1. poistoilmasuodattimen virtaushälytys | 10516 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air flow deviation alarm | Poistoilman ilmavirtauksen säätöpoikkeamahälytys | 10521 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust duct pressure deviation alarm | Poistoilman kanavapaineen säätöpoikkeamahälytys | 10522 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air temperature low limit alarm | Poistoilman lämpötilan alarajahälytys | 10532 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
1st heat recovery coil exhaust pressure difference high limit alarm | 1. lämmöntalteenottopatterin poistoilmapuolen paine-eron ylärajahälytys | 10537 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Heat recovery coil long defrosting requirement time alarm | Lämmöntalteenottopatterin pitkä sulatustarve hälytys | 10539 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Boost timer/switch long active time alarm | Tehostuspainikkeen jatkuva päälläoloaika hälytys | 10548 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Outdoor air temperature sensor fault alarm | Ulkoilman lämpötilan anturivikahälytys | 10551 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air temperature sensor fault alarm | Poistoilman lämpötilan anturivikahälytys | 10558 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
1st waste air temperature sensor fault alarm | 1. jäteilman lämpötilan anturivikahälytys | 10559 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air fan bus communication fault alarm | Poistoilmapuhaltimen väylävikahälytys | 10564 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air temperature high limit alarm | Poistoilman lämpötilan ylärajahälytys | 10577 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
1st waste air temperature low limit alarm | 1. jäteilman lämpötilan alarajahälytys | 10578 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Heat recovery circuit exhaust coil return liquid temperature sensor fault alarm | Lämmöntalteenottopiirin poistopatterin paluunesteen lämpötilan anturivikahälytys | 10579 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
2nd waste air temperature low limit alarm (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coils) | 2. jäteilman lämpötilan alarajahälytys (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 10580 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
2nd heat recovery coil exhaust pressure difference high limit alarm (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coils) | 2. lämmöntalteenottopatterin poistoilmapuolen paine-eron ylärajahälytys (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 10581 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
2nd waste air temperature sensor fault alarm (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coils) | 2. jäteilman lämpötilan anturivikahälytys (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 10582 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
2nd exhaust air filter alarm (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coils) | 2. poistoilmasuodattimen hälytys (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 10583 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1 | x
2nd exhaust air filter flow alarm (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coils) | 2. poistoilmasuodattimen virtaushälytys (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 10584 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Heat recovery circuit exhaust coil valve conflict alarm (only in case with the Netto+ heat recovery, when there are several exhaust coils in the circuit) | Lämmöntalteenottopiirin poistopatterin venttiilin ristiriitahälytys (vain Netto+ ratkaisun yhteydessä, kun piirissä on useampi poistoilmapatteri) | 10585 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Frost cable fault current alarm | Sulanapitokaapelin vikavirtasuojan laukeamishälytys | 10591 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Alarm acknowledge status 0 = Not able to acknowledge 1 = Able to acknowledge To acknowledge the alarm, write 0 | Hälytysten kuittaustilat 0 = Ei kuitattavissa 1 = Kuitattavissa Kuittaa hälytys kirjoittamalla arvo 0
Exhaust air fan conflict alarm acknowledge | Poistoilmapuhaltimen ristiriitahälytyksen kuittaus | 10701 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air temperature fire hazard alarm acknowledge | Poistoilman lämpötilan palovaarahälytyksen kuittaus | 10705 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
External locking alarm acknowledge | Ulkoisen lukituksen hälytyksen kuittaus | 10708 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air fan speed controller fault alarm acknowledge | Poistoilmapuhaltimen nopeussäätimen vikahälytyksen kuittaus | 10710 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
1st exhaust air filter alarm acknowledge | 1. poistoilmasuodattimen hälytyksen kuittaus | 10714 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
1st exhaust air filter flow alarm acknowledge | 1. poistoilmasuodattimen virtaushälytyksen kuittaus | 10716 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air flow deviation alarm acknowledge | Poistoilman ilmavirtauksen säätöpoikkeamahälytyksen kuittaus | 10721 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust duct pressure deviation alarm acknowledge | Poistoilman kanavapaineen säätöpoikkeamahälytyksen kuittaus | 10722 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air temperature low limit alarm acknowledge | Poistoilman lämpötilan alarajahälytyksen kuittaus | 10732 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
1st heat recovery coil exhaust pressure difference high limit alarm acknowledge | 1. lämmöntalteenottopatterin poistoilmapuolen paine-eron ylärajahälytyksen kuittaus | 10737 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Heat recovery coil long defrosting requirement time alarm acknowledge | Lämmöntalteenottopatterin pitkä sulatustarve hälytyksen kuittaus | 10739 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Boost timer/switch long active time alarm acknowledge | Tehostuspainikkeen jatkuva päälläoloaika hälytyksen kuittaus | 10748 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Outdoor air temperature sensor fault alarm acknowledge | Ulkoilman lämpötilan anturivikahälytyksen kuittaus | 10751 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air temperature sensor fault alarm acknowledge | Poistoilman lämpötilan anturivikahälytyksen kuittaus | 10758 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
1st waste air temperature sensor fault alarm acknowledge | 1. jäteilman lämpötilan anturivikahälytyksen kuittaus | 10759 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air fan bus communication fault alarm acknowledge | Poistoilmapuhaltimen väylävikahälytyksen kuittaus | 10764 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air temperature high limit alarm acknowledge | Poistoilman lämpötilan ylärajahälytyksen kuittaus | 10777 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
1st waste air temperature low limit alarm acknowledge | 1. jäteilman lämpötilan alarajahälytyksen kuittaus | 10778 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Heat recovery circuit exhaust coil return liquid temperature sensor fault alarm acknowledge | Lämmöntalteenottopiirin poistopatterin paluunesteen lämpötilan anturivikahälytyksen kuittaus | 10779 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
2nd waste air temperature low limit alarm acknowledge (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coils) | 2. jäteilman lämpötilan alarajahälytyksen kuittaus (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 10780 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
2nd heat recovery coil exhaust pressure difference high limit alarm acknowledge (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coils) | 2. lämmöntalteenottopatterin poistoilmapuolen paine-eron ylärajahälytyksen kuittaus (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 10781 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
2nd waste air temperature sensor fault alarm acknowledge (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coils) | 2. jäteilman lämpötilan anturivikahälytyksen kuittaus (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 10782 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
2nd exhaust air filter alarm acknowledge (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coils) | 2. poistoilmasuodattimen hälytyksen kuittaus (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 10783 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
2nd exhaust air filter flow alarm acknowledge (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coils) | 2. poistoilmasuodattimen virtaushälytyksen kuittaus (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 10784 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Heat recovery circuit exhaust coil valve conflict alarm acknowledge (only in case with the Netto+ heat recovery, when there are several exhaust coils in the circuit) | Lämmöntalteenottopiirin poistopatterin venttiilin ristiriitahälytyksen kuittaus (vain Netto+ ratkaisun yhteydessä, kun piirissä on useampi poistoilmapatteri) | 10785 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Acknowledge all inactive unacknowledged alarms (to acknowledge the alarms, write 1) | Kuittaa kaikki poistuneet kuittaamattomat hälytykset (kuittaa hälytykset kirjoittamalla arvo 1) | 10789 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 | 0 | 0 | 1 | x
Frost cable fault current alarm acknowledge | Sulanapitokaapelin vikavirtasuojan laukeamishälytyksen kuittaus | 10791 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 1
Alarm limits | Hälytysten raja-arvot
Exhaust air temperature fire hazard alarm value | Poistoilman lämpötilan palovaarahälytyksen hälytysraja | 10902 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 75,0 °C | 0,0 °C | 99,9 °C
1st exhaust air filter alarm value | 1. poistoilmasuodattimen hälytyksen hälytysraja | 10906 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 200 Pa | 0 Pa | 1000 Pa
1st exhaust air filter flow alarm value | 1. poistoilmasuodattimen virtaushälytyksen hälytysraja | 10908 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | -5 Pa | -10 Pa | 1000 Pa
Exhaust air flow deviation alarm value | Poistoilman ilmavirtauksen säätöpoikkeamahälytyksen hälytysraja | 10912 | 1 | l/s | ReadWrite | INT16 | 200 l/s | 0 l/s | 5000 l/s
Exhaust duct pressure deviation alarm value | Poistoilman kanavapaineen säätöpoikkeamahälytyksen hälytysraja | 10913 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 25 Pa | 0 Pa | 2000 Pa
Exhaust air temperature low limit alarm value | Poistoilman lämpötilan alarajahälytyksen hälytysraja | 10918 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 5,0 °C | 0,0 °C | 50,0 °C
1st heat recovery coil exhaust pressure difference high limit alarm value | 1. lämmöntalteenottopatterin poistoilmapuolen paine-eron ylärajahälytyksen hälytysraja | 10923 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 450 Pa | 0 Pa | 1000 Pa
Exhaust air temperature high limit alarm value | Poistoilman lämpötilan ylärajahälytyksen hälytysraja | 10927 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 40,0 °C | 0,0 °C | 99,9 °C
1st waste air temperature low limit alarm value | 1. jäteilman lämpötilan alarajahälytyksen hälytysraja | 10928 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | -30,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
2nd waste air temperature low limit alarm value (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coils) | 2. jäteilman lämpötilan alarajahälytyksen hälytysraja (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 10929 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | -30,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
2nd heat recovery coil exhaust pressure difference high limit alarm value (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coils) | 2. lämmöntalteenottopatterin poistoilmapuolen paine-eron ylärajahälytyksen hälytysraja (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 10930 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 450 Pa | 0 Pa | 1000 Pa
2nd exhaust air filter alarm value (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coils) | 2. poistoilmasuodattimen hälytyksen hälytysraja (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 10931 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 200 Pa | 0 Pa | 1000 Pa
2nd exhaust air filter flow alarm value (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coils) | 2. poistoilmasuodattimen virtaushälytyksen hälytysraja (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 10932 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | -5 Pa | -10 Pa | 1000 Pa
Alarm delays | Hälytysviiveet
Exhaust air fan conflict alarm delay | Poistoilmapuhaltimen ristiriitahälytyksen viive | 11101 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 120 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air temperature fire hazard alarm delay | Poistoilman lämpötilan palovaarahälytyksen viive | 11105 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 5 s | 0 s | 32400 s
External locking alarm delay | Ulkoisen lukituksen hälytyksen viive | 11108 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 5 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air fan speed controller fault alarm delay | Poistoilmapuhaltimen nopeussäätimen vikahälytyksen viive | 11110 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
1st exhaust air filter alarm delay | 1. poistoilmasuodattimen hälytyksen viive | 11114 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
1st exhaust air filter flow alarm delay | 1. poistoilmasuodattimen virtaushälytyksen viive | 11116 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 120 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air flow deviation alarm delay | Poistoilman ilmavirtauksen säätöpoikkeamahälytyksen viive | 11121 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Exhaust duct pressure deviation alarm delay | Poistoilman kanavapaineen säätöpoikkeamahälytyksen viive | 11122 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air temperature low limit alarm delay | Poistoilman lämpötilan alarajahälytyksen viive | 11132 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
1st heat recovery coil exhaust pressure difference high limit alarm delay | 1. lämmöntalteenottopatterin poistoilmapuolen paine-eron ylärajahälytyksen viive | 11137 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
Heat recovery coil long defrosting requirement time alarm delay | Lämmöntalteenottopatterin pitkä sulatustarve hälytyksen viive | 11139 | 1 | min | ReadWrite | UINT16 | 180 min | 0 min | 540 min
Boost timer/switch long active time alarm delay | Tehostuspainikkeen jatkuva päälläoloaika hälytyksen viive | 11148 | 1 | min | ReadWrite | UINT16 | 540 min | 0 min | 540 min
Outdoor air temperature sensor fault alarm delay | Ulkoilman lämpötilan anturivikahälytyksen viive | 11151 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air temperature sensor fault alarm delay | Poistoilman lämpötilan anturivikahälytyksen viive | 11158 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
1st waste air temperature sensor fault alarm delay | 1. jäteilman lämpötilan anturivikahälytyksen viive | 11159 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air fan bus communication fault alarm delay | Poistoilmapuhaltimen väylävikahälytyksen viive | 11164 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 120 s | 0 s | 32400 s
Exhaust air temperature high limit alarm delay | Poistoilman lämpötilan ylärajahälytyksen viive | 11177 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 300 s | 0 s | 32400 s
1st waste air temperature low limit alarm delay | 1. jäteilman lämpötilan alarajahälytyksen viive | 11178 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
Heat recovery circuit exhaust coil return liquid temperature sensor fault alarm delay | Lämmöntalteenottopiirin poistopatterin paluunesteen lämpötilan anturivikahälytyksen viive | 11179 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
2nd waste air temperature low limit alarm delay (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coils) | 2. jäteilman lämpötilan alarajahälytyksen viive (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 11180 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
2nd heat recovery coil exhaust pressure difference high limit alarm delay (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coils) | 2. lämmöntalteenottopatterin poistoilmapuolen paine-eron ylärajahälytyksen viive (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 11181 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
2nd waste air temperature sensor fault alarm delay (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coils) | 2. jäteilman lämpötilan anturivikahälytyksen viive (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 11182 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 30 s | 0 s | 32400 s
2nd exhaust air filter alarm delay (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coils) | 2. poistoilmasuodattimen hälytyksen viive (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 11183 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
2nd exhaust air filter flow alarm delay (only in HiLTO unit with 2 heat recovery coils) | 2. poistoilmasuodattimen virtaushälytyksen viive (vain HiLTO:ssa, jossa on 2 lämmöntalteenottopatteria) | 11184 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 120 s | 0 s | 32400 s
Heat recovery circuit exhaust coil valve conflict alarm delay (only in case with the Netto+ heat recovery, when there are several exhaust coils in the circuit) | Lämmöntalteenottopiirin poistopatterin venttiilin ristiriitahälytyksen viive (vain Netto+ ratkaisun yhteydessä, kun piirissä on useampi poistoilmapatteri) | 11185 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 180 s | 0 s | 32400 s
Frost cable fault current alarm delay | Sulanapitokaapelin vikavirtasuojan laukeamishälytyksen viive | 11191 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 60 s | 0 s | 32400 s
Alarm counters | Hälytyslaskurit
Active alarms total count | Aktiivisten hälytysten lukumäärä | 11300 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 32400
Active class A alarms count | Hälytysluokan A aktiivisten hälytysten lukumäärä | 11301 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 32400 | x
Active class B alarms count | Hälytysluokan B aktiivisten hälytysten lukumäärä | 11302 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 32400 | x
Active unacknowledged alarms count | Aktiivisten kuittaamattomien hälytysten lukumäärä | 11303 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 32400
Inactive unacknowledged alarms count | Poistuneiden kuittaamattomien hälytysten lukumäärä | 11304 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 |  | 0 | 32400

## Control and Config
Description | Kuvaus | Address | Scaling | Unit | Access | Type | Default | Min | Max | Recommended register
Main Control | Pääsäätö
Enable bus control (does not override local hand control) 0 = HiLTO's own time schedule 1 = Bus control | Nopeusohjauksen väyläohjaus käytössä (ei ylikirjoita käyttöpäätteeltä käsipakotuksia) 0 = Koneen oma aikaohjelma 1 = Väyläohjaus | 12000 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1 | x
Bus Control speed request (register 12000 needs to be also 1) 0 = Stopped 1 = Partial power 2 = Normal power 3 = Boosted power | Nopeuspyynti väylältä (osoite 12000 täytyy olla myös 1) 0 = Seis 1 = Osateho 2 = Normaali teho 3 = Tehostettu teho | 12001 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 3 | x
Fan Control type 1 = Constant speed control 2 = Duct pressure control 3 = Air flow control | Puhallinnopeuden säätötapa 1 = Vakionopeus 2 = Kanavapainesäätö 3 = Ilmavirtasäätö | 12002 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 1 | 1 | 3 | x
Updating HiLTO controller's date and time 0 = Not possible to change date and time 1 = Save the date and time changes 2 = Change date and time settings from address 12004-12010 | HiLTO säätimen päivämäärän ja kellonajan päivitys 0 = Päivämäärän ja kellonajan muokkaaminen ei mahdollista 1 = Tallenna päivämäärän ja kellonajan muutokset 2 = Päivämäärän ja kellonajan asetuksiien muuttaminen mahdollista osoitteista 12004-12010 | 12003 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 | 0
HiLTO controller's year | HiLTO säätimen päivämäärän vuosi | 12004 | 1 | v | ReadWrite | UINT16 | 25 v | 10 v | 99 v
HiLTO controller's month | HiLTO säätimen päivämäärän kuukausi | 12005 | 1 | kk | ReadWrite | UINT16 | 1 kk | 1 kk | 12 kk
HiLTO controller's day of the month | HiLTO säätimen päivämäärän päivä | 12006 | 1 | pv | ReadWrite | UINT16 | 1 pv | 1 pv | 31 pv
HiLTO controller's day of the week 0 = Sunday 1 = Monday 2 = Tuesday 3 = Wednesday 4 = Thursday 5 = Friday 6 = Saturday | HiLTO säätimen päivämäärän viikonpäivä 0 = Sunnuntai 1 = Maanantai 2 = Tiistai 3 = Keskiviikko 4 = Torstai 5 = Perjantai 6 = Lauantai | 12007 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 | 0 | 0 | 6
HiLTO controller clock's hours | HiLTO säätimen kellon tunnit | 12008 | 1 | h | ReadWrite | UINT16 | 0 h | 0 h | 23 h
HiLTO controller clock's minutes | HiLTO säätimen kellon minuutit | 12009 | 1 | min | ReadWrite | UINT16 | 0 min | 0 min | 59 min
HiLTO controller clock's seconds | HiLTO säätimen kellon sekunnit | 12010 | 1 | s | ReadWrite | UINT16 | 0 s | 0 s | 59 s
Automatic daylight saving time 0 = OFF 1 = ON | Automaattinen kesäajan vaihto käytössä: 0 = OFF 1 = ON | 12011 | 1 |  | ReadWrite | UINT16 | 1 | 0 | 1
Fan Settings | Puhallinasetukset
Exhaust air fan acceleration ramp time | Poistoilmapuhaltimen kiihdytysrampin aika | 12201 | 1 | s | ReadWrite | INT16 | 60 s | 0 s | 600 s
Constant speed control setpoint at speed 1 for the exhaust air fan | Vakionopeussäädön asetusarvo nopeudella 1 poistoilmapuhaltimelle | 12205 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 30% | 0% | 100% | x
Constant speed control setpoint at speed 2 for the exhaust air fan | Vakionopeussäädön asetusarvo nopeudella 2 poistoilmapuhaltimelle | 12206 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 50% | 0% | 100% | x
Constant speed control setpoint at speed 3 for the exhaust air fan | Vakionopeussäädön asetusarvo nopeudella 3 poistoilmapuhaltimelle | 12207 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 50% | 0% | 100% | x
Duct pressure control setpoint at speed 1 for the exhaust air fan | Kanavapainesäädön asetusarvo nopeudella 1 poistoilmapuhaltimelle | 12211 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 80 Pa | 0 Pa | 10000 Pa | x
Duct pressure control setpoint at speed 2 for the exhaust air fan | Kanavapainesäädön asetusarvo nopeudella 2 poistoilmapuhaltimelle | 12212 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 120 Pa | 0 Pa | 10000 Pa | x
Duct pressure control setpoint at speed 3 for the exhaust air fan | Kanavapainesäädön asetusarvo nopeudella 3 poistoilmapuhaltimelle | 12213 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 120 Pa | 0 Pa | 10000 Pa | x
Air flow control setpoint at speed 1 for the exhaust air fan | Ilmavirtasäädön asetusarvo nopeudella 1 poistoilmapuhaltimelle | 12217 | 1 | l/s | ReadWrite | UINT16 | 400 l/s | 0 l/s | 65500 l/s | x
Air flow control setpoint at speed 2 for the exhaust air fan | Ilmavirtasäädön asetusarvo nopeudella 2 poistoilmapuhaltimelle | 12218 | 1 | l/s | ReadWrite | UINT16 | 600 l/s | 0 l/s | 65500 l/s | x
Air flow control setpoint at speed 3 for the exhaust air fan | Ilmavirtasäädön asetusarvo nopeudella 3 poistoilmapuhaltimelle | 12219 | 1 | l/s | ReadWrite | UINT16 | 600 l/s | 0 l/s | 65500 l/s | x
Duct pressure control PID's P-value for the exhaust air (gain) | Poistoilman kanavapainesäädön PID-säätimen P-arvo (vahvistus) | 12222 | 1000 |  | ReadWrite | INT16 | 0.1 | 0 | 2
Duct pressure control PID's I-value for the exhaust air (integration time) | Poistoilman kanavapainesäädön PID-säätimen I-arvo (integrointiaika) | 12223 | 10 | s | ReadWrite | INT16 | 0,7 s | 0,0 s | 9,9 s
Air flow control PID's P-value for the exhaust air (gain) | Poistoilman ilmavirtasäädön PID-säätimen P-arvo (vahvistus) | 12226 | 1000 |  | ReadWrite | UINT16 | 0.025 | 0 | 2
Air flow control PID's I-value for the exhaust air (integration time) | Poistoilman ilmavirtasäädön PID-säätimen I-arvo (integrointiaika) | 12227 | 10 | s | ReadWrite | INT16 | 0,7 s | 0 s | 9,9 s
Heat Recovery Settings | Lämmöntalteenoton asetukset
Outdoor air temperature limit for heat recovery coil defrosting requirement | Lämmöntalteenottopatterin sulatustarpeen ulkoilman lämpötilan raja-arvo | 12605 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 0,0 °C | -5,0 °C | 5,0 °C
Heat recovery coil defrost curve X1 (exhaust fan pressure difference) | Lämmöntalteenottopatterin sulatuskäyrän piste X1 (poistoilmapuhaltimen virtauspaine) | 12608 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 | 500 | -9999 | 10000 Pa
Heat recovery coil defrost curve X2 (exhaust fan pressure difference) | Lämmöntalteenottopatterin sulatuskäyrän piste X2 (poistoilmapuhaltimen virtauspaine) | 12609 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 | 1000 | -9999 | 10000 Pa
Heat recovery coil defrost curve X3 (exhaust fan pressure difference) | Lämmöntalteenottopatterin sulatuskäyrän piste X3 (poistoilmapuhaltimen virtauspaine) | 12610 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 | 1500 | -9999 | 10000 Pa
Heat recovery coil defrost curve X4 (exhaust fan pressure difference) | Lämmöntalteenottopatterin sulatuskäyrän piste X4 (poistoilmapuhaltimen virtauspaine) | 12611 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 | 2000 | -9999 | 10000 Pa
Heat recovery coil defrost curve Y1 (heat recovery coil exhaust pressure difference) | Lämmöntalteenottopatterin sulatuskäyrän piste Y1 (lämmöntalteenottopatterin poistopuolen paine-ero) | 12612 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 | 1000 | -9999 | 10000 Pa
Heat recovery coil defrost curve Y2 (heat recovery coil exhaust pressure difference) | Lämmöntalteenottopatterin sulatuskäyrän piste Y2 (lämmöntalteenottopatterin poistopuolen paine-ero) | 12613 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 | 1000 | -9999 | 10000 Pa
Heat recovery coil defrost curve Y3 (heat recovery coil exhaust pressure difference) | Lämmöntalteenottopatterin sulatuskäyrän piste Y3 (lämmöntalteenottopatterin poistopuolen paine-ero) | 12614 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 | 1000 | -9999 | 10000 Pa
Heat recovery coil defrost curve Y4 (heat recovery coil exhaust pressure difference) | Lämmöntalteenottopatterin sulatuskäyrän piste Y4 (lämmöntalteenottopatterin poistopuolen paine-ero) | 12615 | 1 | Pa | ReadOnly | INT16 | 1000 | -9999 | 10000 Pa
Heat recovery coil defrosting requirement starting factor | Lämmöntalteenottopatterin sulatustarpeen käynnistyskerroin | 12616 | 100 |  | ReadWrite | INT16 | 1.25 | 0 | 60 -> 6,00
Heat recovery coil defrosting requirement stopping factor | Lämmöntalteenottopatterin sulatustarpeen pysäytyskerroin | 12617 | 100 |  | ReadWrite | INT16 | 1.2 | 0 | 60 -> 6,00
Minimum pressure difference limit for defrosting requirement start compared to dry heat recovery coil pressure difference | Lämmöntalteenottopatterin sulatustarpeen minimi paine-ero sulaan lämmöntalteenoton paine-eroon nähden | 12618 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 5 Pa | 0 Pa | 10000 Pa
Heat recovery coil defrost limits test drive start 0 = Off 1 = Starting/Active | Lämmöntalteenottopatterin sulatusrajojen testiajon käynnistys 0 = Pois 1 = Käynnistys/Päällä | 12633 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Heat recovery coil defrost limits test drive status 0 = Not done 4 = Running, fan adjustment to higher speed 5 = Running, stabilizing to sample collection 6 = Running, sample collection in progress 7 = Successfull test 8 = Error, timeout 9 = Error, alarm 10 = Test interrupted | Lämmöntalteenottopatterin sulatusrajatestin tilatieto 0 = Ei tehty 4 = Käynnissä, puhaltimen säätö korkeampaan nopeuteen 5 = Käynnissä, puhaltimen stabilointi näytteenottoa varten 6 = Käynnissä, testinäytteiden keräys 7 = Onnistunut testi 8 = Virhe, testi aikakatkaistu 9 = Virhe, hälytys 10 = Keskeytetty testi | 12638 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 15
Heat recovery coil defrost limits test drive test time left | Lämmöntalteenottopatterin sulatuksen testiajon jäljellä oleva kesto | 12639 | 1 | s | ReadOnly | INT16 |  | 0 s | 600 s
Heat recovery circuit exhaust coil valve control from bus (only in case with the Netto+ heat recovery, when there are several exhaust coils in the circuit) | Lämmöntalteenottopiirin poistopatterin venttiilin säätöviesti väylältä (vain Netto+ ratkaisun yhteydessä, kun piirissä on useampi poistoilmapatteri) | 12651 | 10 | % | ReadWrite | UINT16 | 0 | 0% | 100% | x
Boost Settings | Tehostusasetukset
Outdoor air limiting enabled 0 = Unenabled 1 = Enable | Ulkolämpötilarajoitus käytössä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 12808 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Outdoor air limiting starting temperature limit | Ulkolämpötilarajoituksen aloitusraja | 12809 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | -10,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Outdoor air limiting max temperature limit | Ulkolämpötilarajoituksen täyden rajoituksen raja | 12810 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | -20,0 C | -50,0 °C | 50,0 °C
Other Settings | Muut asetukset
Exhaust air damper opening delay (after delay exhaust fan start) | Poistoilmapellin avautumisviive (viiveen jälkeen puhallin käynnistyy) | 13011 | 1 | s | ReadWrite | INT16 | 45 s | 0 s | 600 s
External locking input requires acknowledge to restart the AHU 0 = No 1 = Yes | Ulkoisen lukitustoiminnon hälytys vaatii kuittauksen uudelleenkäynnistymiseen 0 = Ei 1 = Kyllä | 13029 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Jogging day 0 = Sunday 1 = Monday 2 = Tuesday 3 = Wednesday 4 = Thursday 5 = Friday 6 = Saturday | Verryttelyaikaohjelman päivä 0 = Sunnuntai 1 = Maanantai 2 = Tiistai 3 = Keskiviikko 4 = Torstai 5 = Perjantai 6 = Lauantai | 13030 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 1 | 0 | 6
Jogging start hour | Verryttelyaikaohjelman aloitustunti | 13031 | 1 | h | ReadWrite | INT16 | 10 h | 0 h | 23 h
Jogging start minute | Verryttelyaikaohjelman aloitusminuutti | 13032 | 1 | min | ReadWrite | INT16 | 0 min | 0 min | 59 min
Jogging duration | Verryttelyaikaohjelman kesto | 13033 | 1 | min | ReadWrite | INT16 | 2 min | 0 min | 60 min
Jogging status 0 = Inactive 1 = Active | Verryttelyaikaohjelman tilatieto 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 13034 | 1 |  | ReadOnly | INT16 |  | 0 | 1
Frost protection cable command outdoor air tamperature start limit | Sulanapitokaapelin ohjauksen ulkolämpötilan käynnistysraja | 13035 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 3,0 °C | -5,0 °C | 5,0 °C
Valve TV70.1 usage in HiLTO 0 = Not in use 1 = In use | Talteenottoventtiili TV70.1 käytössä HiLTO:ssa 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 13036 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Exhaust air damper usage 0 = Not in use 1 = In use | Poistoilmapelti HiLTO:ssa käytössä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 13037 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Heat recovery circuit exhaust coil count 0= One exhaust air coil 1= Two exhaust air coils | Talteenottopatterien määrä HiLTO:ssa 0 = Yksi poistoilmapatteri 1 = Kaksi poistoilmapatteria | 13038 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 0 | 0 | 1
IO Settings | IO-asetukset
Exhaust air duct pressure measurement value at 10 V | Poistoilmakanavan paineen mittausarvo 10 V:lla | 13203 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 1000 Pa | 0 Pa | 9999 Pa
Exhaust air filter pressure difference measurement value at 10 V | Poistoilmasuodattimen paine-eron mittausarvo 10 V:lla | 13204 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 250 Pa | 0 Pa | 9999 Pa
Heat recovery coil exhaust presure difference measurement value at 10 V | Lämmöntalteenottopatterin poistoilman paine-eron mittausarvo 10 V:lla | 13205 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 1000 Pa | 0 Pa | 9999 Pa
Exhaust air fan flow pressure measurement value at 10 V | Poistoilmapuhaltimen virtauspaineen mittausarvo 10 V:lla | 13206 | 1 | Pa | ReadWrite | INT16 | 2500 Pa | 0 Pa | 9999 Pa
Exhaust air fan k-value | Poistoilmapuhaltimen laskennallisen ilmamäärän k-arvo | 13209 | 100 |  | ReadWrite | INT16 | 50 | 0 | 327.67
Outdoor air temperature measurement value at 0 V | Ulkoilman lämpötilamittauksen mittausarvo 0 V:lla | 13217 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | -50,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Outdoor air temperature measurement value at 10 V | Ulkoilman lämpötilamittauksen mittausarvo 10 V:lla | 13218 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 50,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Direction of external locking 0 = NO 1 = NC | Ulkoisen lukituksen toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 13223 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 1 | 0 | 1
Direction of exhaust air fan run indication 0 = NO 1 = NC | Poistoilmapuhaltimen tilatiedon toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 13225 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Direction of additional time switch/boost switch indication 0 = NO 1 = NC | Tehostuspainikkeen toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 13228 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Frost cable fault current alarm switch indication 0 = NO 1 = NC | Vikavirtasuojan laukeamishälytyksen toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 13229 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 1 | 0 | 1
Direction of exhaust air fan command 0 = NO 1 = NC | Poistoilmapuhaltimen käyntiluvan toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 13233 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 1 | 0 | 1
Direction of sum alarm relay 0 = NO 1 = NC | Summahälytysreleen toimisuunta 0 = NO 1 = NC | 13236 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Exhaust air fan control signal min. output voltage | Poistoilmapuhaltimen säätöviestin minimi ulostulojännite | 13244 | 10 | V | ReadOnly | INT16 | 0,0 V | 0,0 V | 9.9 V
Heat recovery circuit exhaust coil valve control signal min. output voltage (only in case with the Netto+ heat recovery, when there are several exhaust coils in the circuit) | Lämmöntalteenottopiirin poistopatterin venttiilin säätöviestin minimi ulostulojännite (vain Netto+ ratkaisun yhteydessä, kun piirissä on useampi poistoilmapatteri) | 13261 | 10 | V | ReadWrite | INT16 | 2,0 V | 0,0 V | 9.9 V
Heat recovery circuit exhaust coil flow measurement at 10V (only in case with the Netto+ heat recovery, when there are several exhaust coils in the circuit) | Lämmöntalteenottopiirin poistopatterin nestevirtaaman mittausarvo 10 V:lla (vain Netto+ ratkaisun yhteydessä, kun piirissä on useampi poistoilmapatteri) | 13262 | 100 | l/s | ReadWrite | INT16 | 0,69 l/s | 0,00 l/s | 99,99 l/s | x
Heat recovery circuit exhaust coil flow input min voltage (only in case with the Netto+ heat recovery, when there are several exhaust coils in the circuit) | Lämmöntalteenottopiirin poistopatterin venttiilin virtaustakaisinkytkennän minimi ulostulojännite (vain Netto+ ratkaisun yhteydessä, kun piirissä on useampi poistoilmapatteri) | 13263 | 10 |  | ReadWrite | INT16 | 2,0 V | 0 | 10,0 V
Sensor value writing | Anturiarvojen kirjoitukset
Enable outdoor air temperature measurement from bus 0 = Unenable 1 = Enabled | Ulkoilman lämpötila väylältä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 13402 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Outdoor air temperature measurement value from bus | Ulkoilman lämpötila väylän mittausarvo | 13403 | 10 | °C | ReadWrite | INT16 | 0,0 °C | -50,0 °C | 50,0 °C
Enable boost switch information from bus 0 = Unenabled 1 = Enabled | Tehostuspainikkeen tilatieto väylältä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 13410 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Additional boost switch status value from bus 0 = Inactive 1 = Active | Väylältä tulevan tehostuspainikkeen tilatieto 0 = Ei päällä 1 = Päällä | 13411 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Enable external locking alarm status from bus 0 = Unenabled 1 = Enabled | Ulkoisen lukituksen hälytystieto väylältä 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä | 13412 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
External locking alarm status from bus 0 = Inactive 1 = Active | Väylältä tulevan ulkoisen lukituksen hälytystiedon tilatieto 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 13413 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Alarm class of sum alarm relay 0 = A & B class alarms 1 = only class A alarms | Summahälytyskärjen hälytysluokat 0 = A & B luokan hälytykset 1 = A luokan hälytykset | 13414 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Hand Controls | Käsikäytöt
Exhaust air fan command manual state 0 = Auto 1 = Manual | Poistoilmapuhaltimen käyntiluvan käsikäyttö 0 = Auto 1 = Käsikäyttö | 13415 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Exhaust air fan manual command value (address 13415 need to be 1) 0 = Inactive 1 = Active | Poistoilmapuhaltimen käyntiluvan käsikäytön arvo (osoitteen 13415 täytyy olla 1) 0 = Ei päällä 1 = Päällä | 13416 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Exhaust air fan control signal manual state 0 = Auto 1 = Manual | Poistoilmapuhaltimen säätöviestin käsikäyttö 0 = Auto 1 = Käsikäyttö | 13417 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Exhaust air fan manual control signal value (address 13417 need to be 1) | Poistoilmapuhaltimen säätöviestin käsikäytön arvo (osoitteen 13417 täytyy olla 1) | 13418 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 0% | 0% | 100%
Exhaust air damper command manual state 0 = Auto 1 = Manual | Poistoilmapellin ohjauksen käsikäyttö 0 = Auto 1 = Käsikäyttö | 13419 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Exhaust air damper manual command value (address 13419 need to be 1) 0 = Closed 1 = Open | Poistoilmapellin ohjauksen käsikäytön arvo (osoitteen 13419 täytyy olla 1) 0 = Kiinni 1 = Auki | 13420 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Heat recovery circuit exhaust coil valve control signal manual state 0 = Auto 1 = Manual | Lämmöntalteenoton poistopatterin venttiilin säätöviestin käsikäyttö 0 = Auto 1 = Käsikäyttö | 13421 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Heat recovery circuit exhaust coil valve manual control signal value (address 13421 need to be 1) | Lämmöntalteenottopiirin poistopatterin venttiilin säätöviestin käsikäytön arvo (osoitteen 13421 täytyy olla 1) | 13422 | 1 | % | ReadWrite | INT16 | 0% | 0% | 100%
Frost protection cable command manual state 0 = Auto 1 = Manual | Sulanapitokaapelin käyntiluvan käsikäyttö 0 = Auto 1 = Käsikäyttö | 13423 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Frost protection cable manual command value (address 13423 need to be 1) 0 = Inactive 1 = Active | Sulanapitokaapelin käyntiluvan käsikäytön arvo (osoitteen 13423 täytyy olla 1) 0 = Ei päällä 1 = Päällä | 13424 | 1 |  | ReadWrite | INT16 | 0 | 0 | 1
Main Configuration | Pääkonfiguraatio
Exhaust fan modbus profile 0 = Not in use 1 = EBM GEN2 2 = Ziehl GEN1 | Poistoilmapuhaltimien modbus-profiili: 0 = Ei käytössä 1 = EBM GEN2 2 = Ziehl GEN1 | 13505 | 1 |  | ReadOnly | INT16 | 1 | 0 | 2
No. of exhaust fans | Poistoilmapuhaltimien lukumäärä | 13615 | 1 |  | ReadWrite | INIT16 | 1 | 1 | 5

## Bus
Description | Kuvaus | Address | Scaling | Unit | Access | Type | Default | Min | Max | Recommended register
Exhaust air fan, electrical power PF30.1 | Poistoilmapuhallin, sähköteho PF30.1 | 13610 | 1000 | kW | ReadOnly | UINT16 |  | 0,000 kW | 65,535 kW
Exhaust air fan, speed PF30.1 | Poistoilmapuhallin, pyörimisnopeus PF30.1 | 13611 | 1 | rpm | ReadOnly | UINT16 |  | 0 rpm | 65535 rpm
Exhaust air fan, status PF30.1 (bit info, check fan manual) | Poistoilmapuhallin, tila PF30.1 (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 13612 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
Exhaust air fan, warning PF30.1 (bit info, check fan manual) | Poistoilmapuhallin, varoitus PF30.1 (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 13613 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
Exhaust air fan, bus communication error PF30.1 0 = Inactive 1 = Active | Poistoilmapuhallin, väylävika PF30.1 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 13614 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air fan, electrical power PF30.2 | Poistoilmapuhallin, sähköteho PF30.2 | 13620 | 1000 | kW | ReadOnly | UINT16 |  | 0,000 kW | 65,535 kW
Exhaust air fan, speed PF30.2 | Poistoilmapuhallin, pyörimisnopeus PF30.2 | 13621 | 1 | rpm | ReadOnly | UINT16 |  | 0 rpm | 65535 rpm
Exhaust air fan, status PF30.2 (bit info, check fan manual) | Poistoilmapuhallin, tila PF30.2 (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 13622 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
Exhaust air fan, warning PF30.2 (bit info, check fan manual) | Poistoilmapuhallin, varoitus PF30.2 (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 13623 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
Exhaust air fan, bus communication error PF30.2 0 = Inactive 1 = Active | Poistoilmapuhallin, väylävika PF30.2 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 13624 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air fan, electrical power PF30.3 | Poistoilmapuhallin, sähköteho PF30.3 | 13630 | 1000 | kW | ReadOnly | UINT16 |  | 0,000 kW | 65,535 kW
Exhaust air fan, speed PF30.3 | Poistoilmapuhallin, pyörimisnopeus PF30.3 | 13631 | 1 | rpm | ReadOnly | UINT16 |  | 0 rpm | 65535 rpm
Exhaust air fan, status PF30.3 (bit info, check fan manual) | Poistoilmapuhallin, tila PF30.3 (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 13632 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
Exhaust air fan, warning PF30.3 (bit info, check fan manual) | Poistoilmapuhallin, varoitus PF30.3 (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 13633 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
Exhaust air fan, bus communication error PF30.3 0 = Inactive 1 = Active | Poistoilmapuhallin, väylävika PF30.3 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 13634 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air fan, electrical power PF30.4 | Poistoilmapuhallin, sähköteho PF30.4 | 13640 | 1000 | kW | ReadOnly | UINT16 |  | 0,000 kW | 65,535 kW
Exhaust air fan, speed PF30.4 | Poistoilmapuhallin, pyörimisnopeus PF30.4 | 13641 | 1 | rpm | ReadOnly | UINT16 |  | 0 rpm | 65535 rpm
Exhaust air fan, status PF30.4 (bit info, check fan manual) | Poistoilmapuhallin, tila PF30.4 (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 13642 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
Exhaust air fan, warning PF30.4 (bit info, check fan manual) | Poistoilmapuhallin, varoitus PF30.4 (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 13643 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
Exhaust air fan, bus communication error PF30.4 0 = Inactive 1 = Active | Poistoilmapuhallin, väylävika PF30.4 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 13644 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1
Exhaust air fan, electrical power PF30.5 | Poistoilmapuhallin, sähköteho PF30.5 | 13650 | 1000 | kW | ReadOnly | UINT16 |  | 0,000 kW | 65,535 kW
Exhaust air fan, speed PF30.5 | Poistoilmapuhallin, pyörimisnopeus PF30.5 | 13651 | 1 | rpm | ReadOnly | UINT16 |  | 0 rpm | 65535 rpm
Exhaust air fan, status PF30.5 (bit info, check fan manual) | Poistoilmapuhallin, tila PF30.5 (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 13652 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
Exhaust air fan, warning PF30.5 (bit info, check fan manual) | Poistoilmapuhallin, varoitus PF30.5 (bittitieto, katso puhaltimen käyttöohje) | 13653 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 65535
Exhaust air fan, bus communication error PF30.5 0 = Inactive 1 = Active | Poistoilmapuhallin, väylävika PF30.5 0 = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen | 13654 | 1 |  | ReadOnly | UINT16 |  | 0 | 1